- 《民用建筑施工图设计说明编制指南(1 通用说明：1.1 通用说明)》

【注释】 使用《民用建筑施工图设计说明编制指南(结构专业分册-试用稿)》时，应先阅读《民用建筑施工图设计说明编制指南(结构专业分册)使用说明书》。

目录

第1部分 通用说明	2

1. 通用说明	2

1.1 总则	2

1.2 阅图说明	3

1.3 工程概况	6

1.4 设计依据	8

1.5 一般规定	21

1.6 建筑分类等级	21

1.7 结构上的作用	23

1.8 建筑抗震设计	34

1.9 设计计算程序	51

1.10 填充墙	52

1.11 变形监测、结构监测与结构检测	57

1.12 设计产品环境保护告知书	58

1.13 使用和维护	59

1.14 施工质量控制和施工注意事项	59

1.15 建筑工程施工安全生产专篇（结构专业）	61

【注释】转CAD文件前删除各部分目录。

- 第1部分 通用说明

通用说明

总则

【注释】 依据《工程建设标准编写导则》T/CECS 1000-2021第5.1.2条：总则属于工程建设标准的必要要素。

为保证设计文件的质量和完整性，指导施工顺利进行，依据工程建设法规、工程建设标准的相关规定，结合项目实际情况，编制《施工图结构设计总说明》。

【注释】 1 依据《工程建设标准编写导则》T/CECS 1000-2021第5.3.1条：“总则包括标准编制目的……”；

2 部分项目施工图设计总说明冗长，相当部分的内容与设计项目无关，产生原因见《武汉勘察设计协会施工图审查专业委员会结构专业施工图审查工作交流会简报》武汉勘察设计协会施工图审查专业委员会会2024年03月19日第1.1条和第1.2条。

为此，《民用建筑施工图设计说明编制指南（结构专业分册）》采用条文前缀标识设计（见《民用建筑施工图设计说明编制指南（结构专业分册）使用说明书》表1.6.1）和条文字体标识设计（见《民用建筑施工图设计说明编制指南（结构专业分册）使用说明书》表1.6.2），尽量过滤与项目无关的内容，精简项目施工图设计总说明；

3 项目施工图设计总说明编制深度应符合《建筑工程设计文件编制深度规定(2016年版)(建质函〔2016〕247号)》或地方规范性文件（如《重庆市建筑工程施工图设计文件编制技术规定（2024年版）》(渝建勘设 〔2023〕52号)》）的相关规定。

《民用建筑施工图设计说明编制指南(结构专业分册)》适用于新建、改建和扩建的民用建筑。

【注释】 依据《工程建设标准编写导则》T/CECS 1000-2021第5.3.1条：“总则包括标准……、适用范围、……。”。

【待协】本项目设计范围见建筑设计总说明。

【注释】 1 结构专业应与建筑专业拍图，核对建筑设计总说明的设计范围是否准确，着重核对专项设计与结构专业设计的分工界面是否准确（包括但不仅限于）：

1）支承幕墙的主体结构；

2）支承天幕的主体结构；

3）金属屋面檩条系统结构；

4）人民防空地下室结构、

5）处理地基；

2根据《武汉勘察设计协会施工图审查专业委员会结构专业施工图审查工作交流会简报》武汉勘察设计协会施工图审查专业委员会会2024年03月19日主体设计单位的疑难点举例第6.6条，出屋面采光顶钢结构属于主体设计单位设计范围。

【备用】【待协】子项XX的XXXXXX专项设计由我院总包。

【注释】 1 当部分或全部专项设计由我院总包时，说明中不应出现“XXX专项设计由外院进行设计，……”或“详见外院的XXX专项设计，……”等文字；

2 除注明者外，本指南假设专项设计由外院进行，当部分或全部专项设计由我院总包时，由使用者自行修改相关说明。

施工图设计应符合方案或初步设计和相关批文要求。

当工程设计合同中约定对设计文件另有要求时，设计文件应同时满足工程设计合同的要求。

工程建设所采用的技术方法和措施是否符合工程建设强制性标准要求，由相关责任主体判定。

【注释】 勘察、设计、施工、检测、验收、使用、维护、拆除等所采用的技术方法和措施是否符合工程建设强制性标准要求，由相关责任主体判定。

【备用】本项目子项XX，采用XXX的创新性的技术方法和措施。

【选项1】【已协】施工图设计文件未经审查合格的，不得使用。

【注释】 1 依据住房和城乡建设部关于修改《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》的决定，住房和城乡建设部令第46号；

2 部分地方已取消施工图审查制度，改为事中、事后质量检查制度，如北京市、上海市部分项目、深圳市、山西省等。

【选项2】【待协】根据《关于加强建筑工程勘察设计质量管理的规定》晋建质规字〔2023〕4号，我院提供《设计单位质量终身负责制和设计质量承诺书》，见建施图。

【注释】 1 依据《国务院办公厅关于全面开展工程建设项目审批制度改革的实施意见》国办法〔2019〕11号文，部分地区已取消施工图审查，设计单位需提供《设计单位质量终身负责制和设计质量承诺书》，如山西省《关于加强建筑工程勘察设计质量管理的规定》晋建质规字〔2023〕4号的相关规定；

2 山西省项目《设计单位质量终身负责制和设计质量承诺书》范本见《关于加强建筑工程勘察设计质量管理的规定》晋建质规字〔2023〕4号附件；

3 设计质量承诺书宜由建筑专业统一编写。

【备用】【待协】根据《关于加强建筑工程勘察设计质量管理的规定》晋建质规字〔2023〕4号，子项XX需要执行重要工程施工图专家认证制，见建施图。

【注释】 重要工程施工图专家认证制文件由使用者自行按当地重要工程施工图专家认证制要求编写。

【待协】本项目施工图设计文件由我院负责解释。

工程建设法规中的技术性规定与工程建设强制性标准构成我国的技术法规体系，工程建设项目的勘察、设计、施工、验收、维修、养护、拆除等建设活动全过程中必须严格执行，不得降低建筑结构可靠性。

【注释】 1 摘自《工程结构通用规范》GB 55001-2021前言；

2 《湖北省房屋建筑和市政工程施工图审查常见问题汇编（2025年版)》第1.2.1条：“施工图审查中判断违反强制性条文时应注意的问题。

答：现行强制性规范把对各责任主体、各行业、各专业的要求融合在一起，在工程建设的勘察、设计、施工、验收、维修、养护、拆除等多方面建设活动全过程中执行，是一个综合性的技术法规。判断施工图是否违反强制性条文需注意：对施工图中所涉及的非设计方面的问题，不应判断为设计违反强制性条文。”；

3 如施工图审查或各类检查中，对施工图中所涉及的非设计方面的问题，判断为设计违反强制性条文，使用者应据理力争。

工程建设项目的勘察、设计、施工、验收、维修、养护、拆除等建设活动全过程尚应符合工程建设标准和工程建设法规的相关规定。

当依据的工程建设法规、工程建设标准、国家和地方的建筑标准设计图集进行修订或有新的工程建设法规、工程建设标准、国家和地方的建筑标准设计图集时，《施工图说明编制指南》与现行工程建设法规、工程建设标准、国家和地方的标准设计图集不符的内容、限制或淘汰的技术或产品，视为无效。

XXXXXX。

阅图说明

阅图导则：

施工图设计文件由建筑专业、结构专业、设备专业以及专项设计专业施工图组成，结构专业施工图应与相关专业以及专项设计专业施工图配合使用；

【注释】 1 设计范围、设计分工、设计工作界面说明、工程报审及设计输入、施工图使用基本要求、知识产权保护及项目保密要求等见《民用建筑施工图设计说明编制指南(建筑专业分册)》第一部分的相关规定；

2 通过专业间互提资料及拍图等质量控制环节，使得结构专业与相关专业、结构专业与专项设计专业的施工图尽量避免出现错漏碰缺的情况。

结构专业施工图设计文件由图纸目录、结构设计总说明、设计图纸、计算书构成；

结构专业施工图纸由结构设计总说明和设计图纸组成，结构设计总说明应与设计图纸配合使用；

【注释】 1 结构设计总说明和设计图纸两者职责分工不同，应避免用结构设计总说明代替设计图纸的具体设计；

2 结构设计总说明和设计图纸之间的设计内容应协调一致，避免错漏碰缺。

结构专业施工图编排规则为：“图纸分类码-图纸序号”，如：01-001，01为结构设计总说明分类码，001为图纸序号；

注：结构设计总说明包括文字和图形两个部分，文字部分图号为01-00系列，图形部分图号为01-10系列。

【已协】施工图图框中图纸修改版次编号规则：原始版次为“A”版；以后修改版依次为“B、C、D……”，若无特殊说明，新版修改施工图代替图号相同的A版施工图或旧版修改施工图；

结构专业施工图简称：结施图，其中，图号01系列的结施图，简称：结构设计总说明；图号02系列的结施图，简称：院通用图；图号02系列和11~90系列的结施图，简称：设计图纸。

【待协】术语、缩略语：

【注释】 施工图设计文件用语应规范，见《中华人民共和国标准化法》和现行工程建设术语标准（部分工程建设术语标准见本说明指南第1.4.1条），当必须采用特殊用语时，宜对该用语的含义进行解释。

        - 设计文件中“工程建设法规”指：与工程建设相关的现行法律、行政法规、部门规章，以及规范性文件的总称；

注：规范性文件是行政机关发布的法律法规以外的具有约束力的非立法性文件。《中华人民共和国行政处罚法》第十六条规定：“除法律法规、规章外，其他规范性文件不得设定行政处罚。”，因此，规范性文件与法律法规在执行效力上有明确区分。为了精简说明文件篇幅，将与工程建设相关的现行法律、行政法规、部门规章，以及规范性文件简称为：”工程建设法规”。执行时，应注意规范性文件与法律、法规、规章的区别。

【注释】 1 本款参照《重庆市建筑工程施工图设计文件技术审查要点（2024年版）》(渝建勘设 〔2023〕52号) 第1.0.3条：“本要点规定的审查内容依据现行相关法规（法律、法规、部门规章及行政规范性文件的总称）和工程建设标准编写,……”；

2 根据《工程结构通用规范》GB 55001-2021前言，我国“技术法规”体系由法律、行政法规、部门规章中的技术性规定和全文强制性工程建设规范构成；

3中华人民共和国司法网首页>法律法规规章，提供了我国工程建设法规；

4 我国工程建设法规体系可以参考文献：2014.丁洁民,赵昕著.全国注册结构工程师继续教育必修教材（之七）职业结构工程师业务指南[M].北京.中国建筑工业出版社.第6章<法规体系>；微信公众号：法论建筑等。

        - 设计文件中“工程建设标准”指：与工程建设相关的现行国家标准（含强制性标准）、行业标准、地方标准及团体标准的总称；

【注释】 1 标准定义见《中华人民共和国标准化法》第一章，第二条：“标准是指农业、工业、服务业以及社会事业等领域需要统一的技术要求。标准包括国家标准、行业标准、地方标准和团体标准。”；

2 工程建设强制性标准的规范种类、规范要素指标、规范实施，见《工程结构通用规范》GB 55001-2021前言；

3 保障人体健康、人身、财产安全的标准是强制性标准，其他标准为推荐性标准。推荐性标准是通过协商、契约等经济手段调节而自愿采用的一类标准。推荐性标准任何单位都有权决定是否采用，违反这类标准，不承担经济或法律方面的责任，但是，一经接受并采用，或工程项目各方商定同意纳入经济合同中，就成为工程项目各方必须共同遵守的技术依据，具有法律上的约束性。举例：因为某区有位业主揪着钢筋的保护层厚度不满足《混凝土结构耐久性设计标准》GB/T 50476-2019的要求，要求退房，微信公众号：魏利金教授的土木故事，于2025年12月14日发表的《一纸设计依据，引发千万退房诉讼：钢筋保护层，何以成为退房的“致命伤”》；

4 团体标准是市场自主制定的标准，是新型标准体系中最具有活力和创新性的部分，团体标准由社会团体自主制定，以市场和创新需求为导向，供团体成员约定采用或者按照本团体的规定供社会自愿采用的标准；

        - 建筑非结构构件：

- 建筑中除承重骨架体系以外的固定构件和部件，主要包括非承重墙体，附着于楼面和屋面结构的构件、装饰构件和部件、固定于楼面的大型储物架等；

【注释】 摘自《建筑与市政工程抗震通用规范》GB 55002-2021第5.1.12条文说明。

        - 建筑附属机电设备：

- 为现代建筑使用功能服务的附属机械、电气构件、部件和系统，主要包括电梯、照明和应急电源、广播电视设备、通讯设备、管道系统、供暖和空气调节系统、烟火监测和消防系统等；

【注释】 摘自《建筑与市政工程抗震通用规范》GB 55002-2021第5.1.12条文说明。

        - 主体结构地下室：

- 主体结构投影范围内的地下室；

        - 扩大地下室：

- 主体结构投影范围以外的地下室；

【注释】 主体结构地下室和扩大地下室术语见现行《高层建筑混凝土结构技术规程》JGJ 3第12.2.4条。

        - 大底盘地下室：

- 由两栋及以上主体结构的地下室和扩大地下室组成，且地下室不设置变形缝的地下室；

        - 满堂地下室：

- 仅在主体结构投影范围内设置的地下室；

        - 非满堂地下室：

- 主体结构投影的局部范围设置的地下室；

        - 山地建筑结构：

- 建于坡地上，底部抗侧力构件的约束部位不在同一水平面上且不能简化为同一水平面时的建筑结构；

        - 掉层结构：

- 同一结构单元内有两个及其以上不在同一水平面的嵌固端，且上接地端以下利用坡地高差设置楼层的结构体系；

        - 吊脚结构：

- 指顺坡地采用长短不同的竖向构件形成的具有不等高度约束的结构体系；

        - 山地建筑支挡结构：

- 建造在山地建筑结构范围内部的支挡结构；

        - 环境支挡结构：

- 建造在建筑物外围周边的支挡结构。

【注释】 山地建筑结构专业用语的含义见现行《山地建筑结构设计标准》JGJ/T 472的规定。

结构设计总说明文件结构与目录框架：

        - 结构设计总说明文件结构采用《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》GB/T 1.1-2020第7.1.1.2条b)款：“将标准化对象分为通用和特殊两个方面，通用方面作为文件的第一部分，特殊方面(可修改或补充通用方面，不能单独使用)作为文件的其他各部分。”。第一部分通用说明为共性的、通用的方面，其他部分专用说明为特殊的方面；

        - 结构设计总说明目录框架：

第一部分：通用说明，第1章：通用说明；

第二部分：地基基础，第1章：地基基础；

第三部分：主体结构，第1章：混凝土结构、第2章：钢结构、第3章：砌体结构；

第四部分：绿色建筑，第1章：绿色建筑设计说明(结构专业)；

第五部分：装配式建筑，第1章：装配式混凝土结构、第2章：装配式钢结构；

第六部分：结构专业设计专篇，第1章：隔震建筑和消能减震建筑设计专篇、第2章：建筑全周期健康监测专篇；

第七部分：专项设计技术要求，第1章：专项设计技术要求(结构专业)；

第八部分：建筑加固工程，第1章：加固改造通用说明、第2章：地基基础加固、第3章：混凝土结构加固、第4章：砌体结构加固、第5章：钢结构加固；

【注释】 1 《建筑工程设计文件编制深度规定(2016年版)》第4.4.3条第8款为“基础及地下室工程”，《民用建筑施工图设计说明编制指南(结构专业分册)》将与岩土有关的地下室工程说明归入《施工图结构设计总说明(地基基础)》，将与混凝土结构有关的地下室工程说明归入《施工图结构设计总说明(混凝土结构)》；

2 组合结构说明归入《施工图结构设计总说明(钢结构)》。

        - 【示例】 结构设计总说明目录框架：

第1部分：通用说明，第1章：通用说明；第2部分：地基基础，第1章：地基基础；第3部分：主体结构，第1章：混凝土结构、第2章：钢结构、第3章：砌体结构；第4部分：绿色建筑设计专篇，第1章：绿色建筑设计专篇(结构专业)；第5部分：装配式主体结构，第1章：装配式混凝土结构、第2章：装配式钢结构；第6部分：结构专业设计专篇，第1章：隔震建筑设计专篇、第2章：消能减震建筑设计专篇、第3章：结构健康监测专篇；第7部分：专项设计技术要求,第1章：专项设计技术要求(结构专业)；第8部分：加固改造，第1章：加固改造通用说明、第2章：地基基础加固、第3章混凝土结构加固、第4章，砌体结构加固、第5章：钢结构加固；

【注释】 项目施工图设计总说明目录框架应根据项目实际情况进行编写，目录框架序号应动态化编辑。

        - 图号01-10系列中的结构构造详图引用方法：按图号01-00系列《施工图结构设计总说明》代号和条文序号引用，如：见H-1.9.1，即为见图号为01-00系列的《施工图结构设计总说明(混凝土结构)》第1.9.1条对应的结构构造详图。图号01-00系列代号见下表：

表1.2.3  图号01-00系列代号表

| 说明名称 | 通用说明 | 地基基础 | 混凝土结构 | 钢结构 | 装配式混凝土结构 | 装配式钢结构 | 结构加固 | XXX |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 系列代号 | T | D | H | G | PC | PS | JG | XXX |

【备用】注：桩基构造详图归入结施11-00X。

        - 【已协】多子项结构设计总说明目录编排方式见建施图。

【注释】 1 根据《建筑工程设计文件编制深度规定(2016年版)》第4.4.3条：“每一单项工程应编写一份结构设计总说明，对多子项工程应编写统一的结构设计总说明。当工程以钢结构为主或包含较多的钢结构时，应编制《施工图结构设计总说明(钢结构)》。当工程较简单时，亦可将结构设计总说明的内容分散写在相关部分的图纸中。”；

2 考虑到多子项结构设计总说明的实际使用情况，《民用建筑施工图设计说明编制指南》提供二种目录编排方式，《民用建筑施工图设计说明编制指南》推荐第一种方案，具体采用何种方案，由使用者根据项目实际情况和建筑专业协调确定。

【选项1：项目为多子项项目，采用唯一的综合性说明方式】各子项设计总说明综合为一个说明，该说明归入总体子项0X；

【注释】 本选项符合《建筑工程设计文件编制深度规定(2016年版)》的相关规定。

          - 【选项2：项目为多子项项目，采用共性说明+个性说明的编排方式】设计总说明中具有共性的内容汇总为一个说明，该说明归入总体子项0X，设计总说明中具有特殊性的内容分别编写在各子项结构设计总说明中；

【注释】 对于学校等多子项项目，也可采用本选项。

【选项3】本项目为单子项项目，独立编写结构设计总说明：

【选项4】本项目为单子项较简单项目，结构设计总说明的内容分散在相关部分的设计图纸中。

制图规则与标注约定：

        - 房屋建筑的视图按正投影法并用第一角画法绘制；

【注释】 1 正投影法是指按投影线与投影面垂直，对形体进行投影的方法，简单理解就是从上望下看；

2 将物体置于第一象限而得到投影视图的方法称为第一角投影法；

3 根据现行《房屋建筑制图统一标准》GB/T 50001的相关规定，当采用正投影法不易表达时，可采用镜像投影法绘制，但应在图名后注写“镜像”二字。

尺寸、标高和角度单位除注明者外，尺寸以毫米(mm)为单位；标高以米(m)为单位；角度以度(°)为单位。施工时应根据图中标注尺寸和角度施工，不得测量图纸尺寸和角度；

结构标高与层高标注约定：

结构楼(屋)面标高和结构层高表中所标注的结构楼(屋)面标高和结构层高为名义结构楼(屋)面标高和结构层高，实际结构楼(屋)面标高应根据结构平面布置图标注的结构楼(屋)面标高为准，实际结构层高应根据结构平面布置图标注的结构楼(屋)面标高推算确定；

楼(屋)盖平面图中所标注的楼板标高均为楼板顶面标高。未注明的梁顶标高均同楼板顶面标高，当梁两侧楼板顶面标高不同时，梁顶标高同较高一侧楼板顶面标高；

洞口、预留套管和预埋件标高注写约定：

- 洞口、预留套管和预埋件中心的相对标高指以所在层名义结构楼面标高为基准的相对标高；

【注释】 1 参考国家建筑标准设计图集(22G101-1)第1-14页第3.4.2条第3款；

2 当相关专业提资的矩形洞口、预留套管和预埋件为矩形底面标高时，需计算至矩形中心标高；

3 洞口、预留套管和预埋件为非矩形或圆形时，相关注写见设计图纸；

4 当相关专业提资洞口、预留套管和预埋件的相对标高以±0.000m为基准时，由使用者在设计图纸中注明。

【备用】两个及以上结构单元的构件编号约定：

本项目地上结构被划分为4个结构单元，在结构构件编号前加结构单元编号，结构单元的构件编号规则为X_XXX，其中：X_为结构单元代号，XXX为构件编号，如结构单元A第一根混凝土结构框架柱编号为A_KZ1、结构单元B第一根混凝土结构框架柱编号为B_KZ1；

【注释】 1 本条构件编号规则仅适用于具有两个或两个以上独立结构单元的结构构件在一张图纸中绘制时的情况，不适用于不设变形缝的大底盘地下室结构构件和整体基础混凝土构件；

2 是否采用本条约定，由使用者自行确定，如不采用，删除本款。

建筑标准设计图集引用方法：

- 按图集编号(圆括号)方式引用，如：见国家建筑标准设计图集(22G614-1)第9页，即为：见国家建筑标准设计图集《砌体填充墙结构构造》22G614-1第9页。

除与建筑设计有关的工程建设标准外，当结施图引用的工程建设标准未注明年号时，其现行有效版本(包括所有的修改单)适用于本项目。

【注释】 1 工程建设标准涉及规划、勘察、设计、施工及验收、监理、检测、造价、咨询、管理、产品等标准；

2 除与建筑设计有关的工程建设标准外，工程建设标准可不注明其版本年号，不注明工程建设标准年号引用意味着被引用文件的最新版本(包括所有的修改单)适用。只有能够接受所引用内容将来的所有变化，并且引用了完整的文件，或者未提及被引用文件具体内容的编号，才可不注明其他标准年号；

3 部分工程建设标准升版时，除修改了标准的年号，也修改了标准的名称，请使用者注意作出相应的修改。

工程概况

【要点】 1 编制依据《建筑工程设计文件编制深度规定(2016年版)》第4.4.3.1条；

2 建筑特征需与建筑专业设计说明的项目概况保持一致；

3 除反映建设工程的一般性方面外，应着重反映建设工程的特殊性方面。

工程建设地点：东至：吴淞路、南至：武进路、西至乍浦路、北至衡水路；位于上海市虹口区四川北路街道。

【注释】 1 宜注明工程建设地点四至范围；

2 宜按行政区划填写到乡镇、街道，如上海市虹口区四川北路街道。

【待协】工程周边环境：

【要点】 1 编制依据《建筑工程设计文件编制深度规定(2016年版)》第4.4.3.1条；

2 工程周边环境是重要的设计依据之一，工程所处环境影响到结构设计的各项输入条件的准确性。工程周边环境包括但不仅限于：原地形图、总平面图、工程勘察报告、相邻建筑概况等应有清晰的描述及说明，必要时，应补充设计图纸反映；

3 建设单位应提供周边环境的资料，必要时，应实地勘查。

        - 【示例1】根据《城市轨道交通工程项目规范》GB 55033-2022第2.1.21条,子项XX~XX位于轨道交通地下工程安全保护区范围，房屋与轨道交通地下工程的具体距离见总平面图，保护措施见《施工图结构设计总说明(地基基础)》的相关规定；

【注释】 1 根据《城市轨道交通工程项目规范》GB 55033-2022第2.1.21条：“下列区域或场所应划分为轨道交通地下和地上工程安全保护区的范围,……”；

2 建设项目位于轨道交通安全保护区时，施工图设计文件应在总图、建筑、结构、岩土工程等专业反映其与轨道交通工程（包括运营、在建及规划路线）之间的相互关系，及其采取相应的安全保护措施等内容。

        - 【示例2】本项目子项XX邻近既有建(构)筑物，两者基础外边缘距离为XXXm。既有建(构)筑物基础埋深为XXX，拟建建筑物基础与既有建(构)筑物基础底面高差为XXXm，保护措施见《施工图结构设计总说明(地基基础)》的相关规定；

【注释】 由建筑总图反映拟建建(构)筑物和相邻建(构)筑物的间距等情况，由建设单位提供相邻建(构)筑物的地基基础资料。

        - 【示例3】本项目子项XX为位于稳定土坡坡顶的建筑，基础底面外边缘线至坡顶的水平距离为XXXm，边坡坡角为XX.X°；

        - 【示例4】本项目子项XX为山区的建筑物，位于山峰、山坡；山间盆地、谷地等闭塞地形；与风向一致的谷口、山口；

【注释】 对于山区的建筑物，风压高度变化系数还应考虑地形条件的修正。

        - 【示例5】场地处于填方区域，最大填方厚度约为：XX.Xm；

        - 【示例6】场地处于挖方区域，最大挖方厚度约为：XX.Xm；

        - 【示例7】部分场地处于填方区域，最大填方厚度约为：XX.Xm；部分场地处于挖方区域，最大挖方厚度约为：XX.Xm。

【待协】【备用】工程分区：

- 【示例】本工程共有三个分区，分别为：星星堂、月亮湾和太阳宫，其中月亮湾和太阳宫在地下1层和地上3层设置连廊。

【备用】子项XX采用隔震减震技术。

项目工程概况见下表：

【注释】 1 本表适用多子项工程，单子项工程应进行相应修改；

2 依据《建筑工程设计文件编制深度规定(2016年版)》第4.4.3.1.1)条（主要功能）和第4.4.3.1.2)条，并根据项目实际情况局部扩展；

3 子项工程概况的信息量较大，应保持内容的准确性，如：主要功能应与建筑保持一致；

4 当建筑室内外高差不同时，建筑室内外高差需填写高差的范围，如0.3~1.2m；当为坡地建筑或山地建筑室外地坪标高较复杂时，注明最大和最小的室内外高差，并注明室内外高差见建筑总平面施工图；

5 地基类型较多，本示例仅给出天然地基、处理地基、复合地基、土岩组合地基、复合桩基、桩基，其他地基类型由使用者进行编写；

6 基础类型较多，本示例仅给出桩基础、桩筏基础，其他基础类型由使用者进行编写；

7 删除与子项无关的列表，添加与子项有关的列表。

【示例】表1.3.5 项目工程概况

| 子项 编号 | 子项 名称 | 主要功能 | 【备用】 高层建筑 高度类别 | 层数 地上/ 地下 | 房屋或结构单元 长度 (m) | 房屋或结构单元 宽度 (m) | 房屋或结构单元 高度 (m) | 典型层高/最大层高 (m) | 典型跨度/最大跨度 (m) | ±0.000 m所对应的 绝对标高(m) (注：绝对标高采用1985国家高程基准) | 室内外 高差 (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 02 | 地下室* | 设备用房/停车库 | - | -/1 | XX.XX | XX.XX | XX.XX | XX.XX/XX.XX | XX.XX/XX.XX | X.XXX | X.XX |
| 03 | 一号楼* | 办公 | A级高度钢筋混凝土建筑 | 27/2 | XX.XX | XX.XX | 119.50 | XX.XX | XX.XX | X.XXX | X.XX |
| XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XX.XX | XX.XX | XX.XX | XX.XX/XX.XX | XX.XX/XX.XX | X.XXX | X.XX |
| 07 | 六号楼 | 商业 | - | 4 | XX.XX | XX.XX | 19.50 | XX.X/XX.XX | XX.X/XX.XX | X.XXX | X.XX |

| 子项 编号 | 结构类型 | 楼盖系统： 典型楼(屋)盖/大跨度楼(屋)盖 | 【备用】 隔震建筑/ 减震建筑 | 【选项1】 地基 | 【选项2】 山区地基 | 【选项3】 桩基 | 基础类型 | 【备用】 无地下室建筑首层做法 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 02 | 见注3 | 梁板式 | - | 天然地基 | 土岩组合地基 | 桩基 | 桩筏基础 | - | XXX |
| 03 | 混凝土 框架-核心筒结构 | 梁板式 | 隔震建筑 | 复合地基 | 土岩组合地基+桩基 | 复合桩基 | 桩筏基础 | - | XXX |
| XXX | XXX | 梁板式/立体桁架 | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | 实地坪 做法 | XXX |
| 07 | 装配式混凝土框架结构 | 梁板式 | 减震建筑 | XXX | XXX | 桩基 | 桩基础 | 架空楼板 做法 | XXX |

注：1 本项目总建筑面积为XX.Xm2 ；其中，地上建筑面积为XX.Xm2、地下建筑面积为XX.Xm2；

【备用】2房屋高度指室外地面到主要屋面板板顶的高度；

【注释】 1 平屋面房屋高度确定见现行《建筑抗震设计标准》GB/T 50011第6.1.1条；

2 坡屋面房屋高度由使用者自行确定。

【备用】3表中带*者为超长混凝土结构，即混凝土结构长度超过现行《混凝土结构设计标准》GB/T 50010关于混凝土结构伸缩缝的最大间距限值的混凝土结构；

【备用】4结构规则性判别，见本说明第1.8节建筑抗震设计。

【注释】 编制依据《建筑工程设计文件编制深度规定(2016年版)》第4.4.3.1.2)条。

【备用】各子项特殊性工程概况：

        - 【示例】子项01~XX坐落在一个大底盘地下室上；上部建筑范围地下室结构体系同上部结构体系、扩大地下室结构体系为框架结构；

【示例】子项XX地下XXX层局部范围为人民防空地下室，人民防空地下室范围见设计图纸；

【示例】子项XX部分区域有地下室、部分区域无地下室，地下室范围见设计图纸；

【示例】子项XX地下1层剖面局部收进；

【示例】子项XX地下室另有XXX个局部夹层，地上有XXX个局部夹层。地下室局部夹层结构与主体结构刚接连接，地上局部夹层结构与主体结构铰接连接；

【注释】 地上局部夹层结构与主体结构的连接方式由使用者自行确定。

【示例】子项XX为半地下室；

【注释】 《住宅建筑规范》GB 50368-2005第2.0.13条：“半地下室指房间地面低于室外地平面的高度超过该房间净高的1/3，且不超过1/2者。”。

【示例】子项XX结构大跨度X盖结构采用XXX；

【示例】子项XX结构最大悬挑尺寸为XX.Xm，大跨度悬挑结构采用XXX；

【示例】子项XX 为剪力墙结构，1~X层底部加强部位的剪力墙采用现浇混凝土结构，X+1层及以上各层剪力墙采用预制装配式混凝土结构；

【注释】 1 现行《装配式混凝土结构技术规程》JGJ 1第6.1.8条：”高层装配整体式结构应符合下列规定：……。”；

2 现行《装配式混凝土建筑技术标准》GB/T 51231第5.1.7条：”高层建筑装配整体式混凝土结构应符合下列规定：……；4当底部加强部位的剪力墙、框架结构的首层柱采用预制混凝土时，应采取可靠技术措施。”。

【示例】子项XX为XXX的特殊结构；

【注释】 1 根据《建筑工程设计文件编制深度规定(2016年版)》第2.2.4.1款的条文说明，特殊结构指带转换层结构、连体结构等复杂结构；

2 转换层结构宜注明转换层位置、转换构件形式等；

3 连体结构宜注明连接体和主体结构的连接方式等；

4 必要时，特殊结构可提供结构体系系统构成示意图。

【示例】子项XX为XXX的特殊造型；

【注释】 根据《建筑工程设计文件编制深度规定(2016年版)》第2.2.4.1款的条文说明，特殊造型是指建筑特殊的立面或屋面形状等。

【示例】子项XX为XXX；

【注释】 1 第二个填空：

1) 高度超限建筑(房屋高度超过现行技术标准规定的适用高度的建筑)；

2) 屋盖超限建筑（空间网格结构或索结构的跨度大于100m或悬挑长度大于40m，钢筋混凝土薄壳跨度大于60m，整体张拉式膜结构跨度大于60m，屋盖结构单元长度大于300m，屋盖结构形式为常用空间结构形式的多重组合、杂交组合以及屋盖形式特别复杂的大型公共建筑）；

3) 特殊类型建筑（结构类型暂未列入现行国家和地方技术标准的建筑；采用现行国家和地方技术标准未包括的影响结构抗震性能的新抗震技术的建筑；特殊形式的大型公共建筑，以及超长悬挑结构，特大跨度的连体结构等）；

2 以上摘自《上海市建筑工程设计文件抗震设防审查管理办法》的通知（沪建规范〔2024〕8号）第二条（二）~（四）。

【示例】支护结构与主体结构的结合：

【要点】 支护结构与主体结构的结合及逆作法涉及基坑专业、建筑专业、结构专业等，各专业需高度配合，同时，需要成熟的施工单位，为此，当采用支护结构与主体结构的结合时，需要进行专项设计评审。

支护结构与主体结构的结合法方式：支护结构的地下连续墙与主体结构外墙相结合；支护结构的水平支撑与主体结构外墙相结合；支护结构的竖向支承立柱与主体结构竖向构件相结合；

【注释】 摘自现行《建筑基坑支护技术规程》JGJ 120第4.11.1条。

地下连续墙与主体结构外墙相结合时，采用：单一墙、复合墙、叠合墙的结构形式；

【注释】 1 摘自现行《建筑基坑支护技术规程》JGJ 120第4.11.3条；

2 TJAD 《设计与技术》2021增刊.Vol.22,P28地下连续墙与主体结构外墙相结合形式为分离墙（注：分离墙不属于二墙合一的结构形式）、复合墙、单一墙；

3 在轨道交通设施影响范围内的建筑应符合政府主管部门的批文，如某工程在轨道交通设施影响范围内，政府主管部门批文要求采用地下连续墙，且不允许采用单一式地下连续墙；

4 单一式地下连续墙最大风险点是渗漏问题，使用者需提前与建筑专业，基坑专业协商确定，并建议接头位置增加壁。

子项XX主体结构采用逆作法。

【注释】 本指南未提供支护结构与主体结构的结合及逆作法的具体设计说明，由使用者结合项目实际情况进行编写。

【备用】【示例】山地建筑结构概况见下表：

【示例】表1.3.7  山地建筑结构概况表

| 子项 编号 | 上接地端室外地面标高(m) | 房屋高度 起算点 | 结构类型 | 山地建筑支挡结构类型 | 山地建筑支挡结构与主体结构的连接方式 | 环境支挡结构类型 | 环境支挡结构与主体结构的连接方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 下接地端室外地面标高(m) |  |  |  |  |  |  |  |
| 03 | XX.X/XX.X | 下接地端室外 地面 | 掉层结构 | 悬臂式 混凝土 挡土墙 | 脱开式 | 悬臂式 混凝土 挡土墙 | 脱开式 | - |
| 04 | XX.X/XX.X | 下接地端室外 地面 | 掉层结构 | XXX | 连接式 | XXX | 连接式 | - |

注： 山地建筑结构术语见现行《山地建筑结构设计标准》JGJ/T 472。

【备用】变形缝设置和结构单元划分：

【注释】 1 根据集团《校审管理规定(建筑类)》TJAD/QS-311，应表达各结构单元间变形缝性质和宽度；

2 设置变形缝时，应与各专业（含专项设计专业）协调配合变形缝设置位置，如《建筑电气和智能化通用规范》GB 55024-2022第2.0.3条第5款明确规定：“变电所、柴油发电机房、智能化系统机房不应有变形缝穿越；”；

3 建议被变形缝划分为若干独立结构单元的编号为：结构单元A、结构单元B、……。

【示例1】本项目地下室不设变形缝，地上建筑子项03和子项06之间设置3道变形缝（温度伸缩缝兼抗震缝），变形缝位置详见结施XX；

【示例2】子项XX建筑设置3道变形缝(沉降缝、温度伸缩缝兼抗震缝)，变形缝位置详见结施XX。

【待协】本项目采用整体规划设计，分期实施的建设方式，一期建设：XXX、二期建设：XXX，……。

【注释】 1 使用者应分析整体规划设计，分期实施的建设方式给建设工程带来的风险，并应采取消除风险的措施，如：

1) 上海市某大型商业综合体的零期工程为毗邻城市道路的地下二层的多层商业建筑，后期建设工程的地下室为地下三层，地上为高层和超高层建筑，后期建设工程基础埋深大于零期工程，后期建设工程荷载大于零期工程；

2) 四川省某山地学校建筑，一期建设工程建筑地面高出二期建设工程的天然地面十几米；

2 应考虑既有建筑对后期建设工程施工空间的影响(如：加层建筑桩基施工机械运作空间问题)。

设计依据

【要点】 1 根据住房和城乡建设部关于印发《建设单位项目负责人质量安全责任八项规定(试行)》等四个规定的通知》建市〔2015〕35号，《建筑工程设计单位项目负责人质量安全责任七项规定(试行)》第二条：“设计负责人应当依据有关法律法规、项目批准文件、城乡规划、工程建设强制性标准、设计深度要求、设计合同(包括设计任务书)和工程勘察成果文件，就相关要求向设计人员交底，组织开展建筑工程设计工作，协调各专业之间及与外部单位之间的技术接口工作。”；

2 应保证所采用的工程建设标准、标准设计图集和工程建设法规的完整性、有效性，当工程建设标准、标准设计图集和工程建设法规发布或修订时，《民用建筑施工图设计说明编制指南(结构专业分册)》与工程建设标准、标准设计图集和工程建设法规不符的内容，视为无效；

3 根据精简、准确的编写原则，结构构造详图尽可能引用现行国家或地方的建筑标准设计图集，引用标准设计图集时应符合其适用条件；

4 通用说明中未注明的设计依据，由专用说明反映。

工程建设标准：

【注释】 1 根据《建筑工程设计文件编制深度规定(2016年版)》第4.4.3条第2款第12项，设计依据应包括”……所采用的主要标准(包括标准的名称、编号、年号和版本号)”，为此，《施工图结构设计总说明》应列出本项目所执行的主要工程建设标准(包括标准的名称、编号、年号和版本号)；

2 除了强制性工程建设标准外，其他工程建设标准均为推荐性标准；

3 灰色字体表示的工程建设标准出现的频率较低，由使用者根据项目具体情况确定是否采用。

        - 主要的工程建设国家标准：

            - 工程建设强制性标准《工程结构通用规范》GB 55001-2021；

            - 工程建设强制性标准《建筑与市政工程抗震通用规范》GB 55002-2021；

            - 工程建设强制性标准《砌体结构通用规范》GB 55007-2021；

            - 工程建设强制性标准《既有建筑维护与改造通用规范》 GB 55022-2021；

            - 【备用】工程建设强制性标准《特殊设施工程项目规范》GB 55028-2022；

【注释】民用建筑功能为防灾避难场所时，采用本标准。

            - 【备用】工程建设强制性标准《建筑与市政工程防水通用规范》GB 55030-2022；

【注释】地下工程采用本标准。

            - 工程建设强制性标准《城市轨道交通工程项目规范》GB 55033-2022；

【注释】GB 55033-2022明确了区域或场所划分为轨道交通地下和地上工程安全保护区的范围。

            - 工程建设强制性标准《建筑防火通用规范》GB 55037-2022；

            - 【备用】工程建设强制性标准《住宅项目规范》GB 55038-2025；

            - 【备用】《工程结构可靠性设计统一标准》GB 50153-2008；

            - 【备用】《建筑结构可靠性设计统一标准》GB 50068-2018；

            - 《建筑结构荷载规范》GB 50009-2012；

            - 《建筑工程抗震设防分类标准》GB 50223-2008；

            - 《建筑抗震设计标准》GB/T 50011-2010；

【注释】 根据住房城乡建设部关于发布国家标准《建筑抗震设计规范》局部修订的公告的相关规定进行修改。

            - 【备用】《中国地震动参数区划图》GB 18306-2015；

【注释】 1 武汉市明确设计地震动参数根据《中国地震动参数区划图》GB 18306-2015及《武汉市建设工程抗震设防要求管理办法》武汉市人民政府令第269号的要求确定；

2 《关于提高武汉市部分新建建筑工程抗震设防要求的通知》（武城建〔2021〕41号）第二（一）条规定：“八类建筑工程……，其中中学、小学、幼儿园、医院应在《中国地震动参数区划图》GB 18306-2015基础上按峰值加速度提高一档确定地震动参数。”。

            - 【备用】《地下结构抗震设计标准》GB/T 51336-2018；

            - 《建筑抗震韧性评价标准》GB/T 38591-2020；

            - 《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)；

            - 【备用】《地下工程防水技术规范》GB 50108-2008；

            - 【备用】《工业建筑防腐蚀设计标准》GB/T 50046-2018；

【注释】民用建筑防腐蚀设计无相关工程建设标准可依，当腐蚀条件成立，民用建筑需进行防腐蚀设计时，本指南建议采用本标准。

            - 【备用】《住宅建筑规范》GB 50368-2005；

            - 《房屋建筑制图统一标准》GB/T 50001-2017；

            - 《建筑结构制图标准》GB/T 50105-2010；

            - 《民用建筑设计术语标准》GB 50504-2009；

            - 《建设工程分类标准》GB/T 50841-2013；

            - 《建材工程术语标准》GB/T 50731-2019；

            - 《工程结构设计基本术语标准》GB/T 50083-2014；

            - 《工程结构设计通用符号标准》GB/T 50132-2014；

            - 《岩土工程基本术语标准》GB/T 50279-2014；

            - 《建筑地基基础术语标准》GB/T 50941-2014；

            - 《应急避难场所 术语》GB/T 44012-2024；

            - 《应急避难场所 分级及分类》GB/T 44013-2024；

            - 【备用】《防灾避难场所设计规范》GB 51143-2015（2021年版）；

            - 【备用】《城市社区应急避难场所建设标准》建标 180-2017；

            - 【备用】《应急避难场所通用技术要求》 GB/T 35624-2025；

            - 《工程场地地震安全性评价》GB 17741-2025；

            - ……；

        - 主要的工程建设行业标准：

            - 【备用】《屋盖结构风荷载标准》JGJ/T 481-2019；

            - 【备用】《建筑楼盖结构振动舒适度技术标准》JGJ/T  441-2019；

            - 【备用】《山地建筑结构设计标准》JGJ/T 472-2020；

            - 【备用】《建筑工程抗浮技术标准》JGJ 476-2019；

            - 【备用】《非结构构件抗震设计规范》JGJ 339-2015；

            - 《建筑工程裂缝防治技术规程》JGJ/T 317-2014；

            - 【备用】《博物馆建筑设计规范》JGJ 66-2015；

【注释】当部分建筑专业的工程建设标准涉及结构专业时，需采用该标准。

            - 《建筑材料术语标准》JGJ/T 191-2009；

            - 《工程抗震术语标准》JGJ/T 97-2011；

            - ……；

        - 【备用】主要的国家建筑工业行业标准：

            - 《建筑产品分类和编码》 JG/T 151-2015；

            - ……；

        - 【备用】主要的其他行业建筑工程建设标准：

            - 【备用】《广播电影电视建筑工程抗震设防分类标准》GY 5060-2008；

            - 【备用】《变电站建筑结构设计技术规程》DL/T 5457-2012；

            - ……；

        - 【备用】主要的工程建设地方标准：

            - 【备用】上海市工程建设标准《建筑抗震设计标准》DG/TJ 08-9-2023；

            - 【备用】上海市工程建设标准《住宅设计标准》DGJ 08-20-2019；

            - 【备用】上海市工程建设标准《建设工程地下水控制技术标准》DG/TJ 08-2470-2025；

            - 【备用】上海市工程建设标准《保障性租贷住房设计标准（保障性租贷租房新建分册）》DG/TJ 08-221B-2022；

            - 【备用】上海市工程建设标准《保障性住房设计标准（保障性住贷住房新建分册）》DG-TJ 08-2291B-2022；

            - 【备用】上海市工程建设标准《保障性住房设计标准（保障性住贷住房改建分册）》DG-TJ 08-2291C-2022；

            - 【备用】上海市工程建设标准《既有多层住宅加装电梯技术标准》DG／TJ08-2381-2021；

            - 【备用】上海市工程建设标准《应急避难场所设计标准》DG/TJ 08-2188-2023；

            - 【备用】上海市工程建设标准《建筑悬挂结构技术标准》DG/TJ 08-2494-2026；

            - 【备用】北京市工程建设标准《地下室防水技术规程》DB11/T 367-2021；

            - 【备用】北京市工程建设标准《住宅设计规范》DB11/1740-2020；

            - 【备用】北京市工程建设标准《住宅工程质量品质提升技术标准》DB11/T 2293-2024；

            - 福建省工程建设标准《福建省建筑工程常见质量问题控制规程》DBJ/T 13-107-2015；

            - 【备用】福建省工程建设标准《福建建筑结构风压规程》DBJ/T 13-141-2011；

            - 【备用】河北省工程建设标准《建筑结构设计统一技术标准》DB13(J)∕T 8390-2020；

            - 【备用】河北省工程建设标准《百年公共建筑结构设计标准》DB 13(J)／T 8384-2020；

            - 【备用】河北省工程建设标准《七十年住宅工程结构设计标准》DB13(J)/T 8388-2020；

            - 【备用】河北省工程建设标准《百年公共建筑设计标准》DB13(J)/T 8420-2021；

            - 【备用】河北省工程建设标准《百年住宅设计标准》DB13(J)/T 8383-2020；

            - 河北省工程建设标准《房屋建筑和市政设施工程施工图设计文件审查标准》DB13(J)/T 8420-2021；

            - 雄安新区工程建设标准《雄安新区工程建设关键质量指标体系：建筑工程》 DB1331／T 025.1-2022；

            - 雄安新区工程建设标准《雄安新区工程建设关键质量指标体系：地下空间工程》 DB1331／T 025.5-2022；

            - 雄安新区工程建设标准《雄安新区工程建设关键质量指标体系：防灾减灾工程》 DB1331／T 025.7-2022；

            - 【备用】雄安新区工程建设标准《雄安新区建设工程抗震设防标准》 DB1331／T 109-2025；

            - 【备用】雄安新区工程建设标准《雄安新区建设工程防水技术规程》 DB1331／T 053-2023；

            - 【备用】雄安新区工程建设标准《雄安新区重要建筑物结构耐久性标准》 DB1331／T 111-2025；

            - 【备用】广东省工程建设标准《建筑结构荷载规范》DBJ/T 15-101-2022；

            - 广东省工程建设标准《强风易发多发地区金属屋面技术规程》DBJ/T 15-148-2018；

            - 广东省工程建设标准《高层建筑风振舒适度评价标准及控制技术规程》DBJ/T 15-216-2021；

            - 【备用】广东省工程建设标准《建筑工程混凝土结构抗震性能设计规程》DBJ/T 15-151-2019；

            - 【备用】深圳市工程建设标准《深圳市建设工程防水技术标准》SJG 19-2019；

            - 深圳市工程建设标准《高层建筑混凝土结构抗震性能评价标准》SJG 125-2023；

            - 【备用】深圳市工程建设标准《中小学校项目规范》SJG 120-2022；

            - 【备用】深圳市工程建设标准《工业上楼建筑设计通则》SJG 163-2024；

            - 【备用】深圳市工程建设标准《人行天桥和连廊设计标准》SJG 70-2020；

            - 【备用】江苏省工程建设标准《高层建筑工程抗震设防超限界定标准》DB32/T 4399-2022；

            - 【备用】江苏省工程建设标准《住宅设计标准》DB32/3920-2020；

            - 【备用】江苏省工程建设标准《江苏省建筑防水工程技术规程》DGJ32/TJ 212-2016；

            - 【备用】浙江省工程建设标准《建筑结构抗震性能化设计标准》DBJ33/T 1318-2024；

            - 【备用】浙江省工程建设标准《地下结构抗浮技术规程》DBJ33/T 1337-2024；

            - 浙江省工程建设标准《住宅工程质量常见问题控制标准》DBJ33/T 1286-2022；

            - 【备用】宁波市工程建设标准《宁波市住宅建筑结构设计细则》甬DX/JS 002-2020；

            - 安徽省工程建设标准《住宅工程质量常见问题防治技术规程》DB34/1659-2022；

            - 【备用】山东省工程建设标准《住宅设计标准》DB37/T 5323-2025；

            - 【备用】山东省工程建设标准《山东省建筑防水工程技术导则》JD37-001-2023；

            - 【备用】《海南省建筑工程防水技术标准》DBJ 46-048-2018；

            - 【备用】四川省工程建设标准《四川省抗震设防超限高层民用建筑工程界定标准》DB51/T 5058-2020；

            - 【备用】四川省工程建设标准《四川省住宅设计标准》DBJ51/168-2021；

            - 【备用】甘肃省工程建设标准《建筑抗震设计规程》DB62/T 3055-2020；

            - 新疆维吾尔自治区工程建设标准《新疆维吾尔自治区实施国家2010(建筑结构)系列规范细则》XJJ012-2016；

            - 新疆维吾尔自治区工程建设标准《住宅工程质量通病控制标准》XJJ0129-2020；

            - 新疆维吾尔自治区工程建设标准《建筑工程施工图设计文件审查导则》XJZJ007-2024；

            - ……。

【备用】主要的团体标准：

【备用】中国勘察设计协会团体标准《建筑结构抗震性能化设计标准》T/CECA 20024-2022；

【备用】中国建筑学会团体标准《连体建筑结构技术标准》T/ASC 05-2024；

中国工程建设标准化协会团体标准《建筑结构抗倒塌设计标准》T/CECS 392-2021；

中国工程建设标准化协会团体标准《建筑工程振震双控技术标准》T/CECS 1234-2023；

中国工程建设标准化协会团体标准《建筑结构非线性分析技术标准》T/CECS 906-2021；

【备用】中国工程建设标准化协会团体标准《城市轨道交通上盖结构设计标准》T/CECS 1035-2022；

【备用】中国工程建设标准化协会团体标准《屋面结构雪荷载设计标准》T/CECS 796-2020；

中国工程建设标准化协会团体标准《地下结构排水减压抗浮技术规程》T/CECS 942-2021；

中国工程建设标准化协会团体标准《建筑外围护结构抗风设计标准》T/CECS 1048-2022；

中国工程建设标准化协会团体标准《工程建设标准编写导则》T/CECS 1000-2021；

……。

建筑标准设计图集：

【要点】 1 当引用图集采用的工程建设标准滞后于工程建设标准时，使用者应对引用图集进行安全性、适用性、耐久性和正常使用要求等进行复核，必要时对引用的图集进行修改；

2 引用标准设计图集时应符合其适用条件；

3 当建筑标准设计图集发布和修订时，《民用建筑施工图设计说明编制指南(结构专业分册)》提供的建筑标准设计图集视为无效。

4 平法图集等未包括的结构构造详图以及其他未尽事项，应由使用者进行补充设计，如混凝土结构构件详图应符合《建筑工程设计文件编制深度规定(2016年版)》第4.4.7.1.7)条：“一般的现浇结构的梁、柱、墙可采用“平面整体表示法”绘制，即横平竖直的现浇混凝土结构(特殊情况，如单侧穿层柱等除外)可采用“平面整体表示法”绘制，但对于斜面台阶、斜柱、斜梁、斜墙等的“特殊梁、柱、墙”，以及支撑结构等应绘制构件配筋构造剖立面详图，必要时补充绘制构件配筋构造截面详图。

【注释】 1 关于标准设计图集如何使用的问题，《武汉勘察设计协会施工图审查专业委员会结构专业施工图审查工作交流会简报》武汉勘察设计协会施工图审查专业委员会会2024年03月19日第1.3条答复为：

根据住建部建质〔2013〕第111 号文规定“工程建设标准设计中与工程建设标准不符的内容，视为无效”。具体情况有：

1） 如果标准图集所依据的规范标准均与工程建设标准不符，则该标准图集等于无效；

2） 如果标准图集所依据的部分规范标准与工程建设标准不符，则与现行规范标准不符的相关标准设计内容视为无效。如需继续使用该标准图集，必须对相关标准设计内容进行修改、补充设计，否则不能使用；

2 国家和地方的建筑标准设计图集众多，本条仅列出部分工程建设标准，起到抛转引玉的作用，使用者应收集与项目设计有关的工程建设标准。

        - 主要的国家建筑标准设计图集：

《施工图结构设计总说明(混凝土结构)》12SG121-1；

【备用】《施工图结构设计总说明(多层砌体房屋和底层框架砌体房屋)》13SG121-2；

【备用】《建筑物抗震构造详图(多层和高层混凝土房屋)》20G329-1；

【备用】《建筑物抗震构造详图(多层砌体房屋和底部框架砌体房屋)》11G329-2；

【备用】《建筑物抗震构造详图(单层工业厂房)》23G329-3；

【备用】《工程做法（自重计算）》24G120；

- 【注释】 1 本图集与国家建筑标准设计图集《工程做法》23J909配合使用；

- 注： 国家建筑标准设计图集《工程做法》23J909勘误见网址http：//www.chinabuilding.com.cn，咨询与服务栏。

- 2 工程做法（自重计算）是计算书的重要组成部分。

【备用】《建筑防水》25J950；

- 注： 国家建筑标准设计图集《建筑防水》25J950勘误见网址http：//www.chinabuilding.com.cn，咨询与服务栏。

《建筑结构设计常用数据(钢筋混凝土结构、砌体结构、地基基础)》12G112-1；

《民用建筑工程结构施工图设计深度图样》09G103；

主要的地方建筑标准设计图集：

【备用】江苏省《房屋建筑工程抗震构造设计》G02-2019；

【备用】深圳市《建筑防水构造图集》SJT 10-2025；

【备用】四川省《四川省超限高层建筑抗震设计图示》川2020G145-TY；

【备用】山东省《建筑结构常用节点构造》L23G101；

【备用】山东省《民用建筑管沟及盖板》L22G311；

【备用】山东省《预应力混凝土钢管桁架叠合板》L22ZG401；

【备用】山东省《边坡工程支护结构构造》L23G903；

【备用】山东省《住宅工程质量易发问题防控技术措施》L25J905；

【备用】中南地区G系列图集；

【备用】西南地区G系列图集；

【备用】华北地区G系列图集；

【备用】天津市G系列图集；

《天津市民用建筑施工图设计审查要点(结构篇)》津18MS-G。

【备用】新疆维吾尔自治区《结构设计总说明（示例）》新22G10。

注：1当标准图集依据的工程建设标准进行修订或有新的工程建设标准出版实施时，相关图集与工程建设标准不符的内容、限制或淘汰的技术或产品，视为无效；

2 当国家或地方建筑标准设计图集提供了两种及两种以上的构造做法(如国家建筑标准设计图集(22G101-1)第2-78页，(22G101-3)第2-61页)且要求由设计人指定，当设计人未指定时，施工单位应及时告知我院，待获得我院答复后，方可施工。

【注释】 国家建筑标准设计图集(22G101-1)第2-78页、(22G101-3)第2-61页列出了“设计必须写明的构造做法选用表”，使用者必须注明。

工程建设法规：

【注释】  1 编写依据：《建筑工程设计文件编制深度规定(2016年版)》第4.4.3条第2款第12项，设计依据应包括“本专业所执行的主要法规(注：本指南将法规改为工程建设法规，解释见1.2.2条)……。”；

2 涉及专项说明的工程建设法规由专用说明编写。，

        - 主要的中华人民共和国法律：

            - 《中华人民共和国建筑法》(2019年4月23日第二次修正)；

            - 《中华人民共和国防震减灾法》(2008年12月27日修订)；

            - 《中华人民共和国安全生产法》(2021年6月10日第三次修正)；

            - 《中华人民共和国产品质量法》(2018年12月29日第三次修正)；

【注释】 《中华人民共和国产品质量法》第二条第三款：“建设工程不适用本规定；但是，建设工程使用的建筑材料、建筑构配件和设备，属于前款规定的产品范围的，适用于本法规定。”。

            - 《中华人民共和国防空法》(2009年8月27日施行)；

            - 《中华人民共和国突发事件应对法》(2024年6月28日修订)；

            - 《中华人民共和国专利法》(2020年10月17日第四次修正)；

- 【注释】 法律文件见中国人大网http：//www.npc.gov.cn网站。

        - 主要的国家和地方行政法规：

            - 《建设工程质量管理条例》(国务院令第279号，2019年4月23日第二次修订)；

            - 《建设工程勘察设计管理条例》(国务院令第293号，2017年10月7日第二次修订)；

            - 《建设工程安全生产管理条例》(国务院令第393号,2004年2月1日施行)；

            - 【备用】《建设工程抗震管理条例》(国务院令第744号，2021年9月1日施行)；

            - 《地震安全性评价管理条例》(国务院令第323号，2019年修正本)；

            - 《地质灾害防治条例》(国务院令第394号,2004年3月1日施行)；

            - 《中华人民共和国专利法实施细则》(国务院令第306号，2023年12月11日第三次修订)；

【注释】 国家行政法规文件见中国政府网https：//www.gov.cn网站。

            - 《四川省建设工程勘察设计管理条例》(2001年10月1日施行)；

            - 《吉林省建设工程勘察设计管理条例》(2023年12月1日修正)；

            - 《上海市建设工程质量和安全管理条例》(2023年12月28日修正)；

            - 《上海市城市轨道交通管理条例》(2021年8月25日第五次修正)；

            - 《上海市建设工程材料管理条例》(2024年12月31日修正)；

            - 【备用】《安徽省防震减灾条例》(2012年8月17日修订)；

            - 【备用】《山东省建设工程抗震设防条例》(2024年1月20日第二次修正)；

            - 【备用】《云南省建设工程抗震设防管理条例》；

            - 【备用】《大连市防震减灾条例》(2016年7月28日施行)；

            - 《浙江省发展新型墙体材料条例》(2021年3月26日第四次修正)；

【注释】 地方行政法规文件见各地方政府网站。

主要的国家和地方部门规章及行政规范性文件：

            - 【备用】《超限高层建筑工程抗震设防管理规定》(建设部令第111号)；

            - 【备用】《超限高层建筑工程抗震设防专项审查技术要点》(建质〔2015〕67号)；

            - 【备用】《国家发展改革委等部门关于加强高校学生宿舍建设的指导意见》（发改社会〔2024〕25号）；

            - 【备用】《基于保持建筑正常使用功能的抗震技术导则》RISN-TG046-2023住房和城乡建设部标准定额研究所；

【注释】  1 《基于保持建筑正常使用功能的抗震计算导则》RISN-TG046-2023为指南性质的文件，根据《第1部分：标准化文件的结构和起草规则》GB/T 1.1-2020第7.8条：“指南标准guide standard：以适当的背景知识给出某主题的一般性、原则性、方向性的信息、指导或建议，而不推荐具体做法的标准。”；

2 该导则序言中明确：“该系列《导则》及内容均不能作为使用者规避或免除相关义务与责任的依据。”。

            - 《国务院办公厅关于全面开展工程建设项目审批制度改革的实施意见》(国办法〔2019〕11号)；

【注释】 国务院规章及行政规范性文件，主体分类：城乡建设，见www.gov.cn网站，以及集团EKP内网、微信公众号-建施零一等。

            - 《住房和城乡建设部关于修改<房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法>的决定》住房和城乡建设部令第46号(2018年修改)；

            - 《住房和城乡建设部关于修改〈勘察设计注册工程师管理规定〉等三部规章的决定》（住房和城乡建设部令第55号）；

【注释】修改的三部规章为：《勘察设计注册工程师管理规定》（原建设部令第137号）、《注册监理工程师管理规定》（原建设部令第147号）、《注册造价工程师管理办法》（原建设部令第150号）。

            - 《住房城乡建设部办公厅关于印发“好房子”建设经验做法（第一批）的通知》（建办标函〔2025〕171号）；

【注释】具体项目是否按“好房子”标准设计，由建筑专业确定，余同。

            - 《住房和城乡建设部关于加强保障性住房设计质量常见问题防治的通知》(建办保〔2022〕6号)；

            - 《住房城乡建设部办公厅关于开展城镇住宅工程质量问题重点整治的通知》（建办质〔2025〕25号）；

            - 《住房城乡建设部关于提升住房品质的意见》（建标〔2025〕66号）；

            - 住房和城乡建设部关于发布《房屋建筑和市政基础设施工程危及生产安全施工工艺、设备和材料淘汰目录(第一批)》的公告（2021年第214号）；

            - 住房和城乡建设部关于发布《房屋建筑和市政基础设施工程禁止和限制使用技术目录(第二批)》的公告（2024年第186号）；

            - 住房和城乡建设部建设工程企业资质行政审批栏\《工程设计资质标准》发布时间：2007-04-28；

            - 住房和城乡建设部建设工程企业资质行政审批栏\《工程勘察资质标准》发布时间：2013-06-27；

            - 【备用】应急部及十二部委联合印发《关于加强应急避难场所建设的指导意见》（应急〔2023〕76号）；

【注释】 1 住房和城乡建设部规章见住房和城乡建设部规章库，网址：https：//www.mohurd.gov.cn/gongkai/zhengce/gzk/；

2 住房和城乡建设部行政规范性文件见住房和城乡建设部行政规范性文件库，网址：https：//www.mohurd.gov.cn/gongkai/zc/xzgfxwjk/；

3 也可通过集团EKP内网、微信公众号-建施零一等渠道获得。

            - 《深化建设工程施工图审查制度改革实施方案》(京规字发〔2022〕194号)；

            - 【备用】《北京市规划委员会关于加强建设工程中的地基处理工程设计质量管理的通知》(市规法〔2016〕1号)；

            - 北京市住房和城乡建设委员会关于印发《住宅工程防水施工和渗漏防治指南》的通知(京建发〔2023〕87号)；

            - 北京市规划和自然资源委员会《关于进一步加强房屋建筑和市政基础设施工程抗浮设防水位勘察设计及审查（检查）工作的通知》（2024年10月25日）；

            - 《北京市禁止使用建筑材料目录（2023年版）》(京建发〔2024〕10号)；

            - 《上海市超限高层建筑地震安全性评价工作管理办法》(沪震规〔2022〕1号)；

            - 【备用】上海市住房和城乡建设管理委员会关于印发《上海市建筑工程设计文件抗震设防审查管理办法》的通知（沪建规范〔2024〕8号）；

            - 《超限高层建筑工程结构设计指南》吕西林 蒋欢军主编，同济大学出版社出版，版次2024年1月第1版；

            - 【备用】上海市住房和城乡建设管理委员会关于印发《上海市建设工程采用尚无国家技术标准的新技术、新材料技术认证管理办法》的通知（沪建规范〔2024] 11号）；

            - 【备用】上海市建设工程勘察设计管理事务中心与2026年7月20日发布的《工作提示》；

【注释】《工作提示》第一条：“两新”技术认证范围为在建设工程勘察设计文件中采用尚无国家标准、行业标准及地方标准且可能影响建设工程结构安全或节能、防水、防火等主要功能的新技术、新材料。上述新技术、新材料有团体标准或企业标准的，同样属于“两新”技术认证范围。

            - 《上海市住房和城乡建设管理委员会关于进一步加强本市新建住宅工程设计质量管控的通知》（沪建质安〔2024〕417号）；

            - 《上海市住房和城乡建设管理委员会关于加强本市住宅工程关键节点设计质量管控的通知》（沪建质安〔2025〕56号）；

            - 《关于落实本市新建住宅工程设计质量管控工作的通知》（沪勘设管联〔2024〕13号）；

            - 【备用】上海市住房和城乡建设管理委员会《住宅工程质量关键节点典型做法设计手册（版本：1.0）》2025.01；

            - 上海市住房和城乡建设管理委员会关于印发《上海市房屋（住宅）建筑防水工程质量指导手册》的通知（沪建标定〔2025〕12号）；

            - 《上海市建筑废弃混凝土回收利用管理办法》(沪住建规范〔2018〕7号)；

            - 《关于进一步做好建筑废弃混凝土回收利用工作的通知》(沪建建材〔2021〕284号)；

            - 《上海市建筑废弃混凝土资源化利用建材产品应用技术指南》(沪建建材〔2019〕36号)；

            - 《上海市禁止或者限制生产和使用的用于建设工程的材料目录(第五批)》(沪建建材〔2020〕539号)；

            - 上海市住房和城乡建设管理委员会关于印发《进一步加强本市建设用砂管理的意见》的通知沪建建材〔2022〕162号；

            - 《上海市实施<中华人民共和国防震减灾法>办法》(2018年修改版)；

            - 《上海市建设工程抗震设防管理办法》(上海市人民政府令第15号)；

            - 《上海市民防工程建设和使用管理办法》(上海市人民政府令第15号)；

            - 《上海市轨道交通运营安全管理办法》(上海市人民政府令第62号)；

            - 《上海市人民政府办公厅关于本市保障轨道交通安全运行的实施意见》(沪府办发〔2019〕10号)；

            - 关于印发《关于进一步加强上海城市轨道交通安全工作的指导意见》的通知；

            - 上海市工程建设项目审批制度工作领导小组办公室文件《关于进一步减免本市新出让工业用地类项目勘察费用和加强施工图设计文件免审项目事中事后监管等工作的通知》(沪建审改办〔2021〕3号)；

            - 《上海市房屋使用安全管理办法》（上海市人民政府令第39号）；

            - 《关于进一步加强本市既有多层住宅加装电梯全过程管理的若干意见》(沪房更新〔2024〕126号)；

            - 《关于进一步明确本市工程建设项目施工图设计文件审查改革有关要求的通知》沪建建管〔2025〕55号；

            - 【备用】《天津市超限高层建筑工程设计要点(2016年版)》(津建设〔2016年〕39号)；

            - 【备用】《天津市贯彻落实<建设工程抗震管理条例>工作方案》(津住建设〔2022〕9号)；

            - 天津市住房城乡建设委关于《天津市建筑节能技术、工艺、材料、设备的推广、限制和禁止使用目录（2021年版）》第二次公示的通知；

            - 【备用】《重庆超限高层建筑工程界定规定(2023年版)》(渝建勘设〔2023年〕46号)；

            - 【备用】《关于加强高切坡、深基坑和高填方勘察设计管理的通知》(渝建规〔2026年〕3号)；

            - 《关于发布《重庆市建设领域禁止、限制使用落后技术通告（2024年版）》的通知》；

            - 关于印发《重庆市房屋建筑和市政基础设施工程勘察设计变更管理办法》的通知（渝建发〔2025〕1号）；

            - 《重庆市房屋建筑和市政基础设施工程质量常见问题防止要点（2019年版）》(渝建 〔2019〕198号)；

            - 《河北省结构优质工程岩土勘察和结构设计导则》(冀建质安函〔2023〕135号附件1)；

            - 《河北省绿色建材装备产品推广目录（第一批）》(冀建协字〔2025〕135号)；

            - 《雄安新区禁止使用建设工程材料目录（2025年版）》；

            - 《关于加强建筑工程勘察设计质量管理的规定》(晋建质规字〔2023〕4号)；

            - 【备用】《山西省超限高层建筑工程抗震设防界定规定》(晋建质字〔2018〕272号)；

            - 《关于印发通辽市住宅工程质量常见问题防治技术措施的通知》(通辽市住房和城乡建设局，2023.07施行)；

            - 《关于发布<吉林省建筑节能技术及产品推广、限制和禁止使用目录(2025年度修订版)>的通知》(吉建科〔2025〕11号)；

            - 【备用】《关于进一步加强房屋建筑和市政工程抗震设防管理的通知》(鲁建设字〔2023〕2号)；

            - 【备用】《关于加强新建校舍钢结构建筑推广工作的通知》(鲁建节科字〔2021〕3号)；

            - 《山东省高品质住宅开发建设指导意见》(鲁建发〔2023〕3号)；

            - 山东省住房和城乡建设厅关于印发《山东省高品质住宅设计指引（试行）》的通知（2023年12月19日）；

            - 【备用】《关于印发枣庄市减震建筑设计指引的通知》(枣庄市住房和城乡建设局、枣庄市应急管理局 2024年1月2日)；

            - 《日照市建筑工程质量常见问题防控技术措施（2024年版）》( 日照市住房和城乡建设局2024年3月14日)；

            - 河南省住房和城乡建设厅关于印发《河南省住宅品质提升设计与建造技术导则》的通知（2025年2月8日）；

            - 【备用】《江苏省地震局关于变更部分乡镇街道地震动参数列表的函》(苏震函〔2023〕1号)；

            - 【备用】《江苏省房屋建筑工程抗震设防审查细则（第二版）》(苏建抗〔2016〕302号)；

            - 【备用】省住房城乡建设厅 省发展改革委 省教育厅 省自然资源厅 省消防救援总队关于印发《改善高校学生宿舍条件系列技术导则》的通知(苏建科〔2026〕25号)；

            - 《江苏省改善型住宅设计与建造导则》(苏建科〔2024〕30号)；

            - 《苏州市住宅品质提升设计指引(试行)》(苏住建设〔2021〕10号)；

            - 江苏省城乡建设厅关于印发《江苏省住宅工程质量易发问题防治技术措施与指导手册》的通知(苏建函质安〔2025]352号)；

            - 【备用】《关于进一步加强建设工程抗震管理的通知》(皖震发防〔2021〕34号)；

            - 【备用】《浙江省超限高层建筑工程地震设计导则》（浙江省住房和城乡建设厅2023年12月)；

            - 【备用】《浙江省超高层建筑(150m~250m设计专项审查工作与技术指南(试行))》浙江省住房和城乡建设厅批准，施行日期2023年7月1日；

            - 浙江省住房和城乡建设厅关于《浙江省建设领域“十四五”推广应用和限制、禁止使用技术公告（第一批）》的公示；

            - 《浙江省住宅品质提升设计导则（试行）》（公告〔2025〕19号）；

            - 《杭州市住宅工程质量通病防治导则(试行)》杭州市城乡建设委员会2023年12月22日；

            - 【备用】《温州地区高层居住建筑结构设计细则(2022年版)》温州市住房和城乡建设局；

            - 【备用】《温州市房屋建筑防水工程技术规定》(温房建发〔2021〕117号)；

            - 【备用】《福建省超限高层建筑工程抗震设防管理实施细则》（(闽建〔2023〕19号）；

            - 【备用】《福建省房屋建筑和市政基础设施工程勘察设计管理规定（试行）》(闽建科〔2024〕31号)；

            - 【备用】《福建省住宅工程设计若干技术规定》(闽建科〔2018〕4号)；

            - 《福建省预制混凝土楼梯技术导则（试行）》（闽建筑〔2025〕8号）；

            - 《福建省“好房子”设计技术指引（试行）》（闽建科〔2025〕15号）；

            - 【备用】《福建省建筑结构设计若干规定(2012年版)》；

            - 【备用】福州市城乡建设局关于强化执行《福建省建筑结构设计若干规定》的通知，2023年9月13日；

            - 《关于公布邢台市主城区建设工程抗浮水位区划图的通知》(邢台市住宅和城乡建设局2024年3月11日)；

            - 【备用】湖北省住房和城乡建设厅《省住建厅关于学校、医院抗震设防设计审查标准执行有关请示的复函》(〔2022〕701号)；

            - 湖北省住房和城乡建设厅关于推广使用《住宅工程质量常见问题防治手册》的通知(厅头〔2023〕2598号)；

            - 《湖北省推广、限制和禁止使用建筑节能与绿色产品、技术和设备目录》(住建厅〔2023〕10号)；

            - 《武汉市房屋建筑和市政基础设施工程勘察设计变更管理办法（试行）》；

            - 【备用】《关于提高武汉市部分新建建筑工程抗震设防要求的通知》（武城建〔2021〕41号）；

            - 【备用】《武汉市建设工程抗震设防要求管理办法》武汉市人民政府令第260号；

            - 《湖南省好房子建设技术导则（2026版）》（湖南省住房和城乡建设厅2026年4月）；

            - 关于印发《九江市房屋建筑工程勘察设计变更管理办法（试行）》的通知（九住建字〔2024〕168号）（有效期：2026年10月7日）；

            - 【备用】《广东省超限高层建筑工程抗震设防专项审查实施细则》(粤建市〔2016〕20号)；

            - 【备用】《广东省地震局关于明确学校、医院等人员密集场所抗震设防要求的通知》(粤震〔2021〕1号)；

            - 【备用】《关于我市学校、医院等人员密集场所建设工程抗震设防要求有关问题的通知》（东震〔2009〕11号）；

            - 【备用】深圳市住房和建设局《深圳市重点区域建设工程设计导则》2020年10月；

            - 【备用】深圳市工程建设指引《一向少墙剪力墙结构抗震设计技术指引(试行)》；

            - 深圳市住房和建设局《关于编制结构设计使用年限（注：现已改为设计工作年限）专篇的通知》2019年9月；

            - 《关于做好我市建设工程施工图审查改革工作的通知》(深建规〔2020〕9 号)；

            - 深圳市住房和城乡建设局《深圳市建筑工程质量常见问题防治指南(2019年版)》；

            - 深圳市住房和城乡建设局关于《严格加强房屋工程质量管控、严厉惩处工程质量违法违规行为的通知》（2023年10月23日）；

            - 东莞市住房和城乡建设局《东莞市建筑工程质量通病防治手册》(东建质安〔2019〕110号)；

            - 佛山市南海区住房城乡建设和水利局关于印发《南海区多高层混凝土结构工业建筑结构设计技术措施提升指引》的通知(南建水函〔2024〕16号)；

            - 【备用】《海南省超限高层建筑结构抗震设计要点(2021年版)》(2021年11月施行)；

            - 【备用】海南省住房和城乡建设厅等五厅《关于提升房屋建筑工程防风防洪能力的通知》（琼建规〔2025〕7号）；

            - 【备用】《云南省建筑工程抗震设防专项审查管理办法》(云建规〔2020〕5号)；

            - 【备用】《云南省建筑工程抗震设防专项审查技术要点(试行)》(云建震〔2020〕178号)；

            - 【备用】《云南省山地城镇建筑设计导则(试行)》(云建设〔2013〕856号)；

            - 【备用】云南省住房和城乡建设厅关于印发《云南省房屋建筑和市政基础设施工程勘察设计变更管理办法（试行）》的通知(云建规〔2025〕1号)；

            - 【备用】《贵阳市超限高层建筑抗震设计指南(2020年版)》贵阳市抗震办公室；

            - 【备用】《四川省房屋建筑工程抗震设防专项审查技术要点(2024年版)》(川建勘设科函〔2024〕2942号)；

            - 《四川省建筑工程常见质量问题防治手册》（土建篇）(川建质安函〔2023〕3505号)；

            - 关于认真贯彻落实《建设工程抗震管理条例》的通知(川建勘设科函〔2022〕 1312号)；

            - 《四川省住房城乡建设领域新技术推广应用管理办法(试行)》(川建行规〔2022〕4号)；

            - 四川省住房和城乡建设厅关于发布《四川省住房城乡建设领域推广应用新技术和限制、禁止使用落后技术(第一批)》的公告；

            - 《陕西省建设领域推广应用及限制禁止使用技术目录(第一批)》(陕建科发〔2023〕1号)；

            - 《宁夏建筑工程施工图设计技术要点》（宁建（消）发〔2023〕6号）。

设计文件编制深度规定：

【要点】 根据《上海市建设工程质量和安全管理条例》第二十四条规定：“设计文件应当满足国家规定的深度要求，并符合下列规定：

- 1) 对建设工程本体可能存在的重大风险控制进行专项设计；

- 2) 重点标注涉及工程质量和安全的重点部位和环节；

- 3) 采用新技术、新工艺、新材料、新设备的，明确质量和安全的保障措施；

- 4) 根据建设工程勘察文件和建设单位提供的调查资料，选用有利于保护毗邻建筑物、构筑物和其他管线、设施安全的技术、工艺、材料和设备；

- 5) 明确建设工程本体以及毗邻建筑物、构筑物和其他管线、设施的监测要求和监测控制限值；

6）表明现场服务的节点、事项和内容。”。

【注释】 涉及绿色建筑、装配式建筑、隔震减震建筑、加固改造建筑等设计文件编制深度规定由专用说明编写。

            - 【备用】《建筑工程设计文件编制深度规定(2016年版)》建质函〔2016〕247号；

【备用】国家文物局《文物保护工程设计文件编制深度要求(试行)》办保函〔2013〕375号；

【备用】关于印发《北京市地基处理工程设计文件编制深度规定(试行版)》的通知(市规划国土发〔2018〕44号)；

【备用】《上海市既有多层住宅加装电梯技术文件编制深度规定》(沪修缮质检〔2021〕13号)；

【备用】《重庆市建筑工程施工图设计文件编制技术规定（2024年版）》(渝建勘设 〔2023〕52号)；

【备用】《河北省建设工程消防设计文件编制指南（试行）》（2022年版）；

【备用】深圳市住房和建设局关于印发《深圳市建筑工程施工图设计文件编制深度规定》的通知2021年12月；

【备用】《湖南省房屋建筑工程施工图设计文件编制技术规定(试行)》湘建设〔2019〕12号；

【备用】《福建省建筑工程施工图设计文件编制深度规定（2023年版)》（闽建科〔2023〕54号）。

【注释】 设计文件编制深度规定文件可通过国家及地方主管部门网站、集团EKP内网、微信公众号-建施零一等渠道获得。

政府主管部门的项目批准文件：

        - 【备用】【待协】子项XX《重要工程施工图专家认证报告》批准文件，批准文件编号：XXX，批复日期：XXX年XXX月XXX日；

【注释】 根据《关于加强建筑工程勘察设计质量管理的规定》晋建质规字〔2023〕4号，需要规范执行重要工程施工图专家认证制。

        - 【备用】子项XX《超限高层建筑工程抗震设防专项审查报告》专家审查意见及批准文件，批准文件编号：XXX，批复日期：XXX年XXX月XXX日；

【注释】 超限高层建筑工程的施工图设计文件应满足《超限高层建筑工程抗震设防专项审查报告》批准文件、应满足《超限高层建筑工程抗震设防可行性认证报告》承诺的各项加强措施。

        - 【备用】子项XX《上海市多层建筑工程抗震设防专项审查报告》批准文件，批准文件编号：XXX，批复日期：XXX年XXX月XXX日；

【备用】子项XX属于《建筑工程抗震管理条例》第十二条规定的建筑工程XXXXXX，抗震设防专篇设计认证意见，认证时间：XXX年XXX月XXX日；

【注释】 见《重庆市建筑工程施工图设计文件编制技术规定（2024年版）》(渝建勘设 〔2023〕52号) 第3.3.3条第2款相关规定。

【备用】子项XX《特别不规则的多层建筑抗震性能化设计专项审查》批准文件，批准文件编号：XXX，批复日期：XXX年XXX月XXX日；

【注释】 1 依据《重庆市建筑工程施工图设计文件编制技术规定（2024年版）》(渝建勘设 〔2023〕52号)第3.3.3条第2款相关规定；

2 依据《重庆市建筑工程施工图设计文件技术审查要点（2024年版）》(渝建勘设 〔2023〕52号)第1.0.6条第5款相关规定。

【备用】《高边坡项目支护方案设计可行性评估等事项报告》批准文件，批准文件编号：XXX，批复日期：XXX年XXX月XXX日；

【注释】 依据《重庆市建筑工程施工图设计文件技术审查要点（2024年版）》(渝建勘设 〔2023〕52号)第1.0.6条第6款相关规定。

【备用】《方案设计阶段轨道交通安全保护技术审查报告》批准文件，批准文件编号：XXX，批复日期：XXX年XXX月XXX日；

XXXXXX。

设计合同(包括设计任务书)：

【注释】 包括设计合同、设计任务书中的相关书面要求。

        - 建设单位提出的与结构专业有关的符合工程建设标准和工程建设法规的书面要求，其中主要的要求为：

主体结构设计工作年限高于工程建设标准要求，主体结构设计工作年限取XXX年；

楼面活荷载高于工程建设标准要求：XXXXXX；

建筑抗震性能高于工程建设标准要求：采用隔震减震技术，保证发生本区域设防地震时能够满足正常使用要求；

XXXXXX；

【备用】建设单位提供的《建设项目地质灾害防治承诺书》；

【注释】 编写依据：国家行政法规《地质灾害防治条例》、地方部门规章如：《上海市地质灾害危险性评估管理规定》。

建设单位提供的技术成果报告：

        - 工程勘察成果文件：名称：XXX；项目编号：XXX；编制单位：XXX；编制日期：XXX年XXX月XXX日；

【注释】 1 根据《建设工程勘察设计管理条例》第四条：“从事建设工程勘察、设计活动，应当坚持先勘察、后设计、再施工的原则。”；

2 按照集团规定，专业负责人应对工程勘察成果文件的合法合规检查；

3 《河北省房屋建筑与市政工程勘察设计及审查常见问题分析与对策(2024年版)》【2.1 设计文件编制深度，问题2】第3款：“在设计文件中，应明确岩土工程详细勘察报告的勘察单位、时间及编号，确保采用的是施工图审查合格后的正式报告（备注：应有勘察单位的盖章和审图合格章，注意中间版本的变动）；

4 结构设计说明与所依据的工程项目勘察报告内容不符的其他常见问题见 《河北省房屋建筑与市政工程勘察设计及审查常见问题分析与对策(2024年版)》【2.1 设计文件编制深度，问题2】的分析与对策；

5 地勘报告中，工程概况与建筑物不一致，设计选用的地基基础形式与勘察报告建议不同，或者设计施工图纸采用的地基处理形式与地勘报告建议不一致，是否可以？见 《河北省房屋建筑与市政工程勘察设计及审查常见问题分析与对策(2024年版)》【2.3 地基与基础，问题1】的分析与对策。

        - 改建、扩建和装修工程的技术鉴定成果文件：名称：XXX；编号：XXX；编制单位：XXX；编制日期：XXX年XXX月XXX日；

        - 【备用】《抗浮工程专项勘察报告》，报告名称：XXX；编号：XXX；编制单位：XXX；编制日期：XXX年XXX月XXX日；

【注释】 根据现行《建筑工程抗浮技术标准》JGJ 476第3.0.5条、第4.1.1条，必要时，需进行抗浮工程专项勘察。

        - 【备用】为设计提供依据的工前试桩《为设计提供依据的XXXXXXXXXXXX报告》，报告名称：XXX；编号：XXX；编制单位：XXX；编制日期：XXX年XXX月XXX日；

【注释】 采用桩基础时，必要时应进行为设计提供依据的工前试桩，包括：《单桩承载力检测报告》或《深层平板载荷试验报告》或《基岩载荷板试验报告》。

        - 【备用】为设计提供依据的抗浮锚杆基本试验《为设计提供依据的XXXXXXXXXXXX报告》，报告名称：XXX；编号：XXX；编制单位：XXX；编制日期：XXX年XXX月XXX日；

【注释】 采用抗浮锚杆时，应进行为设计提供依据的基本试验。

        - 【备用】《深层平板载荷试验报告》或《基岩载荷板试验报告》报告名称：XXX；编号：XXX；编制单位：XXX；编制日期：XXX年XXX月XXX日；

        - 【备用】《场地地震安全性评价报告》，报告名称：XXX；编号：XXX；编制单位：XXX；编制日期：XXX年XXX月XXX日；

【注释】 当《地震安全性评价管理条例》(2019年修正本)及地方工程建设法规要求进行地震安全性评价时，必须进行。

        - 【备用】场地地震安全性评价报告的批准文件，文件名称：XXX；编号：XXX；批复单位：XXX；批复日期：XXX年XXX月XXX日；

        - 【备用】《不良地质地区重大工程项目风险评估或认证》，报告名称：XXX；编号：XXX；编制单位：XXX；编制日期：XXX 年XXX月XXX日；

注：编写依据为《国务院办公厅关于促进建筑业持续健康发展的意见》国办发〔2017〕19号文第四(六)条。

        - 【备用】《风洞试验报告》，报告名称：XXX；编号：XXX；编制单位：XXX；编制日期：XXX年XXX月XXX日；

【注释】 根据现行《建筑结构荷载规范》GB 50009、《高层建筑混凝土结构技术规程》JGJ 3、《高层民用建筑钢结构技术规程》JGJ 99等的相关规定，必要时应进行风洞试验。

        - 【备用】《相关节点和构件试验报告》，报告名称：XXX；编号：XXX；编制单位：XXX；编制日期：XXX年XXX月XXX日；

        - 【备用】《振动台试验报告》，报告名称：XXX；编号：XXX；编制单位：XXX；编制日期：XXX年XXX月XXX日；

【注释】 根据现行《建筑抗震设计标准》GB/T 50011等的相关规定，必要时应进行振动台试验。

        - 【备用】本项目《建筑抗震性能化目标设计可行性论证报告评审意见》，编号：XXX；编制单位：XXX；通过日期：XXX年XXX月XXX日；

【注释】 其他结构专项认证意见由使用者结合项目实际情况进行编写。

        - 【备用】本项目子项XX，采用XXX的创新性的技术方法和措施，通过XXX认证，认证单位名称：XXX；认证批准文件编号：XXX；认证批复日期： XXXX年XX月XX日。

【注释】 1 根据《建设工程勘察设计管理条例》第六条：“国家鼓励在建设工程勘察、设计活动中采用先进技术、先进设备、新型材料和现代化管理方法。”；

2 依据《住房和城乡建设部关于修改实施工程建设强制性标准监督规定》住房和城乡建设部令第52号第五条规定：“建设工程勘察、设计文件中规定采用的新技术、新材料，可能影响建设工程质量和安全，又没有国家技术标准的，应当由国家认可的检测机构进行试验、认证，出具检测报告，并经国务院有关主管部门或者省、自治区、直辖市人民政府有关主管部门组织的建设工程技术专家委员会审定后，方可使用。”；

3 依据《工程结构通用规范》GB 55001-2021第1.0.3条规定：“工程建设所采用的技术方法和措施是否符合本规范要求，由相关责任主体判定。其中，创新性的技术方法和措施，应进行认证并符合本规范中有关性能的要求。”；

4 设计采用的新工艺、新产品和新技术，应提供认证或评审报告，除设计相关说明外，尚应重点说明施工单位在材料验收、施工操作和工序验收中应注意的问题。

除结施图特别注明者外，项目设计合同、政府主管部门相关批文、基础性资料等设计依据性文件见建施图。

【注释】 使用者应重视项目设计合同、政府主管部门相关批文、基础性资料等设计依据性文件，并从中筛选与结构专业有关的内容，作为设计依据之一。

自然条件：

【注释】 《建筑工程设计文件编制深度规定(2016年版)》第4.4.3.2.2条将自然条件归入设计依据。

        - 除注明者外，基本风压、基本雪压、温度作用见第1.7节；抗震设防烈度见第1.8节；

【注释】 温度作用必要时提供。

【待协】工程所在地气候分区：XXXX；

【注释】 1 根据《房屋建筑和市政基础设施工程勘察文件编制深度规定(2020年版)》第4.3.1.1条：“场地环境与工程地质条件主要包括以下内容：1根据工程需要描述区域地质构造、气象、水文情况；”，为此，工程勘察成果文件应提供气象条件；

2 根据《建筑工程设计文件编制深度规定(2016年版)》第3.2.1条的相关规定：“初步设计的工程设计依据之一为：工程所在地的气象、地理条件、建设场地的工程地质条件；”，为此，在建筑专业初步设计文件中应包括工程所在地的气象；

3 工程所在地气候分区由建施图提资；

4 初步设计阶段，主要城镇年降水量可见现行《建筑外墙防水工程技术规程》JGJ/T 235和现行《建筑气候区划标准》GB 50178的相关规定。

【备用】【选项1,根据现行《混凝土结构耐久性设计标准》GB/T 50476，表5.2.1，备注】冻融环境分区：XXX；

【注释】 1 根据现行《混凝土结构耐久性设计标准》GB/T 50476表5.2.1，备注：冻融环境按最冷月平均气温划分为微冻地区、寒冷地区、严寒地区，其平均气温分别为：-3°C~2.5°C、-8°C~-3°C和-8°C以下；

2 地方平均气温见现行《民用建筑热工设计规范》GB 50176的有关规定。

【备用】【选项2,根据现行《混凝土结构设计标准》GB/T 50010表3.5.2，备注】冻融环境划分：XXX；

【注释】 根据现行《混凝土结构设计标准》GB/T 50010表3.5.2，备注：寒冷和严寒地区的划分应符合现行《民用建筑热工设计规范》GB 50176的有关规定。

工程地质：

【注释】 根据《建筑工程设计文件编制深度规定(2016年版)》第4.4.3.8.1)项，编写“工程地质及水文地质概况，各主要土层的压缩模量及承载力特征值等；”。

          - 地形地貌：拟建场地位于虹口区吴淞路、武进路的西北地块，轨道交通10号线从地块中穿越。场地地势较为平坦，勘察期间，勘探孔孔口标高(1985国家高程基准)一般在2.780~3.780m之间。地貌形态单一，属于滨海平原地貌类型；

地基土的组成与特征：经过项目详细勘察揭露，本区间地基土在130.48m深度范围内均为第四纪松散沉积物，属第四系滨海平原地基土沉积层，主要由饱和粘性土、粉性土以及砂土组成，一般具有成层分布特点；

【选项1，天然地基,土层】土层物理力学指标见下表：

表1.4.10.5土层物理力学指标及土层渗透系数

| 层名 | 层底标高(m) | 黏聚力 ck(KPa) | 内摩擦角 φk(°) | 地基承载力 fak(KPa) | 压缩模量Es0.1～0.2(Mpa) | 渗透系数 k(cm/s) 【注释】 本栏可不打印 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ①XXX | XX.X | XX.X | XX.X | XX.X | XX.X | XX.X |
| ②XXX | XX.X | XX.X | XX.X | XX.X | XX.X | XX.X |
| ③XXX | XX.X | XX.X | XX.X | XX.X | XX.X | XX.X |

【注释】 1 岩土的渗透系数是判断是否存在水盆效应的重要因素之一；

2 土体渗透性等级见现行《建筑工程抗浮技术标准》JGJ 476附录A。

【选项2，天然地基，岩层】岩层物理力学指标见下表：

表1.4.10.5岩层物理力学指标及岩层渗透系数

| 层名 | 厚度(m) | 坚硬程度类别 | 完整程度等级 | 岩块的饱和单轴抗压强度 frk(MPa) | 地基承载力特征值 fak(KPa) | 透水率q(Lu) 【注释】 本栏可不打印 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ③强风化泥岩 | XX.X | XXX | XXX | XX.X | XX.X | XX.X |
| ④中风化泥岩 | XX.X | XXX | XXX | XX.X | XX.X | XX.X |
| ⑤强风化砂岩 | XX.X | XXX | XXX | XX.X | XX.X | XX.X |
| ⑥中风化砂岩 | XX.X | XXX | XXX | XX.X | XX.X | XX.X |

注： 岩块的饱和单轴抗压强度和岩石地基的承载力特征值未考虑岩石遭受暴晒、遇水浸泡等情况。

【注释】 根据透水率可确定岩体渗透性等级，见现行《建筑工程抗浮技术标准》JGJ 476附录A。

【选项3，桩基】桩基设计参数见下表：

表1.4.10.5桩基设计参数表及土层渗透系数

| 层名 | 层底标高(m) | 钻孔灌注桩 极限侧阻力标准值 qsik(KPa) | 钻孔灌注桩 极限端阻力标准值 qpk(KPa) | 【备用】 抗拔系数λ | 推荐压缩模量Es(Mpa) | 渗透系数 k(cm/s) 【注释】 本栏可不打印 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ②XXX | XX.X | XX.X | XX.X | XX.X | XX.X | XX.X |
| ③XXX | XX.X | XX.X | XX.X | XX.X | XX.X | XX.X |
| ④XXX | XX.X | XX.X | XX.X | XX.X | XX.X | XX.X |

【注释】 当设计需要考虑桩基负摩阻力时，桩基负摩阻力系数由使用者自行填写。

【选项4】其他情况由使用者进行编写；

水文地质：

【注释】 注明地基基础影响范围内地下水的埋藏条件、类型、水位及其变化。

          - 地下水：

【示例】常年平均地下高水位为地面下0.5m，低水位为地面下1.5m；施工期抗浮设防水位为室外地坪面下1.0m；使用期抗浮设防水位为室外地坪面下0.5m；

【注释】 天然地基、处理地基、桩基承载力设计时采用的地下水水位，应由勘察成果文件提供，工程竣工早期尚应考虑基坑支护围护构件和止水帷幕对地下水上升的影响。

          - 地表水：

【注释】 北京市规划和自然资源委员会《关于进一步加强房屋建筑和市政基础设施工程抗浮设防水位勘察设计及审查（检查）工作的通知》（2024年10月25日）第五条规定：“确需对勘察报告中提出的抗浮设防水位进行调整时，应重新出具勘察报告。建设单位或勘察单位、设计单位提供的关于抗浮设防水位的“专项咨询报告”“专家论证（咨询）会意见”等文件，不得作为调整抗浮设防水位的依据。”。

【示例】本工程沿线地表水丰富，XXXXXXX；

【注释】 地表水丰富原因：邻近江海湖泊、强降雨、场地低洼等。

          - 【备用】洪水：

【示例】本工程地处洪水易发地区，建筑基础设计应考虑结构在洪水浸泡时超高水位水压力作用下结构的整体抗浮承载力及水位以下部位构件的承载力。当采用桩基础时，适当增加桩的抗拔承载力，并留有一定的抗浮余量；对于天然基础，可以根据具体情况设置抗浮锚杆，防止建筑在洪水浸泡时因水浮力而造成整体破坏。地下室外墙、底板等构件按防洪标高最不利工况进行承载力设计，并提出出现高于设计水位时的应对措施；

【注释】 本条摘自海南省住房和城乡建设厅等五厅《关于提升房屋建筑工程防风防洪能力的通知》琼建规〔2025〕7号附件第六（二）5条，由使用者根据项目实际情况自行修改。

地下水和地基土对结构材料的腐蚀性：

【示例】拟建场地在III类环境下，地表水、地下水及地基土对混凝土有微腐蚀性；在长期浸水环境下，地下水、地表水及地基土对钢筋混凝土结构中的钢筋有微腐蚀性；在干湿交替环境下， 地下水、地表水及地基土对钢筋混凝土结构中的钢筋有微腐蚀性。地下水对钢结构有弱腐蚀性；

场地地震效应：

见第8节；

场地不良地质作用及地质灾害：

【示例】本次勘察未发现暗浜塘分布，但是杂填土厚度较大，厚度1.70m～6.40m，平均厚度为3.00m。杂填土含大块混凝土等建筑垃圾，根据现场踏勘发现最大直径超过10cm；

【注释】 危岩、泥石流、岩溶发育、滑坡的地段和发震断裂带等地质灾害易发区，根据工程勘察成果文件进行编写。

地下障碍物：

【示例】拟建场地内原为虹口区政府机关(检察院、建委、司法局、教育局、人民武装部)办公楼等，场地内存在人防和建构筑物老基础，大块混凝土建筑垃圾等。拟建场地中部有海南路穿过，海南路下分布有各种管线，海南路以西地块内分布有电缆沟等。详细资料参见本项目的物探成果。大块混凝土建筑垃圾、老基础、人防和人防围护桩可能对拟建基坑造成不利影响，设计单位宜参阅相关基础资料，采取相应的处理措施；同时场地内分布的各种管线，特别雨污水管的分布，应引起重视，围护结构施工时，应采取有效措施封堵雨污水管。

此外，轨道交通10号线区间隧道从拟建场地北部通过，隧道底埋深约为16.0m～19.5m，地铁实际情况须查阅相关资料，工程设计、施工时应予以足够重视；

场地稳定性和工程建设适宜性：

XXX；

【备用】特殊地质：

XXX；

【注释】 宜注明特殊地质的主要指标，如注明湿陷性黄土的湿陷等级、湿陷性黄土的相关指标等。

【备用】标准冻结深度：XX.Xm；

岩土工程风险提示：见勘察成果文件第XXX条。

全国民用建筑工程设计技术措施JSCS 2009系列：

            - 《全国民用建筑工程设计技术措施-结构(结构体系)》JSCS 2009；

            - 《全国民用建筑工程设计技术措施-结构(地基与基础)》JSCS 2009；

            - 《全国民用建筑工程设计技术措施-结构(混凝土结构)》JSCS 2009；

            - 《全国民用建筑工程设计技术措施-结构(砌体结构)》JSCS 2009；

            - 《全国民用建筑工程设计技术措施-结构(防空地下室)》JSCS 2009。

【注释】 JSCS 2009系列设计技术措施尚未根据工程建设标准和工程建设法规进行升版，可作为参考文献使用。

外院编写的结构设计统一技术措施：

            - 《结构设计统一技术措施》中国建筑设计研究院有限公司；

            - 《建筑结构专业技术措施》北京市建筑设计研究院有限公司；

            - 《结构施工图常见问题图示解析-混凝土结构》北京市建筑设计研究院有限公司；

            - 《结构施工图常见问题图示解析-钢结构》北京市建筑设计研究院有限公司；

            - 《结构设计统一技术措施》中国建筑西南设计研究院有限公司；

            - 《建筑结构设计统一技术措施》广东省建筑设计研究院有限公司；

            - 《结构设计统一技术措施》中国建筑科学研究院有限公司建筑设计院；

            - 《建筑结构设计技术措施》中信建筑设计研究总院有限公司。

【注释】 以上为6个设计院公开发表的《结构设计统一技术措施》，可作为参考文献使用。

地方建筑设计常见疑难问题解答及施工图审查技术要点：

【注释】 1 地方建筑设计常见疑难问题解答及施工图审查技术要点仅供使用者参考；

2 各地类似文件较多，下列文件包括但不仅限于。

            - 《北京市房屋建筑工程施工图事后检查要点》2025年版（京规自发〔2024〕300号）；

            - 《北京市房屋建筑工程施工图事后检查要点(2026年3月局部修订版)》（京规自发〔2026〕86号）；

            - 《北京市房屋建筑工程消防设计技术审查要点》（京审协技字〔2024〕10号）；

【注释】 除注明者外，各地方关于房屋建筑工程消防设计技术审查要点见建筑专业设计总说明。

            - 北京市《审图常见问题解析-一月一答》北京市规划和自然资源委员会，总第1期~总第X期；

            - 北京市《一月一讲-房屋建筑审查典型案例》京审协，总第1期~总第X期；

            - 北京市《房屋建筑设计常见问题之结构专业1-XXX》京审协；

            - 《天津市施工图审查常见问题每月问答》XXXX年X月；

            - 《上海市建设工程施工图设计文件勘察设计质量疑难问题汇编（2024年版）》上海市建设工程勘察设计管理事务中心 上海市勘察设计行业协会施工图审查分会 2025年1月；

            - 《上海市房屋建筑工程施工图设计文件技术审查要点（3.0版）（建筑、结构篇）》(沪建质安〔2023〕34号)；

            - 《上海市房屋旧住房成套改造项目施工图设计文件技术审查要点（拆除重建篇）》(沪建质安联〔2023〕31号)；

            - 《上海市住宅建筑绿色施工图设计文件审查要点（2025年版）》；

            - 《上海市装配整体式混凝土建筑工程施工图设计文件技术审查要点》；

            - 《上海市保障性住房（共有产权房和征收安置房）审查要点》；

            - 《关于印发《江苏省改善型住宅施工图设计文件技术审查要点（试行）》的通知》（苏建设计〔2025〕72号）；

            - 《重庆市建筑工程施工图设计文件技术审查要点（2024年版）》(渝建勘设 〔2023〕52号)；

            - 重庆市住房和城乡建设委员会《重庆市消防救援局关于发布重庆市建设工程消防设计问题答复（2024年第一期）的通知》(渝建消防〔2024〕16号)；

【注释】 1 截至2025.08.28日该建设工程消防设计问题答复已发布至第三期；

2 该文件涉及结构专业的问题较多，可供设计人员参考。

            - 《房屋建筑与市政工程勘察设计及审查常见问题分析与对策(2024年版)》河北省工程勘察设计咨询协会；

            - 《山东省房屋建筑和市政工程施工图设计文件审查要点（2024年版）》（第一册 房屋建筑）山东省住房和城乡建设厅2024年12月；

            - 《山东省施工图审查常见问题解答(2023年版)》；

            - 《山东省施工图审查常见问题解答（第一册 房屋建筑）》（鲁设协函〔2024〕5号）；

            - 《济南市施工图审查专业会会议纪要（第1期）》济南市施工图审查专业委员会2024.03.07；

            - 《青岛市施工图设计审查技术问答清单(2023年版)》；

            - 《青岛市施工图设计审查技术问答清单(2024年版)》；

            - 《青岛市施工图设计审查技术问答清单(2025年版)》；

            - 广东省住房和城乡建设厅关于印发《广东省房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计常见问题汇编》的通知（粤建市〔2026〕103号）；

            - 《装配式混凝土结构抗震审查技术要点》苏建科〔2018〕226号；

            - 《2022年江苏省建设工程施工图设计审查技术问答》江苏省建设工程设计施工图审查管理中心；

            - 《2023年江苏省建设工程施工图设计审查技术问答》江苏省建设工程设计施工图审查管理中心；

            - 《2024年江苏省建设工程施工图设计审查技术问答》江苏省住房和城乡建设厅 江苏省建设工程设计施工图审查管理中心；

            - 江苏省城乡建设厅关于印发《江苏省改善型住宅施工图设计文件技术审查要点（试行）》的通知(苏建设计〔2025〕72号)；

            - 《关于超限高层建筑工程及其他复杂结构工程施工图设计文件审查(结构专业)的规定》南京市图审中心统一技术措施，2022-004；

            - 《2023年浙江省施工图审查常见问题(强制性条文)》浙江省勘察设计行业协会 施工图审查专业委员会2023年11月24日；

            - 省建设厅、省人防办、省气象局关于发布《浙江省房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查技术指南（2025年修订版）》的公告2025年第59号；

            - 《2022年宁波市施工图设计常见问题及质量通病》(甬设协〔2023〕01号)；

            - 《2023年宁波市施工图设计常见问题及质量通病》(甬设协〔2024〕05号)；

            - 《2024年宁波市施工图设计常见问题及质量通病》(甬设协〔2025〕11号)；

            - 《福建省房屋建筑和市政基础设施工程勘察设计常见疑难问题解答及施工图审查掌握手册(2025年版)》（闽建科〔2025〕24号）；

            - 《厦门市房屋建筑和市政基础设施工程施工图审查工作交流会成果汇编(2025年版)》（厦门市勘察设计协会2026年1月）；

            - 《河南省房屋建筑和市政基础设计工程施工图设计文件审查操作指引（2025年版试行)》河南省住房和城乡建设厅；

            - 《湖北省房屋建筑和市政工程施工图审查常见问题汇编（2025年版)》湖北省住房和城乡建设厅 湖北省勘察设计协会；

            - 《湖北省装配式建筑施工图设计文件技术审查要点（试行）》湖北省住房和城乡建设厅 2026年5月27日；

            - 《湖北省装配式建筑设计要点（试行）》湖北省住房和城乡建设厅 2026年5月27日；

            - 《湖北省建设工程消防设计审查验收疑难问题技术指南（2022年版）之结构设计》；

            - 《武汉市执行工程建设标准及强制性条文等疑难问题解答（2021年版）》；

            - 《武汉勘察设计协会施工图审查专业委员会结构专业施工图审查工作交流会简报》武汉勘察设计协会施工图审查专业委员会会2024年03月19日；

            - 《市自然资源和城乡建设局关于2024年度施工图设计文件审查质量执法检查结果的公示》武汉市自然资源和城乡建设局；

            - 《湖南省房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查要点(2023年版)》；

            - 《深圳市房屋建筑工程施工图设计文件监督抽查常见问题汇编(第X版)》深圳市住房和城乡建设局；

            - 《珠海市房屋建筑和市政工程施工图审查常见问题汇编(2022年版)》珠海市住房和城乡建设局2023年9月；

            - 《东莞市房屋建筑工程施工图审查要点》东莞市住房和城乡建设局2023年12月；

            - 《广西建筑工程施工图设计文件技术审查常见问题解答汇编》广西勘察设计协会2026年1月；

            - 《海南省装配式建筑常见问题解答》（琼建科〔2024〕132号）；

            - 四川省勘察设计协会施工图审查分会《关于印发施工图审查常见问题解析(2024年第一期)》的通知（川设协审字〔2024〕1号）；

            - 《四川省房屋建筑和市政工程施工图审查疑难问题解析(XXXX年第X期)》四川省勘察设计协会施工图审查专家委员会；

            - 贵阳市住房和城乡建设局关于印发《贵阳市建设工程施工图设计审查疑难问题技术指南（试行）》的通知（筑建通〔2025〕219号）；

            - 《云南省住房和城乡建设厅关于2025年全省房屋建筑和市政基础设施工程勘察设计质量及市场行为检查情况的通报》2025-11-12；

            - 青海省城乡建设厅关于印发《青海省2024年度房屋建筑和市政基础设施施工图审查常见问题汇编》的通知(青建设〔2025〕317号)。

【注释】地方建筑设计常见疑难问题解答及施工图审查技术要点可通过各地方住建厅官网、我院EKP内网、我院企业微信、微信公众号-建施零一等渠道获得。

审图老师爱提问的问题：

            - 微信公众号-花蜜味的九香虫于2026-05-13发表的《房屋建筑工程-结构专业工作14年，整理了审图老师爱提问的100+条》;

            - ……

【注释】1 本条仅供使用者参考；

2 使用者注意收集审图意见，总结审图常提问题，汇编分析。

一般规定

【注释】 依据《工程建设标准编写导则》T/CECS 1000-2021第5.3.12条：“当节中有共性原则和要求时，宜在章中设置“一般规定”。

根据环境条件对耐久性的影响，结构材料应采取相应的防护措施。

【注释】 1 摘自《工程结构通用规范》GB 55001-2021第2.1.4条；

2 具体环境条件和防护措施由专用说明编写。

结构材料性能应符合《工程结构通用规范》GB 55001-2021第2.5节及现行《建筑结构可靠性设计统一标准》GB 50068第6.1.5条的相关规定、符合现行国家和地方产品标准的相关规定，尚应符合工程建设法规和工程建设标准的相关规定。

【注释】 1 《施工图结构设计总说明(通用说明)》列出结构材料选用的一般原则，专用说明列出具体要求；

2 设计文件应反映选用的材料、构配件、设备，应注明其规格、型号、性能等技术指标；

3 根据《建筑与市政工程抗震通用规范》GB 55002-2021第2.4.5条条文说明“对于材料自身应具有的性能，只要明确要求符合相关产品标准即可。”。

【已协】严禁使用工程建设法规明令禁止的施工工艺、设备和材料；使用属于限制使用的施工工艺、设备和材料时，应符合工程建设法规的限制条件。

施工荷载、检修荷载应符合结施图的要求，若由于施工荷载、检修荷载超载导致结构受损或坍塌，应由相关责任主体负责，我院不承担任何责任。

【备用】对结构或其部件进行拆除前，应制定详细的拆除计划和方案，并对拆除过程可能发生的意外情况制定应急预案。结构拆除应遵循减量化、资源化和再生利用的原则。

建筑分类等级

【注释】 1 除特别注明者外，《民用建筑施工图设计说明编制指南(结构专业分册)》提供结构设计工作年限为50年的相关说明；

2 以建筑专业为主导的建筑分类等级应与建筑专业保持一致。

设计工作年限与建筑分类等级见下表：

【示例】表1.6.1  设计工作年限与建筑分类等级

| 序号 | 名称 |  | 等级/年限 | 工程建设标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主体结构设计工作年限 |  | 50年 | 《工程结构通用规范》GB 55001 |
| 2 | 建筑结构安全等级 |  | X级 |  |
| 3 | 结构重要性系数 | 持久设计状况和短暂设计状况 | XXX |  |
|  |  | 偶然设计状况和地震设计状况 | 1.0 |  |
| 4 | 地基与基础设计工作年限 |  | 50年 | 《建筑与市政工程地基基础通用规范》GB 55003 |
| 5 | 地基基础设计等级 |  | X级 | 《建筑地基基础设计规范》GB 50007 |
| 6 | 基础设计安全等级/基础结构重要性系数 |  | X级/X.X |  |
| 7 | 【备用】建筑桩基设计等级 |  | X级 | 《建筑桩基技术规范》JGJ 94 |
| 8 | 【备用】桩基结构安全等级/桩基结构重要性系数 |  | X级/ X.X |  |
| 9 | 【备用】地基安全等级 |  | 二级 | 上海市工程建设标准《地基基础设计标准》 DGJ 08-11第3.0.5条 |
| 10 | 建筑工程抗震设防分类 |  | 子项XX的XXX层~XXX层的抗震设防类别为重点设防类（乙类），XXX层及以上抗震设防类别为标准设防类（丙类） | 《建筑工程抗震设防分类标准》GB 50223 |
| 11 | 【备用】【待协】 地下工程：防水等级 【注释】地下工程防水等级由建施图确定，结构专业摘抄。 |  | X级 | 《建筑与市政工程防水通用规范》GB 55030 第2.0.6条 |
| 12 | 【备用】【待协】 蓄水类工程：防水等级 【注释】蓄水类工程防水等级由建施图确定，结构专业摘抄。 |  | X级 | 《建筑与市政工程防水通用规范》GB 55030 第2.0.6条 |
| 13 | 【备用】【待协】人民防空地下室设计类别/抗力级别 |  | X类/常X级、核X级 | 《人民防空地下室设计规范》GB 50038 |
| 14 | 房屋耐火等级/结构构件耐火极限 【注释】房屋耐火等级由建施图确定，结构专业摘抄。 |  | 房屋耐火等级X级/结构构件耐火极限见现行《建筑设计防火规范》GB 50016附录 | 《建筑防火通用规范》GB 55037/《建筑设计防火规范》GB 50016 |
| 15 | 【备用】建筑抗浮工程设计等级 |  | X级 | 《建筑工程抗浮技术标准》JGJ 476 |
| 16 | 【备用】【待协】绿色建筑等级 【注释】绿色建筑等级由建施图确定，结构专业摘抄。 |  | X级 | 《绿色建筑评价标准》GB/T 50378 |
| 17 | 【备用】【待协】应急避免场所类别 【注释】应急避免场所类别目标由建施图确定，结构专业摘抄。 |  | 等级应急避难场所，X类，固定长期场所 | 上海市工程建设标准《应急避难场所设计标准》DG/TJ08-2188 |
| 18 | 【备用】【待协】湿陷性黄土场地上的建筑物分类 |  | X类 | 《湿陷性黄土地区建筑标准》GB 50025 |
| XX | XXX |  | XXX | XXX |

【注释】 1 设计基准期、设计工作年限和结构的寿命解释见微信公众号-肖从真工作室于2025-02-21发表的《设计基准期、设计工作年限和结构的寿命》；

2 关于地基基础设计等级，可参考《武汉勘察设计协会施工图审查专业委员会结构专业施工图审查工作交流会简报》武汉勘察设计协会施工图审查专业委员会会2024年03月19日第4.3 疑难点：多栋高层建筑与大地下室连为一体，高层建筑与地下室层数相差超过 10 层时，地基基础设计等级为甲级。有的施工图甚至有的参考资料中认为塔楼及其相关范围的基础设计等级甲级，其余区域基础设计等级丙级，这种理解与规范要求不符。建议：整个大地下室按一个设计等级。会议意见：同意；

3 基础设计安全等级、结构重要性系数γ0见现行《建筑地基基础设计规范》GB 50007第3.0.5条第5款：“基础设计安全等级、结构设计使用年限（注：现已改为设计工作年限）、结构重要性系数γ0应按有关规范的规定采用，但结构重要性系数γ0不应小于1.0。”；

4 桩基结构安全等级见现行《建筑桩基技术规范》JGJ 94第3.1.7条第5款：“桩基结构安全等级、结构设计使用年限（注：现已改为设计工作年限）和结构重要性系数γ0应按现行有关建筑结构规范的规定采用，除临时性建筑外，重要性系数γ0应不小于1.0。”；

5 当建筑单体中某楼层的局部房间存在养老用房或易燃易爆或有毒有害物质储存间时，建筑抗震设防类别如何划分？见《河北省房屋建筑与市政工程勘察设计及审查常见问题分析与对策(2024年版)》【2.1 设计文件编制深度，问题11】的分析与对策；

6 绿色建筑定位等级目标确定的依据，本表为国家标准，当地方有相关标准时，应按地方标准填写；

7 根据《建筑与市政工程防水通用规范》GB 55030表2.0.3和表2.0.4，蓄水类工程的工程类型为市政工程，但在4.8.1条条文说明中明确：“本规范中蓄水类工程包括建筑工程、”。蓄水类工程包括：建筑室内水池、室外游泳池和戏水池等；

8 应急避难场所类别应与建筑专业一致，本指南按上海市地方工程建筑标准确定应急避难场所类别，上海市以外项目应根据工程建设法规和工程建设标准进行分类。

注：1 【备用】子项XX结构部件XXX的设计工作年限为XXX；结构部件XXX比结构的安全等级提高一级，见设计图纸；

【注释】 摘自《工程结构通用规范》GB 55001-2021第2.2.4条：“结构部件与结构的安全等级不一致或设计工作年限不一致的，应在设计文件中明确标明。”。

2 【备用】子项XX对于结构中重要构件和关键传力部位，安全等级提高一级，安全等级已为一级时，不再提高，见设计图纸；

【注释】 摘自现行《混凝土结构设计标准》GB/T 50010第3.1.5条。

3 【备用】子项XX山地建筑结构的结构重要性系数取值不小于1.1的结构构件为：1 掉层结构上接地层的竖向构件；2 吊脚结构吊脚部分的竖向构件；

【注释】 摘自现行《山地建筑结构设计标准》JGJ/T 472第3.1.12条。上述构件可以采用提高重要性系数或采用抗震性能设计。

4 【示例】子项XX重要构件和关键传力部位（XXX）安全等级为一级，其他构件安全等级为二级；

【注释】 1 现行《混凝土结构设计标准》GB/T 50010第3.1.5条：“混凝土结构的安全等级和设计工作年限应符合现行《工程结构可靠性设计统一标准》GB 50153的规定。混凝土结构中的各类结构构件的安全等级，宜与整个结构的安全等级相同。对其中部分结构构件的安全等级，可根据其重要程度适当调整。对结构中重要构件和关键传力部位，宜适当提高其安全等级。”；

2 其他结构体系的安全等级取值由使用者自行确定。

5 【示例，选项1，某子项抗震设防分类为重点设防类，】子项XX抗震设防分类为重点设防类,安全等级为一级；

6 【示例，选项2，某子项抗震设防分类为重点设防类】子项XX 抗震设防分类为重点设防类，整体安全等级为二级，关键构件（XXX）安全等级为一级。

【注释】 1 抗震设防分类为重点设防类的建筑，其安全等级是否必须为一级？部分工程建设标准给出了解释：

1） 《工程结构通用规范》GB 55001-2021第3.1.12条条文说明：“应注意：结构重要性与结构的抗震设防类别不完全对应。”；

2） 《工程结构可靠性设计统一标准》GB 50153-2008附录第A.1.1条：“房屋建筑结构抗震设计中的甲类建筑和乙类建筑，其安全等级宜规定为一级”；

3） 《建筑结构可靠性设计统一标准》GB 50068-2018第3.2.1条条文说明：“建筑结构抗震设计中的甲类建筑和乙类建筑，其安全等级宜规定为一级；丙类建筑，其安全等级宜规定为二级；丁类建筑，其安全等级宜规定为三级。”；

2 抗震设防分类为重点设防类的建筑，其安全等级是否必须为一级？部分工程建设法规给出了解释：

1） 北京市《审图常见问题解析-一月一答(2023年9月)总第2期》房屋建筑-结构专业第6问：“重点设防类的建筑，结构设计时的安全等级是否必须采用一级？”，

解答：否。重点设防类建筑工程，应根据结构破坏可能产生的后果的严重性采用不同的安全等级，破坏后果很严重的应按一级，破坏后果严重的按二级；

2） 山东省住建厅《关于进一步加强房屋建筑和市政工程抗震设防管理的通知》(鲁建设字〔2023〕2号)第2.2.17条重点设防类的结构安全等级及重要性系数如何考虑？

解答：结构重要性系数不参与抗震工况调整，仅影响非抗震工况下的构件设计。结构重要性系数超过1.0时，梁板配筋将增大，而柱大部分属于配筋率控制，实际配筋并不一定随着重要性系数的增大而增大。当非地震工况的梁配筋起控制作用时，设计结果对强柱弱梁反而不利。因此，有必要区分重点设防类建筑与结构安全等级一级的建筑，对学校等主要针对抗震设防加强的建筑，整体安全等级宜按二级，关键构件按安全等级一级包络计算；

3）《福建省房屋建筑和市政基础设施工程勘察设计常见疑难问题解答及施工图审查掌握手册(2025年版)》（闽建科〔2025〕24号）结构专业第0.1.3条，问题：建筑抗震设防类别为重点设防类（乙类），结构设计时的安全等级是否必须采用一级安全等级？掌握原则：结构重要性和结构的抗震设防类别并不一定完全对应，应结合其工程具体情况，根据结构或构件破坏可能产生的后果的严重性来确定其安全等级。因此，对乙类建筑重要构件（如重要的竖向抗侧力构件、大悬挑、转换构件、大跨度框架等构件）应采用一级安全等级；

3 综上，抗震设防分类为重点设防类的建筑，其结构或构件的安全等级由使用者根据建筑特点自行确定。

【待协】结构的防水层、电气和管道等附属设施的设计工作年限，应根据主体结构的设计工作年限和附属设施的材料、构造和使用要求等因素确定。

【注释】 1 摘自《工程结构通用规范》GB 55001-2021第2.2.3条；

2 结构的防水层设计工作年限由建筑明确、电气和管道等附属设施的设计工作年限由相关专业明确。

结构上的作用

【要点】 1 建筑结构设计中涉及的作用及荷载，应符合工程建设标准的相关规定。当结构上的作用在工程建设标准中无具体的规定时，其荷载取值应有充分依据；

2 《工程结构通用规范》GB 55001-2021第4.2.1条规定“生产工艺荷载应根据工艺及相关专业的要求确定。”；

3 结构上的作用涉及强制性条文的内容较多，必须根据项目的特点进行编写。

永久作用：

【要点】 编写依据：

1根据《建筑工程设计文件编制深度规定(2016年版)》第4.4.3.5.1)项和第4.4.3.5.2)项，附加恒荷载需提供楼(屋)面面层荷载、吊挂(含吊顶)荷载、围护构件荷载、栏杆荷载、设备基础荷载、固定设备荷载等；

2深圳市住房和建设局《关于编制结构设计使用年限（注：现已改为设计工作年限）专篇的通知(2019年版)》第三、二款规定：专篇内容包括：“结构竖向荷载、风荷载、地震作用及水压(含水浮力)和土侧压设计指标”；

3《装配式钢结构建筑技术标准》GB/T 51232-2016第9.2.1条规定：“使用说明书应提供使用荷载、装修荷载等设计参数。”。

        - 永久作用包括结构构件、围护构件、面层及装饰、固定设备、长期储物的自重，土压力、水位不变的水压力，以及其他需要按永久作用考虑的作用；

【注释】 摘自广东省工程建设标准《建筑结构荷载规范》DBJ/T 15-101-2022第4.0.1条。

        - 建筑楼(屋)面面层附加恒荷载、吊挂附加恒荷载(包括吊顶附加恒荷载)的标准值见表1.7.2.2；

【注释】建筑楼面面层荷载应计入厨房等垫层的附加恒荷载。

        - 【待协】楼面填充层做法见建施图：

- 【注释】 参考下款平屋面找坡层做法，由使用者自行确定轻骨料混凝土强度等级和密度等级。

        - 【待协】平屋面找坡层做法见建施图：

- 【注释】 1 平屋面宜采用结构找坡；

- 2 当平屋面采用建筑找坡时，找坡材料应由建筑师确定，并在建筑图纸中明确材料强度和密度等级等材料参数；

- 3 轻骨料混凝土主要特点如下：

- 3.1 性能特点：轻骨料混凝土具有密度等级越；保温性能越好，结构附加恒荷载越小结构强度越低的特点；

- 3.2 经济特点：

- 1） 由于普通砂价格低于轻砂，为此，全轻混凝土（由轻砂做细骨料配置而成的轻骨料混凝土）价格高于砂轻混凝土（由普通砂或普通砂中掺加部分轻砂做细骨料配制而成的轻骨料混凝土）；复配轻骨料混凝土（由普通砂掺加轻砂做细骨料配置而成的轻骨料混凝土）价格高于单一普通砂混凝土（由普通砂制成的轻骨料混凝土）；

- 2） 轻砂价格与工程所在地有关，根据调查河北省等地方采购价格较低，需要使用者对当地情况做调查研究。

- 4 平屋面轻骨料混凝土垫层密度等级确定的主要原则：根据国家建筑标准设计图集《工程做法》23J909P并参考建筑设计三院建筑设计说明，目前主流的平屋面找坡层采用强度等级LC5.0的轻骨料混凝土，结合上述轻骨料混凝土特点，确定强度等级LC5.0轻骨料混凝土垫层密度等级的主要原则如下：

- 4.1 当找坡层不考虑保温功能时，按经济性第一原则建议采用由单一普通混凝土砂制成的轻骨料混凝土。根据建筑设计三院提供的某工程产品报告，单一普通混凝土砂制成的轻骨料混凝土的密度等级取1400；

- 4.2 当大跨度结构或结构加固等需要降低屋面自重时，按设计第一、经济第二原则建议采用复配轻骨料混凝土。复配轻骨料混凝土的密度等级建议取1000；

- 4.3 其他情况由使用者自行确定；

- 5 平屋面找坡层自重计算：

- 5.1 轻骨料混凝土干表观密度容许变化范围见现行《轻骨料混凝土应用技术标准》JGJ/T 12表第4.2.2；

- 5.2 轻骨料混凝土找坡层自重计算时，计算密度按密度等级+50 kg/m3考虑；

- 5.3 平屋面自重计算可参考国家建筑标准设计图集《工程做法（自重计算）》24G120,该图集中LC5.0轻骨料混凝土垫层自重按6-2材料自重表取值，LC5.0轻骨料混凝土垫层自重取850 kg/m3，需按轻骨料混凝土实际密度等级予以修改。

        - 【示例1，种植土采用改良土】建筑图纸种植屋面采用改良土，改良土饱和土密度不应大于1300 kg/m3，改良土土层厚度不应大于建筑要求，改良土材料应符合现行《种植屋面工程技术规程》JGJ 155的相关规定；

        - 【示例2，根据建筑图纸种植屋面采用的土壤，由使用者自行编写】

【注释】 1 根据国家建筑标准设计图集《工程做法》23J909P5-6第3.9.2条：“种植屋面宜采用结构找坡。”；第3.9.4条：“种植屋面工程结构设计时应计算种植荷载。”，种植屋面工程做法应由建筑专业提资，结构专业计算荷载；

- 种植屋面恒荷载取值可以参考微信公众号-王工结构笔记于2024-08-03发表的《屋顶花园活荷载=种植屋面活荷载？》。

        - 【待协】扩大地下室顶盖工程做法见建施图；

【注释】 1 扩大地下室顶盖上方回填层做法应由建施图反映；

2 建施图应注明地下室顶盖顶面标高，扩大地下室顶盖工程做法；

3 当扩大地下室顶盖采用素土回填，地下工程抗浮稳定性验算时，回填土密度可取：1600 kg/m3，黏土容重依据现行《建筑结构荷载规范》GB 50009附录A：“黏土，干，ψ=40°，压实，容重=16.0 kN/m3。”；其他情况回填土密度可取：1800 kg/m3。

        - 蒸压加气混凝土砌块砌体和蒸压加气混凝土配筋板墙的自重按蒸压加气混凝土干密度的1.4倍采用；

【注释】 摘自现行《蒸压加气混凝土制品应用技术标准》JGJ/T 17的相关规定。

        - 栏杆附加恒荷载按照栏杆材料和尺寸确定；

【注释】 地下室楼梯由防火隔墙代替楼梯栏杆时，梯板或梯梁应计入隔墙荷载。

        - 首层楼梯恒载：

子项无地下室时，支承首层楼梯的基础构件应输入首层楼梯恒载；

子项有地下室时，支承首层楼梯的地下室构件应输入首层楼梯恒载和防火隔墙荷载；

        - XXXXX。

活荷载：

【要点】 1 当设计采用的荷载在工程建设标准中无具体规定时，其荷载取值应有充分依据，如：

1）活荷载应由建设单位在设计任务书中明确，或由建设单位以正式书面形式提供；

2）《工程结构通用规范》GB 55001-2021第2.4.5条规定：“生产工艺荷载应根据工艺及相关专业的要求确定。”，此条为容易违反的强制性条文，工艺及相关专业的提资文件应明确生产工艺荷载，该提资文件应自校，并提交校审人、施工图审查人、质量检查人等，并予以归档；

3）相关专业提资文件中明确的活荷载，如：《建筑电气和智能化通用规范》GB 55024-2022第2.0.3条第6款：“楼地面应满足电气设备和智能化设备荷载的要求。”；

2 均布活荷载由标准值、相关系数(包括：组合值系数、频遇值系数和准永久值系数)构成，各系数取值应准确，活荷载的统计参数与时间有关，遇合概率较高的活荷载，其相关系数大于遇合概率较低的活荷载的相关系数，如：书库、档案库、储藏室的组合值系数、频遇值系数和准永久值系数分别为：0.9,0.9,0.8，办公楼中的通风机房的组合值系数、频遇值系数和准永久值系数分别为：0.9,0.9,0.8；当计算模型提供的各系数缺省值与具体项目不符时，应修正；

3 【待协】大型车辆、大型乔木、大型建筑附属机电设备等运输路线的荷载取值应准确；

4 当结构设计总说明无法表达作用在结构上的特殊活荷载取值时或活荷载分布较复杂时，应在相关设计图纸中反映；

5 国家提倡建造“好房子”，更好满足美好生活需求，部分地方发布了相关的工程建设法规，涉及到结构专业，如要求提高客厅和阳台楼面活荷载、提高不上人屋面活荷载等具体规定，使用者应予以执行。以下住宅楼面和屋面活荷载仅按设计标准取值，不适用于提高品质的住宅楼面（如江苏省）和屋面活荷载（如西安市）。

【三院统一措施】：

（1）下述活荷载表格中取消对组合值系数、频遇值系数和准永久值系数的书面说明，避免写错触发强条。实际设计中应按以下规范确定系数取值。YJK中对于大于通用参数的荷载区域应通过特殊荷载定义进行设置。特别注意，YJK送审荷载计算简图中打开特殊荷载定义显示的楼层，实际系数大于YJK默认系数的区域均应进行特殊荷载定义，否则有触发强条的可能。

（a）《工程结构通用规范》（GB 55001-2021）表4.2.2、4.2.3、4.2.7、4.2.8；

（b）《建筑与市政工程抗震通用规范》（GB 55002-2021）表4.1.3；

（2）总说明中取消附加恒载的取值列表，如有特殊要求必须表达，可单独列表，但应在建筑装修图出图后进行复核。前期建筑做法不明确的情况下，结构可根据以下原则预留楼、屋面附加恒载：

（	a）楼面面层厚度h<=70mm：h/1000*(22~24)+0.5；

（b）楼面面层厚度70mm<h<=100mm：h/1000*(20~22)+0.5

（c）普通混凝土屋面:建筑前期做法即可确定，按实际建筑做法确定；

（d）地下室顶板：:建筑前期做法即可确定，按实际建筑做法确定；

        - 【备用】根据《工程结构通用规范》GB 55001-2021第4.2.1条规定，本项目采用等效均布活荷载方法进行设计，并保证其产生的荷载效应与最不利活荷载布置情况等效；无法表达的建筑楼面和屋面的均布活荷载见均布活荷载平面布置图；

【注释】 1 《工程结构通用规范》GB 55001-2021第4.2.1条，为容易违反的强制性条文，应避免违反；

2 当建筑楼面和屋面按实际情况取值时，由使用者根据项目实际情况自行编写。

- 建筑楼面与屋面均布活荷载标准值见下表：

【示例：以办公楼为例】表1.7.2 建筑楼(屋)面均布活荷载标准值

| 建筑部位 | 均布活荷载标准值(kN/m2) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 灵活布置的轻质隔墙 | 项目取值 | 规范要求 |
| 住宅 | 1.0 | 2.0 | 2.0 |
| 办公楼 | 1.0 | 2.5 | 2.5 |
| 餐厅、会议室、阅览室、一般资料档案室 | 1.0 | 3.0 | 3.0 |
| 公共洗衣房 | - | 3.5 | 3.5 |
| 商店、展览厅 | - | 4.0 | 4.0 |
| 无固定座位的看台 | - | 4.0 | 4.0 |
| 健身房、演出舞台 | - | 4.5 | 4.5 |
| 舞厅 | - | 4.5 | 4.5 |
| 书库、档案库、储藏室（书架高度不超过2.5m） | - | 6.0 | 6.0 |
| 密集柜书库 | - | 12.0 | 12.0 |
| 通风机房、电梯机房 | - | 8.0 【注释】 电梯机房运行荷载尚应满足电梯资料要求 | 8.0 |
| 餐厅的厨房 | - | 4.0 | 4.0 |
| 卫生间 | - | 2.5 | 2.5 |
| 宿舍、旅馆、……、走廊、门厅 | - | 2.0 | 2.0 |
| 办公楼、……、走廊、门厅 | - | 3.0 | 3.0 |
| 教学楼及其他可能出现人员密集的情况 | - | 3.5 | 3.5 |
| 多层住宅 楼梯 | - | 2.0 【注释】 模型输入时，3跑及以上多跑楼梯间活荷载取值应与实际一致。 | 2.0 |
| 高层住宅、公共建筑等其他楼梯 | - | 3.5 【注释】 模型输入时，3跑及以上多跑楼梯间活荷载取值应与实际一致。 | 3.5 |
| 可能出现人员密集情况的阳台 | - | 3.5 | 3.5 |
| 其他阳台 | - | 2.5 | 2.5 |
| 管道转换层 | - | XX.X | / |
| 轻型设备房[8] | - | 5.0 | / |
| 中型设备机房[8] | - | 8.0(或按实际)【注释】 参考ECADI某超限高层认证报告。 | / |
| 重型设备机房[8] | - | 12.0(或按实际)【注释】 参考ECADI某超限高层认证报告。 | / |
| 电气电池室 |  | 16.0(或按实际) | / |
| 移动通信机房 【注释】 摘自现行《建设工程配建5G移动通信基础设施技术标准》DB33/1239第4.1.3条 | - | 6.0 | / |
| 110KV变电站 | - | 按实际 | / |
| 定员不超过9人的 小型客车 | - | XX.X~XX.X | 4.0或5.5-0.5L或2.5 |
| 双层机械停车库 |  | 5.0 【注释】 依据西南院结构设计统一技术措施第2.3.6条 | / |
| 满载总重300kN的消防车道和消防登高操作场地 | - | XX.X~XX.X | XX.X~XX.X |
| 满载总重150kN的货车运输车道、坡道和卸货区 | - | XX.X ~ XX.X | / |
| 自行车车库与自行车坡道(室内) | - | 3.5 | / |
| 不上人的屋面 | - | 0.5 | 0.5 |
| 上人的屋面 | - | 2.0 | 2.0 |
| 屋顶花园 | - | 3.0 | 3.0 |
| 屋顶运动场 | - | 4.5 | 4.5 |
| 有太阳能板的屋面 | - | 2.5 | 2.5 |
| 扩大地下室绿化 顶盖 | - | 5.0 | / |
| 扩大地下室广场 顶盖(无行驶车辆) | - | 5.0 | / |
| 自动扶梯或自动人行道 见现行GB 16899第5.2.5条和第5.3.3.1条。 | - | 6.0 【注释】 考虑冲击系数1.2得出，不包括自动扶梯或自动人行道的自重。 | 6.0 |
| 人行天桥人群荷载 【注释】 见广东省工程建设标准《建筑结构荷载规范》DBJ/T 15-101-2022 | - | 人行桥面板及梯(坡)道面板的人群荷载；5.0 kN/m2或1.5KN竖向集中力作用在一块构件上,梁、桁架、拱及其他大跨结构的人群荷载：XX.X | 人行桥面板及梯(坡)道面板的人群荷载；5.0 kN/m2或1.5KN竖向集中力作用在一块构件上,梁、桁架、拱及其他大跨结构的人群荷载：按公式确定 |
| XXXXXX | XX．X | XX.X | XX.X |

【注释】1 此表活荷载取值仅是示例，使用者应结合项目实际情况自行确定活荷载取值；

2 本表仅提供有工程建设标准可查的均布活荷载、及活荷载组合值系数和准永久值系数，否则，需要相关专业(包括工艺专业)提资；

3 本表各项活荷载不包括二次装修荷载；

4 当地下室楼盖、地上楼(屋)盖和汽车坡道有货车或中、大型客车通行时，由建筑专业提资，并绘制此类车辆的行驶路线、卸货位置或停车位置，结构专业注明其等效活荷载或注明按照实际荷载取值；

5 【待协】消防车满载总重和等效活荷载：

1）消防车满载总重应由建筑专业提供；

2）《建筑防火通用规范》GB 55037-2022第3.4.5条：“消防车道或兼作消防车道的道路应符合下列规定……,第3款：“路面及下面的建筑结构、管道、管沟等，应满足承受消防车满载时压力的要求；”；

3）《建筑防火通用规范》GB 55037-2022第3.4.7条：“消防车登高操作场地应符合下列规定……,第2款：“场地及其下面的建筑结构、管道、管沟等，应满足承受消防车满载时压力的要求；”；

4）对建筑高度超过100m的建筑，消防车道的路面、救援和登高操作场地及其下面的建筑结构、管道和暗沟等，应能承受750kN的大型消防车的压力，见现行《建筑设计防火规范》GB 50016第7.2.2条的条文说明；

5）大型消防车总重量有：530kN、630kN、780kN。设计中，消防车的活荷载标准值取值可参考现行广东省工程建设标准《建筑结构荷载规范》DBJ/T 15-101附录B的相关规定；

6）消防车满载总重尚可参考：《2025年东莞市施工图质量抽查中建筑专业常见问题汇总》，以及微信公众号-崔工建筑设计笔记于2026-03-25发表的《消防车荷载取值》等；

6 【待协】货运车满载总重和等效活荷载：

1）货运车满载总重由建筑专业提供；

2）货车运输车道、坡道和卸货区楼面等效均布活荷载应根据结构布置、车辆实际轮压和最不利分布求出。

7 医院建筑、商业仓库、物资仓库楼面活荷载取值可参考现行广东省工程建设标准《建筑结构荷载规范》DBJ/T15-101表5.1.4：特殊建筑楼面均布活荷载标准值及其组合值系数、频遇系数和准永久值系数；

8 工业建筑楼面均布活荷载的标准值及其组合值系数、频遇值系数和准永久值系数不应小于《工程结构通用规范》GB 55001-2021第4.2.7条的相关规定，通用工业厂房楼面均布活荷载的组合值系数可取0.9。工业建筑楼面均布活荷载的标准值及其组合值系数、频遇值系数和准永久值系数尚可参考：1）微信公众号-Kingckong于2024-08-18发表的《新型多高层厂房结构设计避坑指南（系列文件2）-活荷载相关系数的取值》；2）微信公众号-刘辉平的土木故事于2025-10-31发表的《工业厂房活荷载重力荷载代表值的组合值系数取多大？》一文；

9 屋顶活荷载中，建筑专业提资包括：擦窗机荷载、停机坪荷载和水景等、设备专业提资包括冷却塔机组、天线、太阳能装置等，设备专业还需提资：设备自重、设备运行总重量等；

10 吊装设备均布活荷载应由相关专业提资，电梯机房安装悬挂荷载、自动扶梯安装悬挂荷载等由电梯土建图提资；

11 本表仅提供一种楼面做法，当房间功能为一种，如办公室，但采用两种不同的楼面做法时，由使用者补充；

12 表式可采用《施工图结构设计总说明（范例）》提供的表式。

注： 1 【备用】表中序号带*后缀的楼面均布活荷载取值依据为建设单位的设计任务书；

【注释】1 除荷载规范提供的活荷载外，活荷载取值均应有设计依据，设计依据应予以注明；

2 部分建筑专业类的工程建设标准涉及到楼面均布活荷载时，尚应满足建筑规范的相关规定，并在表中予以注明。如：博物馆建筑、剧院建筑、医疗建筑、中小学校建筑、锅炉房建筑等；

3 表中建筑楼面均布活荷载序号按《工程结构通用规范》GB 55001-2021表4.2.2排序；表中消防车通道及客车停车库的楼面均布活荷载序号Q1~2按《工程结构通用规范》GB 55001-2021表4.2.3排序；表中民用建筑屋面均布活荷载序号按《工程结构通用规范》GB 55001-2021表4.2.8排序。

2 【备用】当设备的位置为可变时，最大运行重量按活荷载取值，且按实际重量计算；

【注释】 设备位置是否可变，由设备专业提资。按实际重量计算时，组合值系数、频遇值系数、准永久值系数取1.0。

3 本表所给各项均布活荷载仅适用于一般使用条件，当使用荷载较大、情况特殊或有专门要求时，应按实际情况采用；

【注释】特殊荷载由相关专业提供，如大型雕塑、大型吊灯等。

4 【备用】灵活隔墙活荷载根据现行《建筑结构荷载规范》GB 50009表5.1.1注6计算；

【注释】 隔墙：隔墙自重按永久作用考虑时，应符合位置固定的要求；位置可灵活布置的轻质隔墙自重应按可变作用考虑。当建施图采用位置可灵活布置的轻质隔墙时，位置可灵活布置的轻质隔墙自重应取不小于1/3的每延米长墙重(kN/m)作为楼面活荷载的附加值(kN／m2)计入，且附加值不小于1.0kN/m2；如轻质隔墙每延米长墙重0.9(kN/m)，墙高3.4m，按规范公式计算，附加活荷载约为1.0kN/m2。

5 【备用】有太阳能板的屋面活荷载取值依据为现行广东省工程建设标准《建筑结构荷载规范》DBJ/T15-101表5.3.1。当有太阳能板的屋面活荷载有资料时可按实际采用；

【注释】 根据《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015-2021第5.2.1条：“新建建筑应安装太阳能系统。”，使用者应与相关专业协调，由相关专业提供太阳能系统荷载。

6 【备用】 设备机房均布活荷载：

1) 电气专业机房的楼面均布活荷载按现行《民用建筑电气设计标准》GB 51348表23.4.2取值；

2) 除电气专业机房外，设备机房楼面均布活荷载按本表取值。重型设备机房包括：水泵房、变电所(变配电房)、柴油发电机房、循环水泵房、屋面冷却塔组、锅炉房、动力站房；中型设备机房包括：冷冻机房、换热机房、空调机房、新风机房；轻型设备机房为除上述设备机房的其他设备机房；

【注释】 1 避难层、管道转换层和设备用房楼面活荷载应由设备专业提资；供冷站房楼面活荷载可见现行团体标准《区域供冷系统设计标准》T/CDHA 506的相关规定，该类建筑较少，本指南未提供，由使用者自行确定；

2 参考ECADI某超限高层认证报告，将设备机房楼面活荷载按轻型、中型和重型设备机房划分，并将重型设备机房楼面活荷载值提高至12.0 kN/m2；为此，表中设备用房楼面活荷载采用分级制表达，使用者也可以根据设备专业的提资，采用表格法逐项表达；特殊重型荷载，如：电气电池室、110KV变电站、供冷站房等应直接编写在活荷载表中；

3 悬挂荷载应由建筑专业、设备专业或工艺专业提资；

4 设备用房或屋顶设备活荷载不包括设备基座重量，设备基座重量计入附加恒荷载中。

7 【备用】空调器室外机质量不应超过《建筑外墙空调器室外机平台技术规程》T/CCES 10-2020的相关规定；

8 【备用】【待协】本项目采取提升建筑适变性的措施，采取建筑使用功能可变措施，具有建筑适变性区域为：XX.X，其活荷载标准值为XX.X kN／m2；

【注释】 根据现行《绿色建筑评价标准》GB/T 50378第4.2.6条，采取提升建筑适变性的措施属于提升建筑耐久性措施之一。是否采用提升建筑适变性的措施，应由建设单位和我院设计团队从建筑适变性方面和经济性方面统筹考虑。具有建筑适变性区域的结构布置应适合建筑灵活分割改造的需要。

9【备用】【待协】本项目消防车道和消防登高操作场地的地下室顶盖有覆土，其活荷载为已考虑覆土影响对消防车荷载进行折减后的活荷载；

10 【备用】自动扶梯恒荷载：自动扶梯跨越层数不大于2层时15 kN／m2；自动扶梯跨越3层时25 kN／m2；

【注释】 参考ECADI某超限高层认证报告。

11 当采用楼面等效均布活荷载方法设计墙、柱和基础时，活荷载折减系数取值应符合《工程结构通用规范》GB 55001-2021第4.2.5条规定；

【注释】 本条为易错条文，使用者需要重视。

【备用】【待协】不上人的屋面，当施工或维修荷载较大时，按实际情况采用。子项XX不上人屋面的施工荷载取XX.X kN/m2；不上人屋面的维修荷载取XX.X kN/m2；

【注释】 摘自《工程结构通用规范》GB 55001-2021第4.2.9条。

当上人屋面兼做其他用途时，应按相应楼面活荷载采用。子项XX上人屋面兼做XXX使用，活荷载取XX.X kN/m2；

【注释】 依据《工程结构通用规范》GB 55001-2021第4.2.9条。

屋顶花园的活荷载不包括花圃土石等材料自重；

【注释】 1 依据《工程结构通用规范》GB 55001-2021第4.2.9条；

2 种植屋面活荷载取值和屋顶花园活荷载取值可以参考微信公众号-王工结构笔记于2024-08-03发表的《屋顶花园活荷载=种植屋面活荷载？》。

【备用】屋面设备活荷载见相关设计图纸；

【注释】 屋面擦窗机设备、电信天线设备等恒载和活载由建筑专业提供。

【备用】【待协】屋面檐沟积水荷载为：XX.X kN/m2；屋面积水荷载为：XX.X kN/m2；雨篷积水荷载为：XX.X kN/m2；

【注释】 1 依据《工程结构通用规范》GB 55001-2021第4.2.10条：“对于因屋面排水不畅、堵塞等引起的积水荷载，应采取构造措施加以防止；必要时，应按积水的可能深度确定屋面活荷载。”；

2 应要求建筑专业施工图在女儿墙等处布置溢水孔；

3 是否考虑屋面和雨篷积水荷载由使用者确定。

施工和检修荷载：

注：本款的施工和检修荷载用于施工组织设计中的建筑工程施工过程结构分析，实际施工和检修荷载不应超过下述的施工和检修荷载。

          - 设计屋面板、檩条、钢筋混凝土挑檐、悬挑雨篷和预制小梁时，施工或检修集中荷载标准值不应小于1.0KN，并应在最不利位置处进行验算；

          - 对于轻型构件或较宽的构件，应按实际情况验算，或应加垫板、支撑等临时设施；

          - 计算挑檐、悬挑雨篷的承载力时，应沿板宽每隔1.0m取一个集中荷载；在验算挑檐、悬挑雨篷的倾覆时，应沿板宽每隔2.5m～3.0m取一个集中荷载；

          - 【备用】【选项1】地下室顶盖施工活荷载标准值不应小于5.0kN/m2；

【注释】 依据《工程结构通用规范》GB 55001-2021第4.2.13条。

          - 【备用】【选项2】地下室顶盖用作施工堆放材料或临时工场时，应按实际情况考虑荷载且不宜小于10.0kN/m2；当有临时堆积荷载以及重型车辆通过时，施工组织设计中应按实际荷载验算并采取相应措施；

【注释】 依据广东省工程建设标准《建筑结构荷载规范》DBJ/T 15-101-2022第5.5.2条。

          - 高低层相邻的屋面，低层屋盖尚应考虑施工时的临时荷载，子项XX低层屋盖的施工活荷载标准值不应小于4.0kN/m2；

【注释】 1 现行广东省工程建设标准《建筑结构荷载规范》DBJ/T 15-101第5.5.2条条文说明要求，在设计文件中注明：高低层相邻的较低屋面的施工活荷载标准值；

2 较低屋面的施工活荷载标准值取值依据之一为《2003全国民用建筑工程设计技术措施（结构）》第2.1.2条；

3 较低屋面的施工活荷载标准值取值依据之二为现行《建筑工程施工过程结构分析与检测技术规范》JGJ/T 302表4.3.2 工作面上施工活荷载标准值,序号4“人员很集中，有较大型设备，为进行较重结构施工用的脚手架：3.5~4.0 kN/m2；”，本指南建议取大者。

XXXXXX；

【注释】 当项目有除上述施工荷载以外的特殊施工活荷载时，由使用者进行编写。

楼梯、看台、阳台等栏杆活荷载标准值：

          - 【备用】住宅、宿舍、办公楼、旅馆、医院、托儿所、幼儿园，栏杆顶部的水平荷载为1.0 kN/m；

【备用】食堂、剧场、电影院、车站、礼堂、展览馆或体育场，栏杆顶部的水平荷载为1.0 kN/m，竖向荷载为1.2 kN/m，水平荷载与竖向荷载分别考虑；

【备用】中小学校的上人屋面、外廊、楼梯、平台等临空部位必须设防护栏杆，栏杆顶部的水平荷载为1.5 kN/m，竖向荷载为1.2 kN/m，水平荷载与竖向荷载分别考虑；

【注释】 1 依据《工程结构通用规范》GB 55001-2021第4.2.14条；

2 当栏杆套用较早期的设计图集时，应进行复核。

上人屋面女儿墙顶部的水平活荷载和竖向活荷载同栏杆顶部的水平活荷载和竖向活荷载；

【备用】动力荷载：

将动力荷载简化为静力作用施加于楼面和梁时，应将活荷载乘以动力系数，动力系数不应小于1.1。

【注释】 动力系数根据现行《建筑结构荷载规范》GB 50009第5.6节取值。

【备用】起重机荷载……。

【注释】 起重机荷载信息应由建设单位在设计任务书中明确。

雪荷载和裹冰荷载：

【基本雪压，选项1】基本雪压：0.2(kN/m2)(重现期50年) ，屋面积雪分布系数：1.0~ 2.0(高低平屋面，低处的屋面积雪分布系数为2.0)；

        - 【基本雪压，选项2】基本雪压：X.X(kN/m2)(重现期50年)，屋面积雪分布系数：X.X~ XX.X，局部雪荷载：XX.X( kN/m2) （本款依据为现行团体标准《屋面结构雪荷载设计标准》T/CECS 796）；

        - 【基本雪压，选项3】基本雪压：X.X(kN/m2)(重现期50年)， 子项XX采用XX结构，该结构为雪荷载敏感的结构，根据现行《建筑结构荷载规范》GB 50009第7.1.2条，雪荷载采用100年重现期的雪压：XX.X(kN/m2)；屋面积雪分布系数：XX.X~ XX.X；

【注释】 大跨度结构、轻型钢结构等对雪荷载敏感的结构，其基本雪压按照100年重现期雪压和基本雪压的比值，提高其雪荷载取值。

        - 【基本雪压，选项4】基本雪压：XX.X(kN/m2)(重现期50年)，本项目为山区建筑，基本雪压放大系数：1.2；屋面积雪分布系数：XX.X~ XX.X，积雪分布调整系数：XX.X，作用于屋面悬挑边缘的悬挂雪冰荷载：XX.X( kN/m)；

【注释】 根据现行团体标准《屋面结构雪荷载设计标准》T/CECS 796第4.0.3条：山区的基本雪压应通过实测确定；当缺少实测资料时，其基本雪压可按照当地基本雪压的1.2倍采用。

        - 【备用】局部雪荷载：

屋面有凸起物时，其引起的局部雪荷载的积雪分布系数：µ1= XX.X；µ2= XX.X；

作用于屋面悬挑边缘的悬挂雪冰荷载：XX.X( kN/m)；

当屋面安装有挡雪装置时，雪荷载侧向力，Fs= XX.X( kN/m)；

【注释】 局部雪荷载取值见《屋面结构雪荷载设计标准》T/CECS 796-2020第6章。

        - 子项XX存在XXXXXX，要考虑较低屋面的积雪堆积和漂移，积雪堆积XXX,积雪漂移XXX；

        - XXXXX。

【注释】 本指南未提供的部分，由使用者进行编写。

        - 【备用】裹冰荷载：

【注释】 裹冰荷载由使用者根据《工程结构通用规范》GB 55001-2021第4.5.6条的规定：“计算塔桅结构、输电塔和钢索等结构的覆冰荷载时，应根据覆冰厚度及覆冰的物理特性确定其荷载值。计算覆冰条件下结构的风荷载，应考虑覆冰造成的挡风面积增加和风阻系数变化的不利影响，并应评估覆冰造成的动力效应。当下方可能有行人经过时，尚应对覆冰坠落风险进行评价并采取相应措施。”，进行编写。

风荷载：

【要点】垂直于建筑物表面的风荷载标准值，应在基本风压、风压高度变化系数、风荷载体型系数、地形修正系数和风向影响系数的乘积基础上，考虑风荷载脉动的增大效应加以确定。

        - 《工程结构通用规范》GB 55001-2021第4.6.1条：“垂直于建筑物表面上的风荷载标准值，应在基本风压、风压高度变化系数、风荷载体型系数、地形修正系数和风影响系数的乘积基础上，考虑风荷载脉动的增大效应加以确定。”；

        - 【基本风压，选项1，高层混凝土结构】所在地区的基本风压：XX.X(kN/m2)(重现期50年)，其中，子项XX为高度不小于XXm的高层混凝土结构，是风荷载敏感结构，根据现行《建筑结构荷载规范》GB 50009第8.1.2条和现行《高层建筑混凝土结构技术规程》JGJ 3第4.2.2条的相关规定，当采用承载力极限状态进行设计时，基本风压值应乘以1.1倍的增大系数；

【注释】 现行《高层建筑混凝土结构技术规程》JGJ 3第4.2.2条条文说明：“对风荷载是否敏感，主要与高层建筑的体型、结构体系和自振特性有关，目前尚无实用的划分标准。一般情况下，对于房屋高度大于60m的高层建筑，承载力设计时风荷载计算可按基本风压的1.1倍采用；对于房屋高度不超过60m的高层建筑，风荷载取值是否提高，可由使用者根据实际情况确定。”。

        - 【基本风压，选项2，高层钢结构】所在地区的基本风压：XX.X(kN/m2)(重现期50年)，子项XX为高度不小于XX.Xm的钢结构，是风荷载敏感结构，根据现行《建筑结构荷载规范》GB 50009第8.1.2条和现行《高层民用建筑钢结构技术规程》JGJ 99第5.2.4条的相关规定，当采用承载力极限状态进行设计时，基本风压值应乘以1.1倍的增大系数；

        - 【基本风压，选项3，多高层木结构】所在地区的基本风压：XX.X(kN/m2)(重现期50年)，子项XX为高度不小于20.0m的木结构，是风荷载敏感结构，根据现行《建筑结构荷载规范》GB 50009第8.1.2条和现行《多高层木结构建筑技术标准》GB/T 51266第4.2.2条的相关规定，当采用承载力极限状态进行设计时，基本风压值应乘以1.1倍的增大系数；

        - 【基本风压，选项4，大跨度结构】所在地区的基本风压：XX.X(kN/m2)(重现期50年)，子项XX是重要的且为风荷载敏感的大跨度结构，根据现行《建筑结构荷载规范》GB 50009第8.1.2条和现行《屋盖结构风荷载标准》JGJ/T 481第3.0.2条的相关规定，验算主要承重结构承载力时，基本风压值应乘以1.1倍的增大系数，验算结构变形时，可按基本风压取值；

        - 【风压高度变化系数，选项1，平坦地面】地面粗糙度：X类；

        - 【风压高度变化系数，选项2，山区建筑】地面粗糙度：X类。子项XX位于山XX，风压高度变化系数除可按平坦地面的粗糙度类别由现行《建筑结构荷载规范》GB 50009第8.2.1条确定外，还应考虑地形条件的修正，修正系数为：XX.X。

【注释】 1 地面粗糙度应以结构上风向一定距离范围的地面植被特征和房屋高度、密集程度等因素确定，需考虑的最远距离不应小于建筑高度的20倍且不应小于2000m；

2 地面地面粗糙度类别判定指导方法可参考广东省工程建设标准《建筑结构荷载规范》DBJ/T 15-101-2022附录K。

        - 【风荷载体型系数，选项1】子项XX以风洞试验确定风荷载体型系数, XXXXXX；

【注释】风荷载体型系数的取值应有充分依据，必要时应以风洞试验确定。

        - 【风荷载体型系数，选项2，混凝土结构】子项XX风荷载体型系数取值依据为现行《高层建筑混凝土结构技术规程》JGJ 3；子项XX风荷载体型系数取值依据为现行《建筑结构荷载规范》GB 50009；

【注释】 1 《工程结构通用规范》GB 55001-2021、现行《建筑结构荷载规范》GB 50009、《高层建筑混凝土结构技术规程》JGJ 3、《高层民用建筑钢结构技术规程》JGJ 99、《屋盖结构风荷载标准》JGJ/T 481、广东省工程建设标准《建筑结构荷载规范》DBJ/T 15-101等标准均提供了风荷载体型系数，由使用者结合项目情况进行编写；

2 如根据现行《高层建筑混凝土结构技术规程》JGJ 3第4.2.3条第4款：高宽比H/B大于1/4，长宽比L/B不大于1.5的矩形平面建筑的风荷载体型系数取1.4。

        - 风向影响系数：XXXXX；

【注释】 依据《工程结构通用规范》GB 55001-2021第4.6.7条。

        - 当采用风荷载放大系数的方法考虑风荷载脉动的增大效应时，风荷载放大系数应按《工程结构通用规范》GB 55001-2021第4.6.5条采用：

【注释】 1 本条规定了风荷载的确定方法。风荷载脉动的增大效应，一般是通过平均风荷载乘以风振系数或阵风系数来考虑的，也可采用平均风荷载与脉动风荷载相叠加的方法来考虑。

2 其他注释见《青岛市施工图设计审查技术问答清单(2024年版)》第3.1条。

        - 【备用】对围护结构的抗风设计适当提高标准，提升围护结构的安全储备，围护结构的风荷载放大系数为：XX.X。

【注释】 本条摘自海南省住房和城乡建设厅等五厅《关于提升房屋建筑工程防风防洪能力的通知》琼建规〔2025〕7号附件第六（一）1条，采用何种方式提高围护结构的抗风能力，由使用者根据项目实际情况自行确定。

        - XXXXX。

【注释】 本指南未提供的部分，由使用者进行编写。

【备用】温度作用：

【注释】 温度作用详见《工程结构通用规范》GB 55001-2021第4.7节、现行《建筑结构荷载规范》GB 50009第9章、广东省工程建设标准《建筑结构荷载规范》DBJ/T 15-101-2022第8章。

        - 温度作用应考虑气温变化、太阳辐射及使用热源等因素，作用在结构或构件上的温度作用应采用其温度的变化来表达；

        - 基本气温：重现期50年的月平均最高气温Tmax：XX.X°C、月平均最低气温Tmin：XX.X°C；

【注释】 1 全国各城市的基本气温值可按现行《建筑结构荷载规范》GB 50009附录E采用；

2 现行《建筑结构荷载规范》GB 50009第9.2.2条：“对金属结构等对气温变化较敏感的结构，宜考虑极端气温的影响，基本气温Tmax和Tmin可根据当地气候条件适当增加或降低。”。

        - 结构施工合拢温度应控制在XX.X°C~XX.X°C；结构最高平均温度Ts,max：XX.X°C、结构最低初始平均温度T0,min：XX.X°C、结构最低平均温度Ts,min：XX.X°C、结构最高初始平均温度T0,min：XX.X°C ；结构计算考虑最大升温温差为XX.X°C，最大降温温差为XX.X°C。

【注释】 特殊情况温度作用由使用者自行编写。

偶然作用：

【注释】 偶然作用可分为：撞击、爆炸、罕遇地震、龙卷风、火灾、极严重的侵蚀、洪水作用等。

        - 【备用】撞击：

【注释】 撞击荷载的计算应根据撞击物的质量、速度、撞击时间和作用点确定。

          - 电梯竖向撞击荷载标准值取电梯重力荷载的4~6倍；

【注释】 电梯撞击荷载符合现行《建筑结构荷载规范》GB50009第10.3.1条和现行《电梯制造与安装安全规范》GB 7588第5.3.2.2条。

汽车的撞击荷载标准值：

顺行方向的汽车撞击力标准值：XX.XkN；

垂直行车方向的撞击力标准值：XX.XkN；

直升飞机非正常着落的竖向等效静力撞击力标准值：XX.XkN；

【备用】【待协】爆炸：锅炉房爆炸荷载取15.0kN/m2，并在施工前由甲方补充确认；

【注释】 1 通过与暖通工程师协调：锅炉房爆炸荷载应由暖通专业提资；2 建筑专业和设备专业进行锅炉房抗爆和泄爆设计，并就抗爆墙等对结构专业提资，地下室锅炉抗爆墙宜采用混凝土墙；

2《工程结构通用规范》GB 55037-2022第2.1.7条规定：“当采用泄压、减压、结构抗爆或防爆措施时，应保证建筑的主要承重结构在燃烧爆炸产生的压强作用下仍能发挥其承载功能。”；

3 本款仅考虑了锅炉房爆炸情况，常规炸药爆炸、燃气爆炸等取值应符合《工程结构通用规范》GB 55001-2021第4.8.1条~4.8.4条的相关规定。

罕遇地震：见下节；

【备用】龙卷风、极严重的侵蚀、洪水作用等。

【注释】 由使用者根据项目实际情况进行说明。

其他荷载：

        - 【备用】人行天桥使用荷载：XX.X kN/m2；

【注释】 见广东省工程建设标准《建筑结构荷载规范》DBJ/T 15-101-2022第10.1节。

        - 【备用】地下结构水压力：

【注释】1 根据广东省工程建设标准《建筑结构荷载规范》DBJ/T 15-101-2022第10.2节；

2 水压力计算标高见广东省工程建设标准《建筑结构荷载规范》DBJ/T 15-101-2022第10.2.1条~第10.2.5条。

          - 地下结构或结构构件按承载力极限状态设计时，按建筑物设计工作年限内(包括施工期间)可能产生的最高水位作为水压力计算标高XX.Xm；

          - 地下结构或结构构件按正常使用极限状态设计时，按建筑物设计工作年限内可能产生的最高水位作为水压力计算标高XX.Xm；

【注释】 根据广东省工程建设标准《建筑结构荷载规范》DBJ/T 15-101-2022第10.2.1条：“地下结构或结构构件按正常使用极限状态设计时，水压力计算标高可适当降低，但不应低于潜水位标高。”。

        - 【备用】【待协】气体灭火系统围护墙承受内压压强为1.2kN/m2、固定消防炮灭火系统后座力为XX.X kN，作用位置为XX.X，作用方向为XX.X；

【注释】 1 通过与相关专业工程师协调，建筑专业的特殊类型荷载由建筑专业提资结构专业；

2 通过与相关专业工程师协调，设备专业的特殊类型荷载由设备专业提资建筑专业，由建筑专业提资结构专业。

        - 【备用】空调器室外机平台板承载能力不应低于室外机自重与安装人员体重(安装人员体重按70kg计)之和的4倍，且不少于400kg(见《建筑外墙空调器室外机平台技术规程》T/CCES 10-2020)；

        - 【备用】【待协】吸顶式空调室内机的重量标准值不应大于XX.X kN；

        - 【待协】设备管道支架吊点重量标准值每个吊点的重量不应大于XX.X kN；

【注释】 1 曾经发生过由于设备管线支架锚固失效，管线掉落的工程事故，相关专业应引起重视；

2 通过与相关专业工程师协调，结施图不反映设备管线支架吊装点的重量，由设备专业反映。吊点悬挂荷载应由设备工程师提资，结构专业复核主体结构安全，并在相关专业图纸上会签。

        - 【备用】冻胀作用。

【注释】 多年冻土、季节性冻土及其深度由工程勘察成果文件提供，处理方法见相关建设工程标准。

建筑抗震设计

【要点】 1 落实《建设工程抗震管理条例》国务院令第744号第十一条：“……。建设工程设计文件中应当说明抗震设防烈度、抗震设防类别以及拟采用的抗震设防措施。……。”；

2 落实《建设工程抗震管理条例》国务院令第744号第十二条：“对位于高烈度设防地区、地震重点监测防御区的下列建设工程，设计单位应当在初步设计阶段按照国家有关规定编制工程抗震设防专篇，并作为设计文件组成部分：(一)重大建设工程；(二)地震时可能发生严重次生灾害的建设工程；(三)地震时使用功能不能中断或需要尽快恢复的建设工程。”；

3 落实现行《建筑抗震设计标准》GB/T 50011第3.1.3条：“对按规定需要编制抗震设防专篇的建筑，应在初步设计阶段（对于实践中某些没有安排初步设计阶段的建设工程，可根据实际情况，在施工图设计之前的报建审批方案或可行性研究等阶段）编制抗震设防专篇，并在设计文件中明确。”；

4 落实上海市住房和城乡建设管理委员会关于印发《上海市建筑工程设计文件抗震设防审查管理办法》的通知（沪建规范〔2024〕8号）第四条（申报），……本市重大建设工程、地震时可能发生严重次生灾害的建设工程，以及地震时使用功能不能中断或者需要尽快恢复的建设工程，设计文件应按照国家有关规定编制建设工程抗震设防专篇。新建学校、幼儿园、医院、养老机构、儿童福利机构、应急指挥中心、应急避难场所、广播电视等建筑（具体可根据全楼建筑功能和规划用地性质确定），还应提供减隔震分析内容，以及满足设防地震正常使用要求的专项分析内容；

5	 部分地方工程建设法规提出提高建筑工程抗震设防标准要求，如：《关于提高武汉市部分新建建筑工程抗震设防要求的通知》（武城建〔2021〕41号），使用者应按地方工程建设法规要求提高建筑工程抗震设防标准；

6 除注明者外，减震隔震结构设计总说明归入专项说明中。

【备用】建设工程的抗震设防专篇：

- 子项XX属于高烈度设防地区、地震重点监测防御区的下列建设工程， (一)重大建设工程； (二)地震时可能发生严重次生灾害的建设工程； (三)地震时使用功能不能中断或需要尽快恢复的建设工程。”；根据《建设工程抗震管理条例》国务院令第744号第十二条及现行《建筑抗震设计标准》GB/T 50011第3.1.3条的相关规定，我院已在初步设计阶段、对于实践中某些没有安排初步设计阶段的建设工程，可根据实际情况、在施工图设计之前的报建审批方案阶段、可行性研究阶段,编制了建设工程的抗震设防专篇。

- 【注释】 1 按照《建设工程抗震管理条例》国务院令第744号第十二条的规定，特定区域的三类建筑工程，应在初步设计阶段编制抗震设防专篇；根据现行《建筑抗震设计标准》GB/T 50011第3.1.3条的规定，对于实践中某些没有安排初步设计阶段的建设工程，可根据实际情况，在施工图设计之前的报建审批方案、可行性研究阶段编制抗震设防专篇；

- 2 根据上海市住房和城乡建设管理委员会关于印发《上海市建筑工程设计文件抗震设防审查管理办法》的通知（沪建规范〔2024〕8号）第四条（申报），……本市重大建设工程、地震时可能发生严重次生灾害的建设工程，以及地震时使用功能不能中断或者需要尽快恢复的建设工程，设计文件应按照国家有关规定编制建设工程抗震设防专篇。新建学校、幼儿园、医院、养老机构、儿童福利机构、应急指挥中心、应急避难场所、广播电视等建筑（具体可根据全楼建筑功能和规划用地性质确定），还应提供减隔震分析内容，以及满足设防地震正常使用要求的专项分析内容；

- 3 施工图应落实建设工程的抗震设防专篇的相关规定，且应将建设工程的抗震设防专篇提资给校审人员、图审人员、质量检查人员。

【备用】两区八类建筑：

        - 子项XX属于高烈度设防地区、地震重点监测防御区的下列建设工程（简称：两类地区），新建学校、幼儿园、医院、养老机构、儿童福利机构、应急指挥中心、应急避难场所、广播电视等建筑(简称：八类建筑)，根据《建设工程抗震管理条例》国务院令第744号第十六条，按照国家有关规定采用隔震、减震、其他技术（XXX），保证发生本区域设防地震时能够满足正常使用要求。”；

注：1 高烈度设防地区：是指抗震设防烈度8度及以上的地区；

2 地震重点监视防御区：是指未来5至10年内存在破坏性地震危险或者受破坏性地震影响，可能造成严重的地震灾害损失的地区和城市。由国务院地震工作主管部门根据地震活动趋势的震害预测结果，提出确定地震重点监视防御区的意见，报国务院批准。

【注释】 1 学校：

1） 国家发展改革委、教育部、财政部、自然资源部、住房城乡建设部等七个部委于2024年1月8日发布《国家发展改革委等部门关于加强高校学生宿舍建设的指导意见》（发改社会〔2024〕25号）第十五条规定：“位于高烈度设防地区、地震重点监视防御区的新建高校学生宿舍建筑要求采用隔震减震等技术，保证发生本区域设防烈度的地震时能够满足正常使用要求，…….”,明确了两区新建高校学生宿舍的抗震设防要求；

2） 北京吴先生于2023-11-16针对《建设工程抗震管理条例》国务院令第744号第十六条规定的“学校”是否包括大学进行了提问，在住房和城乡建设部官网>互动>政务咨询目录下进行回复，《建设工程抗震管理条例》国务院令第744号第十六条规定的“学校”的范围包括大学；

3） 《武汉勘察设计协会施工图审查专业委员会结构专业施工图审查工作交流会简报》武汉勘察设计协会施工图审查专业委员会会2024年03月19日观点：现行《建筑工程抗震设防分类标准》第 6.0.8 条未涉及大学建筑。根据《建设工程抗震管理条例》国务院令第744号要求，当前，对大学的教学用房以及学生宿舍和食堂的抗震设防类别按中、小学同等要求。今后以修编后的《建筑工程抗震设防分类标准》为准；

4）《建设工程抗震管理条例》第十六条中的“学校”是否包括大学、大专及职业学院？见《河北省房屋建筑与市政工程勘察设计及审查常见问题分析与对策(2024年版)》【2.1 设计文件编制深度，问题12】的分析与对策；

综上，本指南建议大学属于学校，目前，由使用者自行确定，今后以修编后的《建筑工程抗震设防分类标准》为准；

2 养老机构：

根据民政部 2020 年颁布的《养老机构管理办法》，养老机构是指依法办理登记，为老年人提供全日集中住宿和照料护理服务，床位数在10张以上的机构；如果“养老用房”符合“养老机构”的条件，应按八类建筑考虑；

3 医院：

《武汉勘察设计协会施工图审查专业委员会结构专业施工图审查工作交流会简报》武汉勘察设计协会施工图审查专业委员会会2024年03月19日：医院建筑中非现行《建筑工程抗震设防分类标准》GB 50223中第4.0.3-2条的其他医院建筑可不作为重点设防类，今后，以修编后的《建筑工程抗震设防分类标准》为准；

4 儿童福利机构：

儿童福利机构的设施用房可参照幼儿园、学校处理；

5 关于八类建筑是否一定要采用减震隔震技术的理解：

上海市2023超限高层抗震专委会交流会会议纪要第一条第2款给出答案：“关于八类建筑是否一定要采用减震隔震技术：减震隔震技术作为一项先进、成熟的抗震技术，应在抗震设计中优先考虑，采用减震隔震技术确有困难的，经认证后允许采用其他技术措施，但应确保满足抗震设防目标。”。

        - 【备用】根据《基于保持建筑正常使用功能的抗震技术导则》RISN-TG046-2023第3.1.1条对地震时保持正常使用功能建筑进行分类，子项XX属于I类建筑（应急指挥中心建筑、医院主要建筑、应急避难场所建筑、广播电视建筑、其他）、II类建筑（新建学校、幼儿园建筑、医院附属用房、养老机构建筑、儿童福利机构建筑、其他）。

【注释】 部分地方标准，如北京市工程建设地方标准《北京建筑工程减隔震技术规程》DB11/2075-2022第5.1.1条，对地震时保持正常使用功能建筑进行分类。

【备用】建筑抗震性能目标：

【要点】 1 为了保证建筑在未来可能的地震作用下具有预期（可预测）的抗震性能，更加有效地控制其地震损伤程度，减少经济损失和人员伤亡，可采用基于性能的抗震设计方法（或简称为抗震性能化设计方法）；

2 建筑抗震设防目标分为基本目标和性能化目标两类；

3 现行《建筑抗震设计标准》GB/T 50011第3.10.1条的规定：“建筑抗震性能化设计，应根据其抗震设防类别、设防烈度、场地条件、结构类型和不规则性，建筑和附属设施的功能要求、投资规模、震后的损失、社会影响和修复难易程度等，对选定的抗震性能目标进行技术和经济可行性分析与认证。”。考虑当前技术和经济条件，慎重发展性能化目标设计方法，本条明确规定建筑抗震性能化设计需要进行可行性认证；

4 建筑的性能目标应符合现行《建筑抗震设计标准》GB/T 50011第3.10.2条的规定：“建筑抗震性能化设计，应根据实际工程需要和可行性，选定具有明确针对性的性能目标。建筑的性能目标，宜采用不同地震动水准下的建筑性能状态要求进行表征，包括对应于不同地震动水准的结构和非结构的性能要求。”；

5 设防地震作用下保持正常使用功能建筑的抗震性能化设计可采用现行国家标准《建筑抗震设计标准》GB/T 50011、现行地方标准如现行上海市《建筑抗震设计标准》DG/TJ08-9、北京市工程建设标准《建筑工程减隔震技术规程》DB11/ 2075，也可采用《基于保持建筑正常使用功能的抗震技术导则》RISN-TG046-2023的相关规定，由使用者自行确定；

6 《上海市建设工程施工图设计文件勘察设计质量疑难问题汇编（2024年版）》第JG-2024-10条：“问题类型：减隔震设计。具体内容：关于减隔震建筑中消能子结构是否定义关键构件问题关键构件如何定义，消能子结构是否是关键构件。

涉及到的法律法规、标准规范、规范性文件等：上海市《建筑消能减震及隔震技术标准》DG/TJ08-2326 -2020第6.4.2-1条；上海市《建筑抗震设计标准DGTJ08-9-2023附录K.1条。

处理建议：消能子结构中的非消能部件如梁、柱、墙等应归为重要构件(主要构件), 是否定义关键构件，由设计根据工程结构具体情况自行确定。”。

        - 【示例1，基本目标】子项XX其建筑抗震设防目标满足基本目标要求，即满足《建筑与市政工程抗震通用规范》GB55002-2021第2.1.1条的相关规定：

当遭遇低于本地区设防烈度的多遇地震影响时，各类工程的主体结构不受损伤、或不需修理可继续使用（即小震不坏）；

当遭受相当于本地区设防烈度的设防地震影响时，本项目建筑物、构筑物、地下工程结构可能发生损伤，但经一般性修理可继续使用（即中震可修）；

当遭受高于本地区设防烈度的罕遇地震时，本项目建筑物、构筑物、地下工程结构不致倒塌或发生危及生命的严重破坏（即大震不到）；

        - 【示例2，非两区八类建筑，参考某高层建筑的结构设计总说明，建筑抗震性能目标D级】子项XX通过建筑抗震性能化设计技术与经济可行性认证，采用抗震性能化设计，建筑抗震性能目标见下表：

【示例】表1.8.3子项XX建筑抗震性能目标

| 性能目标 |  | D级 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地震水准 |  | 多遇地震 |  | 设防烈度地震 |  | 罕遇地震 |  |
| 性能水准 |  | 1 |  | 4 |  | 5 |  |
|  |  | 正截面 | 斜截面 | 正截面 | 斜截面 | 正截面 | 斜截面 |
| 关键构件 | 支撑大跨 的框架柱 | 弹性 | 弹性 | 不屈服 | 弹性 | 不屈服 | 不屈服 |
| 普通竖向构件 | 框架柱 | 弹性 | 弹性 | 部分进入屈服 | 控制剪压比 | 较多进入屈服 | 控制剪压比 |
| 耗能构件 | 框架梁 | 弹性 | 弹性 | 大部分进入屈服 | — | 比较严重的破坏 | — |
| 其它 | xx楼板 | 弹性 | 弹性 | 不屈服 | 不屈服 |  | - |

        - 【示例3，非两区八类建筑，参考某高层建筑的结构设计总说明，建筑抗震性能目标C级】子项XX通过建筑抗震性能化设计技术与经济可行性认证，采用抗震性能化设计，建筑抗震性能目标见下表：

【示例】表1.8.3子项XX建筑抗震性能目标

| 性能目标 |  | C级 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地震水准 |  | 多遇地震 |  | 设防烈度地震 |  | 罕遇地震 |  |
| 性能水准 |  | 1 |  | 3 |  | 4 |  |
|  |  | 正截面 | 斜截面 | 正截面 | 斜截面 | 正截面 | 斜截面 |
| 关键构件 | 底部加强区剪力墙 | 弹性 | 弹性 | 不屈服 | 弹性 | 不屈服 | 不屈服 |
|  | 底部加强区的塔楼框架柱 | 弹性 | 弹性 | 不屈服 | 弹性 | 不屈服 | 不屈服 |
|  | 穿层柱 | 弹性 | 弹性 | 弹性 | 弹性 | 不屈服 | 不屈服 |
| 普通竖向构件 | 非底部加强区剪力墙 | 弹性 | 弹性 | 不屈服 | 弹性 | 部分进入屈服 | 控制剪压比 |
|  | 裙楼框架柱 | 弹性 | 弹性 | 不屈服 | 弹性 | 部分进入屈服 | 控制剪压比 |
|  | 非底部加强区框架柱 | 弹性 | 弹性 | 不屈服 | 弹性 | 部分进入屈服 | 控制剪压比 |
| 耗能构件 | 连梁 | 弹性 | 弹性 | 部分进入屈服 | 不屈服 | 大部分进入屈服 | — |
|  | 框架梁 | 弹性 | 弹性 | 部分进入屈服 | 不屈服 | 大部分进入屈服 | — |
| 其它 | 弱连接处楼板 | 弹性 | 弹性 | 不屈服 | 弹性 | 部分进入屈服 | 不屈服 |

        - 【示例4，两区八类建筑，符合现行《建筑抗震设计标准》GB/T 50011】遭受相当于本地区抗震设防烈度地震影响时保持正常使用功能建筑，建筑抗震性能目标的确定不应低于现行《建筑抗震设计标准》GB/T 50011的相关规定，详见下表：

【注释】 1 根据现行《建筑抗震设计标准》GB/T 50011第3.10.3条第2款第2项的规定：“预期地震动水准下需保持正常使用的建筑，其设计应综合考虑结构及其构件、建筑非结构构件、建筑附属机电设备以及专门仪器设备对其使用功能的影响。其结构竖向抗侧力构件和非结构部分的设计要求，可分别按不低于本标准附录M.1中有关性能2的规定和附录M.2有关性能2的规定采用；也可根据相关规定确定建筑性能目标以及相应的控制要求。”；

2 文献2022.王力军著.建设工程抗震管理条例、建筑宜市政工程抗震通用规范、钢结构通用规范应用指南[M].北京.中国建筑工业出版社.第1章第十六条中震设计，第2款摘录如下：“满足设防地震正常使用要求可理解为遭受设防地震后建筑物无需修复即可直接投入使用，即“中震不坏”。

一般来说，对于主体结构来说，高烈度区中震弹性、中震不屈服均不宜做到，故建议做到IO阶段。

美国标准ASCE41给出了结构和构件的非线性弯矩转角关系曲线，并给出了地震下不需修复即可直接使用的控制指标IO(immediate occupancy)。美标对此的解释为，IO意味着构件超过弹性极限具有轻微损坏，但结构仍保持震前的强度和刚度，结构受损轻微，可能需要小的修复但不影响震后直接使用。……。

综上，满足设防地震正常使用要求可理解为遭受设防地震后建筑物无需修复即可直接投入使用，可采用弹塑性时程分析方法，以构件进入塑性的IO阶段为限值，也可以采用弹性反应谱计算方法，以抗规附录M.1性能3为控制指标。”。

王力军大师的论点仅供使用者参考；

3 本选项的建筑抗震性能目标表由使用者自行编制。

        - 【示例5，两区八类建筑，符合上海市《建筑抗震设计标准》DG/TJ08-9-2023】根据现行上海市工程建设标准《建筑抗震设计标准》DG/TJ08-9第3.9.3.条：“建筑的抗震性能目标应不低于本标准第1.0.3条中对基本的抗震设防目标的要求。对于设防烈度地震下需保持正常使用的建筑，其设计应综合考虑结构构件和非结构构件对其使用功能的影响，其结构构件的抗震性能目标可取不低于本标准附录K.1中的类别Ⅱ，非结构构件在设防烈度地震下的性能要求可取不低于本标准附录K.2中第2水准的要求；也可根据相关规定确定建筑的抗震性能目标以及相应的控制要求。”，建筑抗震性能目标详见下表：

【注释】 本选项的建筑抗震性能目标表由使用者自行编制。

【示例6，两区八类建筑，符合《基于保持建筑正常使用功能的抗震技术导则》RISN-TG046-2023, I类建筑】根据《基于保持建筑正常使用功能的抗震技术导则》RISN-TG046-2023第3.1.2条：地震时保持正常使用功能I类建筑的总体性能目标：当遭受相当于本地区抗震设防烈度地震影响时，无须修理可继续使用；当遭受罕遇地震时，经简单修理可继续使用。遭受相当于本地区抗震设防烈度地震影响时保持正常使用功能I类建筑抗震性能目标的确定应不低于《基于保持建筑正常使用功能的抗震技术导则》RISN-TG046-2023的相关规定，详见下表：

【注释】 I类建筑抗震性能目标由使用者自行编制。

【示例7，两区八类多层钢框架支墩型DFV减震建筑，符合现行北京市工程建设标准《建筑工程减隔震技术规程》DB11/ 2075, II类建筑】根据现行北京市工程建设标准《建筑工程减隔震技术规程》DB11/ 2075第5.2.2条，子项XX为II类建筑，采用抗震性能化设计，建筑抗震性能目标见下表：

【示例】表1.8.3 北京市II类建筑抗震性能目标

| 构件类型 |  | 设防烈度地震 | 罕遇地震 |
| --- | --- | --- | --- |
| 结构构件 | 关键结构构件 | 基本完好 （正弹性、剪弹性） 【注释】 依据第5.3.2条 | 轻微损坏 （正不屈、剪弹性） 【注释】 北京地标无相关规定，建议参照上海地标 |
|  | 重要竖向结构构件 （子结构框架柱） 【注释】 子结构框架柱为重要竖向构件依据第3.1.9条和第7.4.2条 | 轻微损坏 （混凝土：正不屈、剪弹性） （钢结构：不屈） 【注释】 北京地标无相关规定，参考子结构框架梁抗震性能目标 | 中度损坏 （正极限、剪极限） 【注释】 依据第7.4.2.1款 |
|  | 重要水平结构构件 （子结构框架梁） 【注释】 子结构框架梁为重要水平构件依据第3.1.9条和第7.4.2条 | 轻微损坏 （混凝土：正不屈、剪弹性） （钢结构：不屈） 【注释】 子结构框架梁中震的性能目标依据第5.3.3条 | 中度损坏 （正极限、剪极限） 【注释】 依据第7.4.2.1款 |
|  | 普通竖向结构构件 （普通框架柱） | 轻微损坏 （混凝土：正不屈、剪弹性） （钢结构：不屈） 【注释】 依据第5.3.3条 | 中度损坏 （正极限、剪极限） 【注释】 北京地标无相关具体规定，建议与重要水平结构构件抗震性能一致 |
|  | 普通水平结构构件 （普通框架梁） | 中度损坏 （混凝土：正极限、剪不屈） （钢结构：极限） 【注释】 依据第5.3.4条 | 中度损坏 （正极限、剪极限） 【注释】 北京地标无相关具体规定，建议根据表5.2.2按中度损坏考虑 |
| 弹塑性层间位移角限值 |  | 1/200 | 1/80 |
| 地震时正常使用建筑的最大楼面水平加速度限值（g） |  | 0.45 | - |
| 建筑非结构构件 |  | 基本完好 | 中度损坏 |
| 建筑附属机电设备 |  | 正常工作 | 中度损坏 |
| 仪器设备 |  | 正常工作 | 中度损坏 |
| 总体性能目标 |  | 无需修理可继续使用 | 适度修理可继续使用 |

【注释】 表中斜体字内容无设计依据，仅供使用者参考。

注：1子结构框架连接部位对应节点区域：设防烈度地震：正弹性、剪弹性；罕遇地震：正不屈（【注释】 北京地标无相关规定，是否按正不屈？）、剪弹性（【注释】 依据第7.4.3.3款）；

2 弹性承载力采用现行北京市工程建设标准《建筑工程减隔震技术规程》DB11/ 2075公式5.3.2、不屈服承载力采用现行北京市工程建设标准《建筑工程减隔震技术规程》DB11/ 2075公式5.3.3、极限承载力采用现行北京市工程建设标准《建筑工程减隔震技术规程》DB11/ 2075公式5.3.4；

3 依据现行北京市工程建设标准《建筑工程减隔震技术规程》DB11/ 2075第7.4.2.1款：“根据弹塑性计算得到的内力，对子结构进行校核：依据该规程第7.4.3.3款：支墩型：支墩根部对应梁截面：正弹性、剪弹性。”。

        - 【备用】子项XX为山地建筑结构，山地建筑结构的关键构件进行抗震性能化设计：1 掉层结构上接地层的竖向构件抗震性能目标为C级；2 吊脚结构吊脚部分的竖向构件抗震性能目标为C级；

【注释】 根据现行《山地建筑结构设计标准》JGJ/T 472第3.1.12条的条文说明，上述构件可以采用提高重要性系数或采用抗震性能化设计，采用提高重要性系数方法见相关规定。

        - 【备用】子项XX中连廊为单跨框架结构，根据现行上海市工程建设标准《建筑抗震设计标准》DG/TJ08-9第6.1.7条，单跨框架结构根据该标准附录K采用基于性能的抗震设计，且建筑抗震性能目标不低于III类。适当加强结构抗震构造措施，包括：提高抗震等级（由X级提高至X级）、控制轴压比和罕遇地震作用下的位移角限值。建筑抗震性能目标详见下表：

【注释】 1 根据《河北省房屋建筑与市政工程勘察设计及审查常见问题分析与对策(2024年版)》【2.4 钢筋混凝土结构，问题15：设计遇到单跨框架结构时，应注意哪些问题？】对于甲、乙类建筑及高层丙类建筑应按规范规定，不应采用单跨框架结构；

2 本项的建筑抗震性能目标表由使用者自行编制。

抗震设防烈度及设计地震动参数：

【注释】 工程建设场地位于地震区划图分界线附近时，地震动参数是否可按勘察报告中建议的参数取用？见《河北省房屋建筑与市政工程勘察设计及审查常见问题分析与对策(2024年版)》【2.1 设计文件编制深度，问题15】的分析与对策。

        - 【选项1】项目所在地区抗震设防烈度为X度；

        - 【选项2】根据XXX的相关规定，重点设防类建筑的抗震设防烈度在国家地震动区划图的基础上提高一档确定，子项XX为重点设防类建筑，抗震设防烈度由国家地震动区划图规定的6度提高为7度；子项XX为标准设防类建筑，按国家地震动区划图规定取为6度；

- 【注释】 武汉市《关于提高武汉市部分新建建筑工程抗震设防要求的通知》（武城建〔2021〕41号）第二（一）条明确规定：“八类建筑工程……，其中中学、小学、幼儿园、医院应在现行《中国地震动参数区划图》GB 18306基础上按峰值加速度提高一档确定地震动参数。”，为此，当地方有明确规定时，抗震设防烈度应符合地方工程建设法规的相关规定。

设计地震动参数见下表：

【示例】表1.8.4 设计地震动参数表

| 设计基本地震加速度 | 0.1g | 多遇地震/罕遇地震的设计特征周期 | 0.9s/1.1s |
| --- | --- | --- | --- |
| 场地类别 | IV类 | 多遇地震时，主体结构的阻尼比 | 0.05 |
| 设计地震分组 | 第二 组 | 多遇地震/设防地震/罕遇地震的水平地震影响系数最大值 | 0.08/0.23/0.45 |

【注释】 1 武汉市明确设计地震动参数根据现行《中国地震动参数区划图》GB 18306及《武汉市建设工程抗震设防要求管理办法》武汉市人民政府令第269号的要求确定；

2 《湖北省房屋建筑和市政工程施工图审查常见问题汇编（2025年版)》第3.2.3条：“学校、幼儿园、医院等重点设防类建筑工程，地震动参数是否需要提高一档？是否需要执行中震防发[2009]49号文？

答：学校、幼儿园、医院等重点设防类建筑工程，应根据各地方的相关法规文件确定地震动参数是否提高一档，并应满足湖北省住房和城乡建设厅《省住建厅关于学校、医院抗震设防设计审查标准执行有关请示的复函》(〔2022〕701号)的规定。”；

3 《武汉勘察设计协会施工图审查专业委员会结构专业施工图审查工作交流会简报》武汉勘察设计协会施工图审查专业委员会会2024年03月19日，第3.5条疑难点：按现行《中国地震动参数区划图》GB 18306 附录 E，三类场地的地震动参数 amax 要乘以 1.3，抗震规范主编黄世敏、魏利金等讲课说这是区划图资料性附录不是规范性附录仅供参考，抗震规范无需再乘以 1.3，山东省也如此解释。但武汉市疑难问题解答要求乘以 1.3。

建议：对湖北省内武汉市以外的工程能不能改为由设计单位自主确定是否乘以 1.3。

会议意见：根据现行《武汉市建设工程抗震设防要求管理办法》，武汉市行政区域的一般建设工程按照中国地震动参数区划图确定抗震设防要求，因此地震动参数必须执行中国地震动参数区划图的规定。其他地区如果没有地方法规要求执行中国地震动参数区划图，可执行现行抗规。

4 《湖北省房屋建筑和市政工程施工图审查常见问题汇编（2025年版)》第3.2.5条：“Ⅲ、Ⅳ类场地上的建筑工程，是否需要按照现行《中国地震动参数区划图》GB 18306在Ⅱ类场地设计地震加速度基础上乘以调整系数？另外，为何抗震规范不乘调整系数？

答：建筑工程抗震设防标准的确定，不仅要符合现行的规范标准，同时要符合现行国家和地方的法规文件。

例如，湖北省的武汉市政府发布了地方法规，应按照《中国地震动参数区划图》确定抗震设防要求。因此，武汉市Ⅲ、Ⅳ类场地上的不做地震安评且没有地震小区划的建筑工程，需要按照《中国地震动参数区划图》规定在Ⅱ类场地设计地震加速度基础上乘以调整系数。

湖北省的其他地区，如果没有按中国地震动参数区划图确定抗震设防要求的地方相关法规规定，则无需调整。

需要说明，中国地震动参数区划图是编制混凝土结构设计标准的依据。现行《混凝土结构设计标准》符合现行《中国地震动参数区划图》中的强制性内容要求。《中国地震动参数区划图》“附录 E（资料性附录）各类场地地震动峰值加速度调整”为推荐性内容，现行《混凝土结构设计标准》没有直接采用，而是采取其他调整措施处理，在规范的相关条文中有所体现。”；

【注释】本解答中，《混凝土结构设计标准》有误，拟是《建筑抗震设计规范》。

5 综上，设计地震动参数取值尚应符合各地方的相关法规文件的相关规定。

【备用】子项XX抗震设计用的地震加速度（速度、位移）时程曲线：XXXX、采用现行上海市工程建设标准《建筑抗震设计标准》DG/TJ08-9提供的加速度反应谱，峰值加速度：XXXX（cm/s2）；

        - 【备用】子项XX抗震设计用的地震动参数取值依据为本项目《场地地震安全性评价报告》；

        - 【备用】根据《建筑与市政工程抗震通用规范》GB 55002-2021第4.1.1条的相关规定：“各类建筑与市政工程地震作用计算时，设计地震动参数应根据设防烈度按本规范第2.2节的相关规定确定，并按下列规定进行调整：

本项目子项XX处于发震断裂两侧10km以内 ,计入近场效应对设计地震动参数的影响，地震动参数增大系数取为XXX；

【注释】 1 《建筑与市政工程抗震通用规范》GB55002-2021第4.1.1条第1款规定：当工程结构处于发震断裂两侧10km以内时，应计入近场效应对设计地震动参数的影响；

2 北京市《审图常见问题解析-一月一答(第十期)》房屋建筑-结构专业第5条质量，问：某项目抗震设防烈度为8度，建设地点附近存在发震断裂，隐伏断裂的土层覆盖厚度大于60m时，是否还需要考虑近场效应的影响？

答：当工程结构处于发震断裂两侧10km以内时，应计入近场效应对设计地震动参数的影响。

发震断裂的定义，在《建筑与市政工程抗震通用规范》GB 55002-2021第4.1.1条条文说明中明确：此处的发震断裂，指的是全新世活动断裂中，近500年来发生过M≥5级地震的断裂或今后100年内可能发生M≥5级地震的断裂。…….

近场效应与地面错动是发震断裂对地面建筑影响的两个方面，因此，当工程结构处于发震断裂两侧10km以内时，无论是否可忽略发震断裂错动对地面建筑的影响，均应计入近场效应对设计地震动参数的影响；

3 当工程结构处于发震断裂两侧 10 km 以内时，应计入近场效应对设计地震动参数的影响。但通用规范并未给出明确的量化标准，应该如何考虑？见《河北省房屋建筑与市政工程勘察设计及审查常见问题分析与对策(2024年版)》【2.1 设计文件编制深度，问题16】的分析与对策；

4 计入近场效应对设计地震动参数的影响可参考微信公众号-工程抗震与防灾研发部于2023-08-21发表的《强震近断层地面运动特征和近场效应的调整建议》。

《建筑与市政工程抗震通用规范》GB55002-2021第4.1.1条第2款规定：当工程结构处于条状突出的山嘴、高耸孤立的山丘、非岩石和强风化岩石的陡坡、河岸与边坡边缘等不利地段时，应考虑不利地段对水平设计地震参数的放大作用。放大系数应根据不利地段的实际情况确定，其数值不得小于1.1，不大于1.6。本项目子项XX处于XXX ,考虑不利地段对水平设计地震参数的放大作用，放大系数取为XX.X；

【备用】消能减震结构附加阻尼比为XX.X；

        - 【备用】隔震结构隔震层的等效阻尼比为XX.X。

建筑形体的规则性和加强措施：

【要点】 1 充分落实抗震概念设计先于结构计算的理念。《建筑与市政工程抗震通用规范》GB55002-2021第5.1.1条的规定：“建筑设计应根据抗震概念设计的要求明确建筑形体的规则性。不规则的建筑应按规定采取加强措施；特别不规则的建筑应进行专门研究和认证，采取特别的加强措施；不应采用严重不规则的建筑方案。”；

2 编写依据之一《建设工程抗震管理条例》第十一条：“……。建设工程设计文件中应说明抗震设防烈度、抗震设防类别以及拟采用的抗震设防措施。……。”；

3 编写依据之二《河北省房屋建筑与市政工程勘察设计及审查常见问题分析与对策(2024年版)》【2.1 设计文件编制深度，问题5】未说明结构规则性判断的情况；

4 本指南仅列出部分不规则类型，对于高度超限建筑、屋盖超限建筑、特殊类型建筑（结构类型暂未列入现行国家和地方技术标准的建筑；采用现行国家和地方技术标准未包括的影响结构抗震性能的新抗震技术的建筑；特殊形式的大型公共建筑，以及超长悬挑结构，特大跨度的连体结构等）等不规则类型由使用者自行编写；

5 本指南仅给出上海市多层建筑不规则类型和加强措施或特别的加强措施，当工程所在地有特别不规则多层建筑工程抗震设防专项审查规定时(如四川省)，具体内容由使用者进行编写；

6 本条适用于“混凝土结构房屋、钢结构房屋和钢-混凝土混合结构房屋”，对于“砌体房屋，单层工业厂房、单层空旷房屋、大跨度屋盖建筑和地下建筑”其不规则的划分，由使用者进行编写；

7 多层建筑是否需要严格控制周期比不大于 0.9？见《河北省房屋建筑与市政工程勘察设计及审查常见问题分析与对策(2024年版)》【2.4 钢筋混凝土结构，问题21】的分析与对策；

8 《上海市建设工程施工图设计文件勘察设计质量疑难问题汇编（2024年版）》第JG-2024-5条：“问题类型：房屋抗震设计。具体内容：关于双向地震作用下是否控制层间位移角问题：对于GB50011-2010第5.1.1条第3款规定，对质量和刚度分布明显不对称的结构，应计入双向水平地震作 用下的扭转影响。较多单位认为对位移比超过1.2的，属于质量和刚度分布明显不对称的结构，需要计入双向地震影响(包括控制层间位移角)。但也有认为，双向地震仅控制强度设计，位移可不做要求。

涉及到的法律法规、标准规范、规范性文件等：《建筑与市政工程抗震通用规范》GB55002-2021第4.1.2-2条；《建筑抗震设计标准》GB/T50011-2010(2024年局部修订版)第5.1.1-3 条；全国民用建筑工程设计技术措施-结构(混凝土结构)J[JSCS]2009JSCS-2-3第 2.3.2条。

处理建议：验算最大弹性层间位移角可不考虑双向水平地震作用影响。”。

【示例1，建筑形体及其构件布置为规则的多层或高层建筑】

根据现行XXXXXX的相关规定，子项XX建筑形体为规则的X层建筑，需按工程建设标准和工程建设法规的相关规定进行抗震设计。

【示例2，不规则的多层或高层建筑】

根据现行XXXXXX的相关规定，子项XX中XX#楼和XXX#楼为不规则的X层建筑，建筑形体的规则性和加强措施见下表：

表1.8.5建筑形体的规则性和加强措施

| 子项编号 楼号 | 序号 | 不规则类型 | 简要涵义 | 具体不规则情况 | 加强措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 子项02 1号楼(同时具有下列不超过2项不规则的多高层建筑工程) | 【备用】1a | 扭转不规则 | 考虑偶然偏心的扭转位移比大于1.2 |  | 采用空间结构计算模型，计入扭转影响，控制偶然偏心的扭转位移比不大于1.5，薄弱部分加强抗震构造措施 |
|  | 【备用】1b | 偏心布置 | 偏心率大于0.15或相邻层质心相差大于相应边长15% |  |  |
|  | 【备用】2a | 凹凸不规则 | 平面凹凸尺寸大于相应边长30%等 |  | 采用空间结构计算模型， 计入楼板平 面内实际刚度变化，计入楼板局部变形，分块计算扭转位移比，扭转较大局部内力增大，薄弱部分加强抗震构造措施。加强楼板以及连接部位墙体的构造措施，必要时可在外伸段凹槽处设置连接梁或连接板。 |
|  | 【备用】2b | 组合平面 | 细腰形或角部重叠形 |  |  |
|  | 【备用】3 | 楼板不连续 | 有效宽度小于50%，开洞面积大于30%，错层大于梁高 |  | 采用空间结构计算模型， 计入楼板平 面内实际刚度变化，计入楼板局部变形，分块计算扭转位移比，扭转较大局部内力增大，薄弱部分加强抗震构造措施。宜加厚洞口附近楼板，提高楼板的配筋率，采用双层双向配筋； 洞口边缘设置边梁、暗梁； 在楼板洞口角部集中配置斜向钢筋。 |
|  | 【备用】4a | 刚度突变 | 相邻层刚度变化大于70%或连续三层变化大于80%， |  | 采用空间结构计算模型，软弱层地震剪力乘增大系数，控制相邻层的侧向刚度比 |
|  | 【备用】4b | 尺寸突变 | 竖向构件收进位置高于结构高度20%且收进大于25%，或外挑大于10%和4m，多塔 |  |  |
|  | 【备用】5 | 构件间断 | 上下墙、柱、支撑不连续，含加强层、连体类 |  | 采用空间结构计算模型，水平转换构 件的地震内力增大系数。抗侧力构件不连续楼层剪力乘增大系数 |
|  | 【备用】6 | 承载力突变 | 相邻层受剪承载力变化大于80% |  | 采用空间结构计算模型，薄弱层弹塑性变形分析，控制薄弱层受剪承载力不小于相邻上一楼层的65%。薄弱层地震剪力乘增大系数。 |
|  | 【备用】7 | 局部不规则 | 如局部的穿层柱、斜柱、夹层、个别构件错层或转换，或个别楼层扭转位移比略大于1.2等 |  | 结合项目实际情况摘录 |
| 子项07 6号楼 | 1 |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |

【注释】 1 本模板表罗列的不规则类型及加强措施参考现行《建筑抗震设计标准》GB/T 50011第3.4.3条以及《超限高层建筑工程抗震设防专项审查技术要点》建质〔2015〕67号文附件1，是主要的而不是全部的不规则项，使用者应结合项目实际情况，选择性地引用本模板；

2 当存在多项不规则或某项不规则超过规定的参考指标较多时，应属于特别不规则建筑。

【示例3，无地方性规定的、特别不规则的多层建筑】

根据现行《建筑抗震设计标准》GB/T 50011的相关规定，子项XX中XX#楼和XX#楼为特别不规则的多层建筑，我院对特别不规则的多层建筑工程的抗震设防进行了专门研究和论证，采取了特别的加强措施。建筑形体的规则性和加强措施见下表：

表1.8.5建筑形体的规则性和加强措施

| 子项编号 楼号 | 序号 | 不规则类型 | 简要涵义 | 具体不规则情况 | 特别的加强措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 子项02 1号楼 | 【备用】1 | 扭转不规则 | 考虑偶然偏心的扭转位移比大于1.2 |  | 采用空间结构计算模型，计入扭转影响，控制偶然偏心的扭转位移比不大于1.5，薄弱部分加强抗震构造措施 |
|  | 【备用】2 | 凹凸不规则 | 平面凹凸尺寸大于相应边长30%等 |  | 采用空间结构计算模型， 计入楼板平 面内实际刚度变化，计入楼板局部变形，分块计算扭转位移比，扭转较大局部内力增大，薄弱部分加强抗震构造措施 |
|  | 【备用】3 | 楼板不连续 | 有效宽度小于50%，开洞面积大于30%，错层大于梁高 |  | 采用空间结构计算模型， 计入楼板平 面内实际刚度变化，计入楼板局部变形，分块计算扭转位移比，扭转较大局部内力增大，薄弱部分加强抗震构造措施 |
|  | 【备用】4 | 侧向刚度不规则 | 相邻层刚度变化大于70%或连续三层变化大于80%，竖向构件收进大于25%， |  | 采用空间结构计算模型，软弱层地震剪力乘增大系数，控制相邻层的侧向刚度比 |
|  | 【备用】5 | 竖向抗侧力构件不连续 | 上下墙、柱、支撑不连续，含加强层、连体类 |  | 采用空间结构计算模型，水平转换构 件的地震内力增大系数 |
|  | 【备用】6 | 楼层承载力突变 | 相邻层受剪承载力变化大于80% |  | 采用空间结构计算模型，薄弱层弹塑性变形分析，控制薄弱层受剪承载力不小于相邻上一楼层的65% |
| 子项07 6号楼 | 1 |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |

【注释】 1 本模板表罗列的不规则类型取自现行《建筑抗震设计标准》GB/T 50011第3.4.3条，是主要的而不是全部的不规则项，使用者应结合项目实际情况，选择性地引用本模板；

2 平面不规则且坚向不规则的建筑，应根据不规则类型的数量和程度，有针对性地采取不低于表格中的各项特别的加强措施；

3 特别不规则的建筑，应经专门研究，采取更有效的加强措施或对薄弱部位采用相应的抗震性能化设计方法。

【示例4，无地方规定的超限高层建筑】

根据《超限高层建筑工程抗震设防专项审查技术要点》建质〔2015〕67号文的相关规定，子项XX中XXX#楼为超限高层建筑。我院编写的《超限高层建筑工程抗震设计可行性认证报告》已通过超限高层建筑工程抗震设防专项审查，专项审查意见书编号：XXX；专项审查单位XXX；意见书批复日期：XXX年XXX月XXX日。建筑形体的规则性和加强措施见下表：

表1.8.5建筑形体的规则性和加强措施

| 子项编号 楼号 | 序号 | 不规则类型 | 简要涵义 | 具体不规则情况 | 特别的加强措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 子项02 1号楼(同时具有下列三项及三项以上不规则的高层建筑工程) | 【备用】1a | 扭转不规则 | 考虑偶然偏心的扭转位移比大于1.2 |  | 采用空间结构计算模型，计入扭转影响，控制偶然偏心的扭转位移比不大于1.5，薄弱部分加强抗震构造措施 |
|  | 【备用】1b | 偏心布置 | 偏心率大于0.15或相邻层质心相差大于相应边长15% |  |  |
|  | 【备用】2a | 凹凸不规则 | 平面凹凸尺寸大于相应边长30%等 |  | 采用空间结构计算模型， 计入楼板平 面内实际刚度变化，计入楼板局部变形，分块计算扭转位移比，扭转较大局部内力增大，薄弱部分加强抗震构造措施。加强楼板以及连接部位墙体的构造措施，必要时可在外伸段凹槽处设置连接梁或连接板。 |
|  | 【备用】2b | 组合平面 | 细腰形或角部重叠形 |  |  |
|  | 【备用】3 | 楼板不连续 | 有效宽度小于50%，开洞面积大于30%，错层大于梁高 |  | 采用空间结构计算模型， 计入楼板平 面内实际刚度变化，计入楼板局部变形，分块计算扭转位移比，扭转较大局部内力增大，薄弱部分加强抗震构造措施。宜加厚洞口附近楼板，提高楼板的配筋率，采用双层双向配筋； 洞口边缘设置边梁、暗梁； 在楼板洞口角部集中配置斜向钢筋。 |
|  | 【备用】4a | 刚度突变 | 相邻层刚度变化大于70%或连续三层变化大于80%， |  | 采用空间结构计算模型，软弱层地震剪力乘增大系数，控制相邻层的侧向刚度比 |
|  | 【备用】4b | 尺寸突变 | 竖向构件收进位置高于结构高度20%且收进大于25%，或外挑大于10%和4m，多塔 |  |  |
|  | 【备用】5 | 构件间断 | 上下墙、柱、支撑不连续，含加强层、连体类 |  | 采用空间结构计算模型，水平转换构 件的地震内力增大系数。抗侧力构件不连续楼层剪力乘增大系数 |
|  | 【备用】6 | 承载力突变 | 相邻层受剪承载力变化大于80% |  | 采用空间结构计算模型，薄弱层弹塑性变形分析，控制薄弱层受剪承载力不小于相邻上一楼层的65%。薄弱层地震剪力乘增大系数。 |
|  | 【备用】7 | 局部不规则 | 如局部的穿层柱、斜柱、夹层、个别构件错层或转换，或个别楼层扭转位移比略大于1.2等 |  | 根据具体“超限报告”摘录 |
| 子项02 1号楼(具有下列2项或同时具有本列和上列中某项不规则的高层建筑工程) | 【备用】1 | 扭转偏大 | 裙房以上的较多楼层考虑偶然偏心的扭转位移比大于1.4 |  | 参见上列“扭转不规则” |
|  | 【备用】2 | 抗扭刚度弱 | 扭转周期比大于0.9， 超过A级高度的结构扭转周期比大于0.85 |  | 参见上列“扭转不规则” |
|  | 【备用】3 | 层刚度偏小 | 本层侧向刚度小于相邻上层的50% |  | 参见上列“刚度突变” |
|  | 【备用】4 | 塔楼偏置 | 单塔或多塔与大底盘的质心偏心距大于底盘相应边长20% |  | 参见上列“扭转不规则” |
| 子项02 1号楼(具有下列某一项不规则的高层建筑工程) | 【备用】1 | 高位转换 | 框支墙体的转换构件位置：7度超过5层，8度超过3层 |  | 根据具体“超限报告”摘录 |
|  | 【备用】2 | 厚板转换 | 7~9度设防的厚板转换结构 |  | 根据具体“超限报告”摘录 |
|  | 【备用】3 | 复杂连接 | 各部分层数、刚度、布置不同的错层，连体两端塔楼高度、体型或沿大底盘某个主轴方向的振动周期显著不同的结构 |  | 根据具体“超限报告”摘录 |
|  | 【备用】4 | 多重复杂 | 结构同时具有转换层、加强层、错层、连体和多塔等复杂类型的3种 |  | 根据具体“超限报告”摘录 |
| 子项07 6号楼 | 1 |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |

【注释】 1 本模板表罗列了超限高层的不规则项，包括三项及以上超限、两项超限和一项超限，使用者应结合项目实际情况，选择性地引用本模板；

2 高层建筑工程超限设计可行性论证报告(即“超限报告”)，应说明其超限的类型和超限的程度，并提出有效控制安全的技术措施，包括抗震、抗风技术措施的适用性、可靠性，整体结构及其薄弱部位的加强措施，预期的性能目标；

3 当房屋高度在现行《高层混凝土结构规程》JGJ 3，B级高度范围内时，比较规则的应按现行《高层混凝土结构规程》JGJ 3执行，其余应针对其不规则项的多少、程度和薄弱部位，明确提出为达到安全而比现行规范、标准的相关规定更严格的具体抗震措施或预期性能目标；当房屋高度超过现行《高层混凝土结构规程》JGJ 3的B级高度以及房屋高度、平面和竖向规则性等三方面均不满足规定时，应提供达到预期性能目标的充分依据，如试验研究成果、所采用的抗震新技术和新措施、以及不同结构体系的对比分析等的详细论证；

4 特别的加强措施还包括：

1) 对抗震等级、内力调整、轴压比、剪压比、钢材的材质选取等方面的加强，应根据烈度、超限程度和构件在结构中所处部位及其破坏影响的不同，区别对待、综合考虑；

2) 根据结构的实际情况，采用增设芯柱、约束边缘构件、型钢混凝土或钢管混凝土构件，以及减震耗能部件等提高延性的措施；

3) 抗震薄弱部位应在承载力和细部构造两方面有相应的综合措施。

【示例5，上海市超限高层建筑工程】

根据上海市住房和城乡建设管理委员会关于印发《上海市建筑工程设计文件抗震设防审查管理办法》的通知（沪建规范〔2024〕8号）的相关规定，子项XX中XXX#楼为超限高层建筑工程。我院编写的《超限高层建筑工程抗震设计可行性认证报告》已通过超限高层建筑工程抗震设防专项审查，超限高层抗震设防审查意见书编号：XXX；专项审查意见书批复日期：XXX年XXX月XXX日。建筑形体的规则性和加强措施见下表：

表1.8.5建筑形体的规则性和特别的加强措施

| 子项编号 楼号 | 序号 | 不规则类型 | 简要涵义 | 具体不规则情况 | 特别的加强措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 子项02 1号楼(三项及其以上的 一般不规则高层建筑) | 【备用】1a | 扭转不规则 | 考虑偶然偏心的扭转位移比大于1.2 |  | 采用空间结构计算模型，计入扭转影响，控制偶然偏心的扭转位移比不大于1.5，薄弱部分加强抗震构造措施 |
|  | 【备用】1b | 偏心布置 | 偏心率大于0.15或相邻层质心相差大于相应边长15% |  |  |
|  | 【备用】2 | 平面凹凸不规则 | 平面凹进深度大于相应总尺寸的 30%，或凸出长度大于 相应总尺寸的 30%且凸出宽度小于凸出长度的 50% |  | 采用空间结构计算模型， 计入楼板平面内实际刚度变化，计入楼板局部变形，分块计算扭转位移比，扭转较大局部内力增大，薄弱部分加强抗震构造措施。 加强楼板以及连接部位墙体的构造措施，必要时可在外伸段凹槽处设置连接梁或连接板。 |
|  | 【备用】3 | 楼板局部不连续 | 开洞面积大于本层面积的 30%(含高差大于梁高的降 板)，楼板有效宽度小于典型宽度的 50% |  | 采用空间结构计算模型， 计入楼板平 面内实际刚度变化，计入楼板局部变形，分块计算扭转位移比，扭转较大局部内力增大，薄弱部分加强抗震构造措施。宜加厚洞口附近楼板，提高楼板的配筋率，采用双层双向配筋； 洞口边缘设置边梁、暗梁； 在楼板洞口角部集中配置斜向钢筋。 |
|  | 【备用】4 | 侧向刚度不规则 | 层刚度小于相邻上层的 70%或连续相邻上三层的 80%，局部收进尺寸大于相邻下层的25%，上部楼层大于下部楼层水平尺寸1.1 倍或整体水平悬挑大于 4m |  | 采用空间结构计算模型，软弱层地震剪力乘增大系数，控制相邻层的侧向刚度比 |
|  | 【备用】5 | 竖向抗侧力构件不连续 | 上下墙、柱、支撑不连续 |  | 采用空间结构计算模型，水平转换构 件的地震内力增大系数。抗侧力构件不连续楼层剪力乘增大系数 |
|  | 【备用】6 | 承载力突变 | 层受剪承载力小于相邻上层的 80% |  | 采用空间结构计算模型，薄弱层弹塑性变形分析，控制薄弱层受剪承载力不小于相邻上一楼层的65%。薄弱层地震剪力乘增大系数。 |
|  | 【备用】7 | 复杂结构 | 错层结构，带加强层的高层建筑，裙房大底盘的多塔以及连体高层建筑 |  | 根据具体“超限报告”摘录 |
| 子项02 1号楼(一项及其以上的特别不规则高层建筑) | 【备用】1 | 扭转偏大 | 裙房以上较多楼层，考虑偶然偏心的扭转位移比大于 1.4 |  | 根据具体“超限报告”摘录 |
|  | 【备用】2 | 抗侧、抗扭 刚度不匹配 | 扭转周期比大于 0.90，超高高层建筑的扭转周期比大于 0.85 |  | 根据具体“超限报告”摘录 |
|  | 【备用】3 | 平面凹凸 尺寸偏大 | 平面凹进深度大于相应总尺寸的 50%，或凸出长度大于相应总尺寸的 50%、且 凸出宽度小于凸出长度的 50% |  | 根据具体“超限报告”摘录 |
|  | 【备用】4 | 有效楼板 宽度偏窄 | 连续三层(含三层)楼板开洞面积大于本层面积的 50%或大于 40%且洞 边至板边距离小于 2m，连续三层(含三层)楼板有效宽度小于典型宽度 40% |  | 根据具体“超限报告”摘录 |
|  | 【备用】5 | 层刚度偏小 | 本层侧向刚度小于相邻上层的50% |  | 根据具体“超限报告”摘录 |
|  | 【备用】6 | 高位转换 | 局部框支剪力墙结构转换层，7 度超过 5 层，8 度超过 3 层 |  | 根据具体“超限报告”摘录 |
|  | 【备用】7 | 厚板转换 | 7~9度抗震设防的厚板转换结构 |  | 根据具体“超限报告”摘录 |
|  | 【备用】8 | 塔楼偏置 | 塔楼与大底盘(底盘高度超过塔楼高度的 20%)的质心偏心距超过大底盘相邻楼层相应方向投影尺寸的20% |  | 根据具体“超限报告”摘录 |
|  | 【备用】9 | 复杂连接 | 各部分层数、刚度、布置不同的错层，连体两端塔楼高度、体型或者沿大底盘某个主轴方向的振动周期显著不同的结构 |  | 根据具体“超限报告”摘录 |
|  | 【备用】10 | 多重复杂 | 结构同时具有转换层、加强层、错层、连体和多塔等复杂类型中的任意 3 种 |  | 根据具体“超限报告”摘录 |
| 子项07 6号楼 | 1 |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |

【示例6，上海市特别不规则的多层建筑】

【注释】 根据上海市住房和城乡建设管理委员会关于印发《上海市建筑工程设计文件抗震设防审查管理办法》的通知（沪建规范〔2024〕8号）第七条（多层建筑专项认证）：“多层建筑工程存在以下情况的，应进行多层建筑抗震设防专项认证：

1） 特别不规则的多层建筑工程（具体判定详见附件1）；

2） 采用现行国家和地方技术标准未列入的结构类型、屋盖形式或影响结构抗震性能的新抗震技术的多层建筑工程；

3） 按现行技术标准和相关管理文件要求需进行抗震设防专项认证的多层建筑工程。”。

根据上海市住房和城乡建设管理委员会关于印发《上海市建筑工程设计文件抗震设防审查管理办法》的通知（沪建规范〔2024〕8号）的相关规定，子项XX中XXX#楼为特别不规则的多层建筑工程，特别不规则的多层建筑工程已通过多层建筑工程专项认证，专项认证审查意见日期为：XXX年XXX月XXX日。建筑形体的规则性和加强措施见下表：

表1.8.5建筑形体的规则性和加强措施

| 子项编号 楼号 | 序号 | 不规则类型 | 简要涵义 | 具体不规则情况 | 特别的加强措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 子项02 1号楼 | 1 |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |

【注释】 上海市特别不规则的多层建筑工程建筑形体的规则性和加强措施待编，目前，由使用者自行编写。

【备用】抗震结构体系对结构材料、施工工艺的特殊要求：

- 抗震结构体系对结构材料(包含专用的结构设备)、施工工艺的特殊要求：XXXXXXX。

【注释】 摘自《建筑与市政工程抗震通用规范》GB 55002-2021第2.4.5条规定：“抗震结构体系对结构材料(包含专用的结构设备)、施工工艺的特殊要求，应在设计文件上注明。”。

场地和地基：

【注释】 常见问题：场地为抗震不利地段，勘察及设计文件未注明采取的针对性措施。解决方法见 《河北省房屋建筑与市政工程勘察设计及审查常见问题分析与对策(2024年版)》【2.3 地基与基础，问题15】的分析与对策。

        - 拟建建筑场地属于对建筑抗震XXX地段；

【注释】较高的挖方区域或填方区域场平后可能会影响场地类别等场地地震效应，应要求勘察方待场平后补充勘察，明确最终的场地类别。

        - 【备用】液化土和软土地基：

【选项1】无液化和震陷性软土

本场地浅层范围内土层可不考虑地基土液化影响、可不考虑软土震陷影响；

【选项2】天然地基，有液化土，无震陷性软土

          - 本场地浅层范围内XXX 土层为液化土，液化等级为：XXX。可不考虑软土震陷影响；

本项目抗液化措施为XXX；

【选项3】桩基础，有液化土，无震陷性软土

          - 本场地浅层范围内XXX 土层为液化土，液化等级为：XXX。可不考虑软土震陷影响；

本项目桩基抗液化措施为XXX；

【选项4】桩基础，有液化土，有震陷性软土

          - 本场地浅层范围内XXX 土层为液化土，液化等级为：XXX。本场地内XXX土层为震陷性软土，地基震陷等级为：XXX；

本项目抗液化措施为XXX；抗软土震陷措施为XXX。

【注释】 震陷性软土相关内容见现行《地下结构抗震设计标准》GB/T 51336的相关规定。

- 【选项5】复合桩基等其他情况，由使用者根据具体项目进行编写。

地震作用：

【注释】 1 地震作用包括但不仅限于本条所述；

2 编写本条是为了提醒使用者，施工图设计总说明中可不编写。

        - 各类建筑结构的地震作用，采用符合结构实际工作状况的分析模型进行计算，并符合《建筑与市政工程抗震通用规范》GB 55002-2021第4.1.2条的相关规定；

【注释】 1 《建筑与市政工程抗震通用规范》GB 55002-2021第4.1.2条第1款：“一般情况下，应至少沿结构两个主轴方向分别计算水平地震作用；当结构中存在与主轴交角大于15的斜交抗侧力构件时，尚应计算斜交构件方向的水平地震作用。”，此条为易发的强制性条文，特别注意：最不利地震方向角不能替代规范规定的斜交抗侧力构件的方向角，各抗侧力方向均应有水平地震作用方向参与；

微信公众号-土木吧于2024-10-18发表的《斜交构件，抗震要计算所有方向吗？》通过计算分析提出：规范的规定可以理解为，只要保证每个斜交的抗侧构件与所计算的水平地震作用方向的夹角不大于15°即可。如下图所示，我们在平面上划出0°（X）、+30°、-30°、+60°、-60°和90°(Y)共6个方向，这样就能保证上述6个方向，总有一个方向与任意抗侧构件的夹角θ小于15°。所以，对上图所示工程只要补充计算+30°、-30°、+60°和-60°等4组附加地震作用，再加上原来已经计算的0°（X）向和90°(Y)向地震作用，就肯定有1组地震作用与斜交框架的夹角θ小于15°，这样也就满足了规范的要求。其实，对于任意复杂结构平面，都可以按照上述方法去附加地震作用方向；

2 《建筑与市政工程抗震通用规范》GB 55002-2021第4.1.2条第2~5款：

“2 计算各抗侧力构件的水平地震作用效应时，应计入扭转效应的影响；

3 抗震设防烈度不低于8度的大跨度、长悬臂结构和抗震设防烈度9度的高层建筑物、盛水构筑物、贮气罐、储气柜等，应计算竖向地震作用；

4 对平面投影尺度很大的空间结构和长线型结构，地震作用计算时应考虑地震地面运动的空间和时间变化；

5 对地下建筑和埋地管道，应考虑地震地面运动的位移向量影响进行地震作用效应计算。”。也是易发的强制性条文，使用者应充分重视。

计算地震作用时，重力荷载代表值取结构和构配件自重标准值和各可变荷载组合值之和。各可变荷载的组合值系数按《建筑与市政工程抗震通用规范》GB 55002-2021表4.1.3取值。

【注释】 1 按现行《建筑结构可靠度设计统一标准》GB 50068的原则规定，地震发生时恒荷载与其他重力荷载可能的遇合结果总称为“抗震设计的重力荷载代表值 GE”，即永久荷载标准值与有关可变荷载组合值之和；

2 工业建筑重力荷载代表值的可变荷载组合值系数与民用建筑不同，应结合项目实际情况取值，第H.2.6条第2款：“确定重力荷载代表值时，可变荷载应根据行业的特点，对楼面检修荷载、成品或原料堆积楼面荷载、设备和料斗及管道内的物料等，采用相应的组合值系数”。工业多高层厂房重力荷载代表值的可变荷载组合值系数取值可以参考微信公众号-Kingckong于2024-08-22发表的《新型多高层厂房结构设计避坑指南（系列文件3）-地震作用的计算参数》和微信公众号-刘辉平的土木故事于2025-10-31发表的《工业厂房活荷载重力荷载代表值的组合值系数取多大？》；

- 3 重力荷载代表值的可变荷载组合值系数取值为易发的强制性条文，使用者应充分重视。

抗震等级：

【要点】 1 抗震等级的定义和表达较复杂，使用者应结合项目实际情况确定；

2 当工程有地下室时，本条适用于地下室顶盖作为上部结构的嵌固部位时；

3 当房屋高度接近《建筑与市政工程抗震通用规范》GB 55002-2021表5.2.1的高度分界时，检查抗震等级的确定是否准确；

4 特殊构件的抗震等级除在结构设计总说明中描述外，一般还应在设计图纸表达，特殊构件的抗震等级包括但不仅限于：

1) 带加强层高层建筑加强层及相邻层的框架、核心筒剪力墙抗震等级应提高一级，见《混凝土结构通用规范》GB 55008-2021第4.4.12条；

2)错层结构的错层处框架柱抗震等级应提高一级，见《混凝土结构通用规范》GB 55008-2021第4.4.13条；

3)连接体及与连接体相连的结构构件在连接体高度范围及上、下层抗震等级应提高一级，见《混凝土结构通用规范》GB 55008-2021第4.4.14条；

4)对于部分框支剪力墙结构，转换层位置设置在三层及以上框支柱及剪力墙底部加强部位宜提高一级，见现行《高层建筑混凝土结构技术规程》JGJ 3第10.2.6条；

5)体型收进高层建筑结构、底盘高度超过房屋高度20%的多塔结构，结构的抗震等级应符合现行《高层建筑混凝土结构技术规程》JGJ 3第10.6.5条的相关规定；

6)大跨度混凝土框架结构的抗震等级应提高一级；

7)支撑、悬挑结构、悬挂结构等的抗震等级；

8)抗震设计的高层建筑，当地下室顶层作为上部结构的嵌固端时，地下一层及地下一层以下的抗震等级应符合现行《高层建筑混凝土结构技术规程》JGJ3第3.9.5条的规定；

9)与主楼连为整体的裙房的抗震等级应符合现行《高层建筑混凝土结构技术规程》JGJ3第3.9.6条的规定；

5 下沉庭院与楼座相邻，下沉庭院地面与地下一层楼板标高相同，请问在确定抗震等级和基础埋置深度时，房屋高度应从首层室外地面算起，还是从下沉庭院地面算起？底部加强部位如何确定？见微信公众号-魏利金教授的土木故事于2024-08-28发表的《京审协！关于下沉庭院对结构的相关影响》

6 当符合现行《建筑抗震设计标准》GB/T 50011第3.3.3条的条件，需提高抗震构造措施的抗震等级或降低抗震构造措施的抗震等级时，抗震等级一栏需拆分为二栏；

7 某附建地下车库局部兼具地震避难功能，其抗震设防类别及抗震等级如何确定？见《河北省房屋建筑与市政工程勘察设计及审查常见问题分析与对策(2024年版)》【2.1 设计文件编制深度，问题13】的分析与对策；

8 设计基本地震加速度为 7 度（0.15g）的地区，Ⅲ类、Ⅳ类场地的乙类建筑已按现行《建筑工程抗震设防分类标准》GB 50223提高一度采用抗震措施，是否还要按现行《建筑抗震设计标准》GB/T 50011第 3.3.3 条再提高半度采用建筑抗震构造措施？见《河北省房屋建筑与市政工程勘察设计及审查常见问题分析与对策(2024年版)》【2.2 结构计算与分析，问题13】的分析与对策；

9 《上海市建设工程施工图设计文件勘察设计质量疑难问题汇编（2024年版）》第JG-2024-4条：“问题类型：房屋抗震设计。具体内容：关于钢框架-混凝土核心筒结构中钢框架的抗震等级问题：《建筑与市政工程抗震通用规范》第5.4.1 条，钢框架-核心筒结构在8度小于100米时钢框架的抗震等级为一级而《建筑抗震设计标准》 DG/TJ08-9-2023附录F.2.2条中钢框架抗震等级为二级；高规第11.1.4条中钢框架的抗震等级为二级。相关钢框架的抗震等级规定不一致。

涉及到的法律法规、标准规范、规范性文件等：《建筑与市政工程抗震通用规范》GB55002-2021第5.4.1条；上海市《建筑抗震设计标准》DG/TJ08-9-2023附录 F.2.2条；《高层建筑钢混凝土混合结构设计规程》DGTJ08-015 -2018第5.4.4条；《高层建筑混凝土结构技术规程》JGJ3-2010第11.1.4条；《组合结构设计规范》JGJ138- 2016第4.3.8条。

处理建议：钢框架-混凝土核心筒结构中钢框架的抗震等级按《建筑与市政工程抗震通用规范》GB55002-2021第5.4.1条执行。”；

10 《上海市建设工程施工图设计文件勘察设计质量疑难问题汇编（2024年版）》第JG-2024-7条：“问题类型：房屋抗震设计。具体内容：关于地下室顶板主楼错层处竖向构件的抗震等级问题：地下车库顶面与主楼一层楼面之间存在高差，是否算做错层结构？是否应满足《混凝土结构通用规范》 GB55008-2021第4.4.13条的要求？错层部位的框架柱和抗震墙的抗震等级是否均要提高一级? 通规对抗震墙未提出提高抗震等级的要求。

涉及到的法律法规、标准规范、规范性文件等：《混凝土结构通用规范》 GB55008-2021第4.4.13条。

处理建议：地下室顶板作为嵌固端，采取加强措施确保水平力有效传递后与主楼错层不算错层结构。建议错层处框架柱采取抗震构造措施提高一级、箍筋全高加密等措施。地下室顶板不作为嵌固端，与主楼错层算错层结构，需满足《混凝土结构通用规范》GB55008-2021第4.4.13 条规定。”；

11 以下各表提供的抗震等级均为示例性质，使用者应结合项目实际情况，确定抗震等级。

        - 一般规定：

【备用】框架结构中，除顶层无梯板的楼梯间外，楼梯间的框架梁、柱(包括梯梁、柱)的抗震等级比其他同类构件提高一级(楼梯构件参与整体内力分析时，地震内力可不调整)，已为一级时，可不提高，并宜适当加大截面尺寸和配筋率；

【注释】 1 上海市项目的楼梯间的框架梁、柱(包括梯梁、梯柱)的抗震等级根据现行上海市工程建设标准《建筑抗震设计标准》DG/TJ08-9第6.1.18条第4款：“楼梯间应符合下列要求：……框架结构中，楼梯间的框架梁、柱(包括梯梁、柱)的抗震等级应比其他部位同类构件提高一级(楼梯构件参与整体内力分析时，地震内力可不调整)，已为一级时可不提高，并宜适当加大截面尺寸和配筋率。”；

2 上海市2023超限高层抗震专委会交流会会议纪要第三条第1款规定：“乙类设防建筑已按本地区抗震设防烈度提高一度采取抗震措施，其楼梯间框架的抗震等级可不再提高。”；

3 其他地区项目的楼梯间混凝土构件的抗震等级由使用者确定。

【备用】楼梯间位于框架-剪力墙结构的框架部分时，除顶层无梯板的楼梯间外，楼梯间的框架梁、柱(包括梯梁、柱)的抗震等级同主体结构框架的抗震等级，并宜适当加大截面尺寸和配筋率；

【备用】大跨度框架指跨度不小于18m的框架；

【备用】子项XX的XXXXXXX抗震等级：XXX；

【注释】 见编写要点4。

【备用】当扩大地下室顶盖和室内地下室顶盖高差不小于600mm时，错层处框架柱的抗震等级比其他同类构件提高一级；

【备用】当抗震等级表中有抗震构造措施的抗震等级一栏时，应按抗震构造措施的抗震等级施工；

【备用】当部分结构构件的抗震等级不同于本表时，应以设计图纸图示为准。

【注释】 当无法采用说明的方式表达混凝土房屋的抗震等级时，应在设计图纸中注明。

抗震等级见下表：

【示例1】多层混凝土框架结构，无地下室

表1.8.9钢筋混凝土房屋的抗震等级

| 子项编号 | 抗震设防类别 | 房屋高度 | 结构类型 | 抗震等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| XX | 丙类 | XXX | 框架 | 三级 |
|  |  |  | 大跨度框架 | 二级 |

【示例2】多层混凝土框架结构，无地下室,建筑场地为IV类，设计基本地震加速度为0.15g, 按现行《建筑抗震设计标准》GB/T 50011第3.3.3条确定抗震构造措施的抗震等级

表1.8.9钢筋混凝土房屋的抗震等级

| 子项编号 | 抗震设防类别 | 房屋高度 | 结构类型 | 抗震等级 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 除抗震构造措施外的抗震措施 | 抗震构造措施的抗震等级 |
| XX | 丙类 | 多层建筑 | 框架 | 三级 | 二级 |
|  |  |  | 大跨度框架 | 二级 | 一级 |

【示例3】A级高度高层混凝土框架结构，二层地下室，无扩大地下室

表1.8.9 钢筋混凝土房屋的抗震等级

| 子项编号 | 抗震设防类别 |  | 房屋高度 | 结构类型 | 抗震等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| XX | 地上各层 | 丙类 | XXX | 框架 | 二级 |
|  |  |  |  | 大跨度框架 | 二级 |
|  | 地下一层 | 丙类 | —— | 框架 | 二级 |
|  |  |  |  | 大跨度框架 | 二级 |
|  | 地下二层 | 丙类 | —— | 框架 | 抗震构造措施的抗震等级降低一级 |
|  |  |  |  | 大跨度框架 |  |

【示例4】多子项项目，混凝土高层建筑，二层地下室，带扩大地下室

【注释】 数据来源：淮安华信花漾商业城二期，子项名称：总体；项目编号：17-AD-052，子项编号01。

表1.8.9 钢筋混凝土房屋的抗震等级

| 子项编号 | 抗震设防类别 |  | 房屋高度 | 结构类型 | 抗震等级 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| XX | 1~6层 | 乙类 | XXX | 框架-剪力墙结构 | 1~6层 | 框架 | 特一级 |
|  |  |  |  |  |  | 剪力墙 | 特一级 |
|  | 7~30层 | 丙类 |  |  | 7~30层 | 框架 | 一级 |
|  |  |  |  |  |  | 剪力墙 | 特一级 |
| XX | 1~6层 | 乙类 | XXX | 框架-核心筒结构 | 1~6层 | 框架 | 一级 |
|  |  |  |  |  |  | 核心筒 | 特一级 |
|  | 7~30层 | 丙类 |  |  | 7~30层 | 框架 | 一级 |
|  |  |  |  |  |  | 核心筒 | 一级 |
| XX | 乙类 |  | XXX | 框架 | 框架 |  | 二级 |
|  |  |  |  |  | 大跨度框架 |  | 一级 |
| 地下室* | 地下一层 | 乙类 | - | 同上部结构 | 同地上一层 |  |  |
|  | 地下二层 | 丙类 | - |  | 抗震构造措施的抗震等级降低一级 |  |  |
| 地下室** | 地下一层 | 乙类 | - | 框架-剪力墙结构 | 框架 |  | 三级 |
|  |  |  |  |  | 剪力墙 |  | 三级 |
|  | 地下二层 | 丙类 | - |  | 抗震构造措施的抗震等级降低一级 |  |  |
| 裙房* | 1~6层 | 乙类 | XXX | 框架 | 框架 |  | XXX |
| 裙房** | 1~6层 | 乙类 | XXX | 框架 | 框架 |  | XXX |

注：【备用】1当地下室顶盖作为上部结构的嵌固部位时，地下室*指上部结构相关范围以内的地下室，地下室**指上部结构相关范围以外的地下室。上部结构相关范围的地下室划分界面应以设计图纸图示为准；

【注释】 1  地下室“相关范围”见现行《高层建筑混凝土结构技术规程》JGJ3第3.9.5条、现行上海市工程建设标准《建筑抗震设计标准》DG/TJ08-9等工程建设标准的相关规定；

2 作为上部结构嵌固部位的地下室相关范围的边界，总说明无法反映清楚，应由设计图纸反映。

【备用】2 当裙房与主楼整体相连时，裙房*指相关范围以内的裙房，裙房**指相关范围以外的裙房。相关范围的划分界面应以设计图纸图示为准；

【注释】 “相关范围”以内的裙房见现行《高层建筑混凝土结构技术规程》JGJ3第3.9.6条。

【备用】3 主楼首层错层处框架柱抗震构造措施提高一级。

【示例5】多层钢框架结构，一层地下室，无扩大地下室

表1.8.9钢结构房屋的抗震等级

| 子项编号 | 抗震设防类别 |  | 房屋高度 | 结构类型 | 抗震等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| XX | 地上各层 | 乙类 | XXX | 钢框架 | 三级 |
|  | 地下一层 | 乙类 | - | 钢筋混凝土框架 | 二级 |

【注释】 1 根据现行上海市工程建设标准《建筑抗震设计标准》DG/TJ08-9第6.1.4条条文说明：“对于上部采用钢结构体系、地下室采用混凝土结构体系的房屋，当地下室顶盖作为上部结构的嵌固部位时，地下一层相关范围的抗震等级宜取与上部结构等高的混凝土结构的抗震等级”；

2 《2023年江苏省建设工程施工图设计审查技术问答》Q8：钢结构房屋地下室如何确定抗震等级？该问题的答复较长，不一一摘录。

【示例6】高层框架-核心筒组合结构，一层地下室，无扩大地下室

表1.8.9组合结构房屋的抗震等级

| 子项编号 | 抗震设防类别 | 房屋高度 | 结构类型 | 抗震等级 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| XX | 丙类 | XXX | 框架-核心筒结构 | 钢、钢管(型钢)混凝土框架 | 二级 |
|  |  |  |  | 钢筋混凝土核心筒 | 二级 |

【示例7】地下建筑，地下二层，地上一层混凝土结构

表1.8.9钢筋混凝土地下建筑的抗震等级

| 子项编号 | 抗震设防类别 |  | 房屋高度 | 结构类型 | 抗震等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| XX | 地下二层 | 乙类 | - | 框架 | 三级 |
|  | 地下一层 | 乙类 | - | 框架 | 三级 |
|  | 地上一层 | 乙类 | XXX | 框架 | 二级 |

【示例8】 上海市多层混凝土框架结构，无地下室，消能减震结构，当整体抗震性能未明显提高时，框架结构根据现行上海市工程建设标准《建筑消能减震及隔震技术标准》DG/TJ08-2326 第6.4.4条确定抗震等级，消能子结构抗震构造措施的抗震等级根据现行上海市工程建设标准建筑消能减震及隔震技术标准》DG/TJ08-2326第6.4.5条确定。

【注释】 其他情况消能减震结构的抗震等级，由使用者进行编写。

子项XX为消能减震结构，整体抗震性能未达到明显提高时：

表1.8.9消能减震建筑钢筋混凝土房屋的抗震等级

| 子项编号 | 抗震设防类别 |  | 房屋高度 | 结构类型 | 抗震等级 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 除抗震构造措施外的抗震措施 | 抗震构造措施的抗震等级 |
| XX | 地上各层 | 乙类 | XXX | 框架 | 二级 | 二级 |
|  |  |  |  | 消能子结构 | 二级 | 一级 |

【注释】 消能子结构应在设计图纸中注明。

【示例9】多层混凝土框架结构，地下室一层，基底隔震结构，隔震结构底部剪力比不大于0.5时

【注释】 1 基底隔震结构的抗震等级应符合现行《建筑隔震设计标准》GB/T 51408第6.1.4条规定；

2 层间隔震结构的抗震等级，由使用者根据现行《建筑隔震设计标准》GB/T 51408第6.1.4条规定进行编写。

子项XX为基底隔震结构，隔震结构底部剪力比为XXX，不大于0.5，上部结构按本地区设防烈度降低1度确定抗震措施，与竖向地震作用有关的抗震措施，应符合按本地区设防烈度的相关规定，不得降低：

表1.8.9基底隔震建筑钢筋混凝土房屋的抗震等级

| 子项编号 | 抗震设防类别 |  | 房屋高度 | 结构类型 | 抗震等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| XX | 地下一层 | 乙类 | - | 框架 | 二级 |
|  | 地上各层 | 乙类 | XXX | 框架 | 二级 |

注：1隔震层所在的地下室地下一层的抗震等级与隔震层上一层的抗震等级相同，以下各层结构的抗震等级可逐渐降低，但不得小于三级。

【示例10】其他情况由使用者根据项目实际情况，进行编写。

【待协】建筑的非结构构件及附属机电设备抗震设防设计应符合《建筑与市政工程抗震通用规范》GB 55002-2021第5.1.12条~第5.1.18条的相关规定。

- 【注释】 1 根据《建筑与市政工程抗震通用规范》GB 55002-2021第5.1.12条：“建筑的非结构构件及附属机电设备，其自身与主体结构的连接，应进行抗震设防。”，该条条文说明：“1)非结构构件的抗震设计应由相关专业的使用者完成，而不是一概由结构专业完成。对于设备和管线，抗震设计内容主要指锚固和连接。对	砌体填充墙，主要指其本身的构造及与主体结构的拉结和连接。”；为此，建筑的非结构构件及附属机电设备的抗震设防应由相关专业（必要时包括结构专业）完成；

- 2 根据《深圳市房屋建筑工程施工图设计文件监督抽查常见问题汇编(第1版)》深圳市住房和2023年9月，结构专业常见问题汇编第2条第2款：“建筑的非结构构件及附属机电设备，其自身及与结构主体的连接，未应进行抗震设防，不符合《建筑与市政工程抗震通用规范》GB 55002-2021第5.1.12条要求。”，GB 55002-2021第5.1.12条为强制性条文，应引起相关专业使用者的充分重视；

- 3 根据济南市建设工程勘察设计质监站于2022-03-22发布的：“《建筑与市政工程抗震通用规范》GB 55002-2021中与机电工程相关的条文解析”，要求把此条的内容充实到建筑专业和机电专业工程抗震设计专项说明中；

- 4 根据《建筑工程设计文件编制深度规定》第4.4.7.1.9项：“对建筑非结构构件及建筑附属机电设备与结构主体的连接，应绘制连接或锚固详图。”；

- 5 无论如何，整套施工图设计文件应包括建筑的非结构构件及附属机电设备抗震设防设计方面的内容。

【备用】山地建筑结构中的高层吊脚结构首层及以下部位，高层掉层结构各接地端的上下层的抗震等级提高一级。

【注释】 除提高相关构件的抗震等级外，对山地建筑结构中比较特殊和重要的边坡支挡结构、掉层结构的上接地竖向构件、拉梁和吊脚结构的吊脚部分结构，在地震中期望其具有良好的抗震性能，设计时可提高其结构重要性系数或采用抗震性能设计提高其性能水准。

【备用】隔震设计：

- 子项XX为保证发生本区域设防地震时能够满足正常使用要求，采用隔震设计，见专篇说明。

【备用】消能减震设计：

- 子项XX为保证发生本区域设防地震时能够满足正常使用要求，采用消能减震设计，见专篇说明。

【备用】隔震与消能减震组合设计

- 子项XX为保证发生本区域设防地震时能够满足正常使用要求，采用隔震与消能减震组合设计，见专篇说明。

设计计算程序

【要点】 1计算软件应为有效版本；

2 当计算软件提供的设计参数缺省值与实际项目不一致时，应修正软件的设计参数缺省值。例：北京市《审图常见问题解析-一月一答》总第9期某项目地震作用基本参数取值错误的问题解析；

3 结构专业计算书由机算计算书和手算计算书组成，结构专业计算书应符合国家和地方设计文件编制深度的相关规定；

4 机算计算书字体应清晰。

计算软件见下表：

【示例】表1.9.1  计算软件

| 计算用途 | 软件名称 | 软件版本 | 软件编制单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主体结构整体计算 | YJK-A | V XX | 北京盈建科软件股份有限公司 |
| 基础计算 | YJK-F | V XX | 北京盈建科软件股份有限公司 |
| 主体结构整体计算 | PKPM-SATWE | V XX | 北京构力科技有限公司 |
| 基础计算 | PKPM-JCCAD | V XX | 北京构力科技有限公司 |
| 主体结构整体计算 | SAUSAGE-XXXX | XX | 广州建研数力建筑科技有限公司 |
| 主体结构整体计算 | ETABS | XX | 北京筑信达工程咨询有限公司 |
| 主体结构整体计算 | SAP2000 | XX | 北京筑信达工程咨询有限公司 |
| 主体结构整体计算 | Midas Building | XX | 北京迈达斯技术有限公司 |
| 主体结构整体计算 | Midas Gen | XX | 北京迈达斯技术有限公司 |
| 补充计算 | 理正结构设计工具箱 | XX | 北京探索者软件股份有限公司 |
| 补充计算 | TSSD | XX | 北京探索者软件股份有限公司 |
| 建筑信息建模 | Bim | XX | XX公司 |

上部结构嵌固部位：

【注释】 1 编制依据《建筑工程设计文件编制深度规定(2016年版)》第4.4.3.6.2)项；

2 国家建筑标准设计图集(22G101-1)第1-3页第2.1.4条规定，上部结构嵌固部位尚应在设计图纸中注写；

3 地下一层某侧有下沉广场或庭院，此时嵌固部位如何确定？1）见《湖南省房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查要点(2023年版)》答复16；2）见《结构设计统一技术措施》中国建筑科学研究院有限公司建筑设计院第5.1.6条；

4 当地下车库坡道贴邻主楼，此时主楼嵌固部位如何确定？需要分析判断；

5 抗震设计的多层框架结构采用独立基础，在室外地面以下靠近地面处设置拉梁时，结构整体计算模型如何选取？见《河北省房屋建筑与市政工程勘察设计及审查常见问题分析与对策(2024年版)》【2.4 钢筋混凝土结构，问题2】的分析与对策；

        - 【选项1】子项XX~XX上部结构嵌固部位为XXX；

        - 【选项2】子项XX嵌固部位在地下室二层顶板，但仍需考虑地下地下一层顶板对上部结构实际存在的嵌固作用，上部结构按嵌固在地下一层顶板和地下二层顶板两种计算模型建模，上部结构按嵌固在地下室二层顶板和地下一层顶板进行包络设计和施工；

【注释】 摘自国家建筑标准设计图集(22G101-1)第1-2页第1.0.9条第6款，并将框架柱嵌固部位，扩展到竖向构件嵌固部位。

        - 【选项3】子项XX地下一层紧邻下沉式广场或庭院，且开敞处地下一层外墙总长度大于建筑平面总周长的1/4或某开敞的长度的1/2时，上部结构按嵌固在地下一层顶板和地下二层顶板两种计算模型分别计算，上部结构按嵌固在地下室二层顶板和地下一层顶板进行包络设计和施工；

【注释】 摘自北京市《审图常见问题解析-一月一答》总第3期第6条。

        - 【选项4】子项XX~XX上部结构嵌固部位为基础短柱顶面；

【注释】 基础短柱满足现行《建筑地基基础设计规范》GB 50007的相关规定，可以作为上部结构嵌固部位。

        - 【选项5】由使用者进行编写。

【备用】子项XX为在同一整体大面积基础上建有多栋高层和低层建筑，根据现行《建筑地基基础设计规范》GB 50007第5.3.12条，考虑上部结构、基础与地基的共同作用进行计算。

【注释】 摘自现行《建筑地基基础设计规范》GB 50007第5.3.12条。

【备用】子项XX采用软土地基，根据现行《建筑地基基础设计规范》GB 50007第7.1.3条，设计时，考虑上部结构和地基的共同作用。……。

【注释】 摘自现行《建筑地基基础设计规范》GB 50007第7.1.3条。

【备用】子项XX为复杂结构，复杂结构在多遇地震作用下的内力和变形分析时，采用不少于两个合适的不同力学模型，计算模型1采用：XXX，计算模型2采用：XXX，模型3采用：XXX，对计算机计算结果进行分析比较，确认计算机计算结果合理、有效，可用于工程设计。

【注释】 1 摘自现行《建筑抗震设计标准》GB/T 50011第3.6.6条；

2 高层建筑时，可参考《重庆市建筑工程施工图设计文件技术审查要点（2024年版）》(渝建勘设 〔2023〕52号)第6.1条，复杂高层建筑（带转换层、连体、减隔震等）及B级高度高层建筑应采用两种不同力学模型计算软件进行计算；

3 其他情况是否需要采用不少于两个合适的不同力学模型，由使用者自行确定。

【备用】子项XX为安全等级一级的高层建筑，需满足抗连续倒塌概念设计要求,采用拆除构件方法进行抗连续倒塌计算分析。

【注释】 见现行《高层建筑混凝土结构技术规程》JGJ 3第3.12节。

子项XX因为XXX，采用动力弹塑性时程分析法进行罕遇地震作用下的计算分析，计算软件为XXX。

【注释】 见现行《高层建筑混凝土结构技术规程》JGJ 3第5.5.1条。

子项XX因为XXX,进行舒适度计算分析，计算软件为XXX。

【备用】子项XX因为XXX，所以，采用两个计算模型进行包络设计。

【备用】子项XX为悬挂结构、连体结构、大跨度空间结构、XX结构,进行考虑施工工艺、施工顺序对结构内力分布的影响分析。

【注释】 见《四川省房屋建筑工程抗震设防专项审查技术要点(2024年版)》(川建勘设科发〔2024〕2942号)附录2《四川省房屋建筑工程抗震设防专项设计报告》第6.3条。

子项XX采用XX技术，结构分析方法符合《建筑抗震设计标准》GB/T50011-2010第 3.10.4条的规定。设防地震下的位移角采用时程分析法；配筋采用振型分解反应谱法和时程分析法的地震力包络计算。

【注释】 《上海市建设工程施工图设计文件勘察设计质量疑难问题汇编（2024年版）》第JG-2024-9条：“问题类型：减隔震设计。具体内容：关于减隔震建筑中震设计时位移角和配筋的分析方法问题。

涉及到的法律法规、标准规范、规范性文件等：《建筑消能减震及隔震技术标准》 DG/TJ08-2326-2020第3.1.10条，未对减隔震建筑中震时，计算位移角和配筋的分析方法予以明确，似乎是反应谱和时程分析都可以。有时候中震位移角反应谱算不够，时程能算够，而截面配筋只能用反应谱来算。这就出现一个问题，中震下配筋用反应谱，位移角用时程分析。时程不能算配筋，所以中震下的配筋和位移角是否应该都是采用反应谱分析的计算结果?。

处理建议：结构分析方法的确定应符合《建筑抗震设计标准》GB/T50011-2010第 3.10.4条的规定。中震下的位移角可采用时程分析法；配筋采用振型分解反应谱法和时程分析法的地震力包络计算。”。

框架结构进行计算时，周期折减系数取值为：XXX。

【注释】 1 文献《建筑抗震设计规范》GB 50011统一培训教材》第195页指出：“周期折减系数的取值，与结构中非承重墙体的材料性质、多寡、连接构造方式有关”。该页表16.1注3还明确当填充墙为轻质材料或外挂墙板时，框架结构周期折减系数可取0.8~0.9；

2 当结构周期在地震反应谱平台段时，结构周期折减系数可取1.0。

填充墙

注：外围护墙、内隔墙统称为填充墙。

【要点】 【待协】

1 填充墙体宜采用轻质材料，在满足使用功能的前提下降低建筑自重；

2 根据《民用建筑通用规范》GB 55031-2022第6.2.2条：“外墙应根据气候条件和建筑使用要求，采取保温隔热、隔声、防火、防水、防潮和防结露等措施。”、《建筑与市政工程抗震通用规范》GB 55002-2021第5.1.14条第2款：“墙体及其与主体结构的连接应具有足够变形能力，以适应主体结构不同方向的层间变形需求。”，以及《砌体结构通用规范》GB 55007第4.5.4条“填充墙与周边主体结构构件的连接构造和嵌缝材料应能满足传力、变形、耐久、防护和防止平面外倒塌要求；”，填充墙设计的专业分工如下：

1）填充墙材料和嵌缝材料（用于柔性连接）的选用和保温隔热、隔声、防火、防水、防潮和防结露、防裂、防辐射等相关措施应由建筑专业反映；

2）填充墙与主体结构的连接构造宜与建筑专业协调后，由结构专业反映；

3 使用者应根据现行工程建设标准的相关规定，工程项目的具体情况等确定墙体与主体结构的连接构造，即刚性连接还是柔性连接；

4 由于工程实例较少，当砌体填充墙与主体结构采用柔性连接时，相关说明需由使用者自行编写；

5 AAC-S墙与主体结构为柔性连接，使用者在引用图集时，注意该图集适用范围；

6 填充墙高厚比是否合规属于图纸设计范畴，应由使用者进行计算。填充墙的抗震、抗风设计属于图纸设计范畴，应由使用者进行计算；

7 本节提供了室内地坪以下填充墙采用混凝土实心砖墙体，地下室及上部建筑填充墙提供加气混凝土砌块填充墙、AAC-S墙，如采用其他类型填充墙，由使用者进行编写；

8 填充墙不包括非承重预制装配式墙，如：预制混凝土外挂墙板、自保温装配式模卡砌块墙，该类墙体由《施工图结构设计总说明(预制装配式混凝土结构)》反映；

9 内隔墙不包括轻质条板墙。轻质条板与蒸压加气混凝土板（AAC-S）的生产材料与工艺不同，对应的工程建设标准和国标图集也不相同，本节未提供内隔墙-轻质条板的相关说明，如建筑专业内隔墙采用轻质条板墙，使用者可以根据现行工程建设标准《建筑轻质条板隔墙技术规程》JGJ/T 157和国标图集《内隔墙-轻质条板(一)》24J113-1等自行编写；

10 底层地坪以下或防潮层以下填充墙应根据填充墙所处的环境类别，满足耐久性要求；

11 消能减震建筑在消能器部位的填充墙构造做法由使用者在设计图纸中反映；

12 填充墙优化设计可参考微信公众号-胖栋有话说于2024-03-05发表的《二次结构的优化，也可节约上百万》。

工程建设标准、建筑标准设计图集：

        - 主要的工程建设标准：

《砌体结构设计规范》GB 50003-2011；

《墙体材料应用统一技术规范》GB 50574-2010；

《非结构构件抗震设计规范》JGJ 339-2015；

【备用】《蒸压加气混凝土制品应用技术标准》JGJ/T 17-2020；

【备用】《混凝土小型空心砌块建筑技术规程》JGJ/T 14-2011；

【备用】上海市工程建设标准《蒸压加气混凝土砌块应用技术规程》DG/TJ08-2239-2019；

【备用】广东省工程建设标准《蒸压加气混凝土板应用技术规程》DBJ15-181-2020；

【备用】浙江省工程建设标准《蒸压加气混凝土墙板应用技术规程》DB33/T 1232-2021；

……；

        - 主要的团体标准

【备用】《蒸压加气混凝土墙板应用规程》T/CECS 553-2018；

【备用】《自承重砌体墙技术规程》CECS 281-2010；

        - 主要的建筑标准设计图集：

【备用】《砌体填充墙结构构造》22G614-1；

【备用】《砌体填充墙构造详图(二)(与主体结构柔性连接)》10SG614-2；

【注释】 当砌体填充墙与主体结构柔性连接时，应向建筑专业提资，由建筑专业确定嵌缝材料等，并进行耐久、防护设计。

【备用】《蒸压加气混凝土砌块、板材构造》13J104；

【注释】 《蒸压加气混凝土砌块、板材构造》13J104修订工作正在进行，注意及时跟进。

【备用】《混凝土小型空心砌块填充墙建筑、结构构造》22J102-2、22G614；

【备用】《钢结构住宅(一)》05J910-1；

【备用】《钢结构住宅(二)》05J910-2；

【备用】《装配式建筑蒸压加气混凝土板围护系统》19CJ85-1；

【备用】《烧结页岩砖、砌块墙体建筑构造》14J105；

【备用】河北省、河南省、山东省、山西省、天津市、内蒙古自治区《蒸压加气混凝土砌块墙》12J3-3；

【备用】天津市《填充墙构造》12G04。

填充墙和墙体连接件的类别系数和功能级别应符合现行《非结构构件抗震设计规范》JGJ 339第4.1.2条的相关规定。

砌体施工质量控制等级不应低于B级。

【已协】永久性填充墙位置见建施图，且位置不得改变；轻质隔墙布置和做法见建施图。填充墙层间最大高度不应超过《砌体填充墙结构构造》22G614-1第7页“常用砌体自承重墙允许计算高度[H0]表(mm)表”的限值，设计图纸中若出现填充墙层间最大高度超过该表的情况，应通知我院，进行安全性复核，待获得我院答复后，方可实施。

【注释】 1 填充墙层间最大高度验算属于使用者设计范围，总说明不能代替具体设计，为此，删除本条后半句；

2 《砌体填充墙结构构造》22G614-1第7页“常用砌体自承重墙允许计算高度[H0]表(mm)表”中蒸压加气混凝土砌块墙的限值高度未乘以非承重墙允许高宽比[β]的修改系数1.3，见现行行业标准《蒸压加气混凝土制品应用技术标准》JGJ/T 17表5.5.1；

3 砌体填充墙的适用范围应符合《砌体填充墙结构构造》22G614-1编制说明第2节的相关规定；

4 砌体填充墙整体设计应符合《砌体填充墙结构构造》22G614-1编制说明第4.2条的相关规定；

5 现行《砌体结构设计规范》GB 50003第6.3.1条规定：“框架填充墙墙体除应满足稳定性要求外，尚应考虑水平风荷载及地震作用的影响；”；

6 砂浆强度代号可参见微信公众号-滨州结构设计于2026-05-11发表的《砂浆强度代号M、Ma、Mb、Ms有什么区别》；

7 填充墙其他方面的设计见现行工程建设标准和相关图集的相关规定。

【选项1】无地下室，地下采用实心砖砌体、地上采用蒸压加气混凝土砌块砌体

填充墙材料见下表：

【示例】表1.10.5 填充墙材料表

| 砌筑位置 |  | 砌块或砖种类 | 强度等级 | 密度等级 | 砌筑砂浆种类 | 砂浆强度等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 室内建筑地面以下 |  | 混凝土实心砖 | MU25 | A级 | 预拌砂浆 | DM10或WM10 |
| 室内建筑地面 以上 | 外墙 | I型蒸压加气混凝土砌块 | A5.0 | B06 | 专用粘结砂浆 | DMa10 |
|  | 内墙 | I型蒸压加气混凝土砌块 | A3.5 | B05 | 专用粘结砂浆 | DMa10 |

注：1 砌筑砂浆应采用预拌砂浆；

2 蒸压加气混凝土砌块采用薄层砌筑砂浆砌筑，薄层砌筑砂浆应符合现行《蒸压加气混凝土墙体专用砂浆》JC/T 890的相关规定；

3 蒸压加气混凝土砌块采用适用于薄层砌筑砂浆的I型蒸压加气混凝土砌块，蒸压加气混凝土砌块应符合现行《蒸压加气混凝土砌块》GB/T 11968的相关规定；

4 蒸压加气混凝土砌块薄层砂浆砌筑法施工及验收应符合现行《砌体工程施工质量验收规范》GB50203以及其他工程建设标准的相关规定；

5 混凝土实心砖应符合现行《混凝土实心砖》GB/T 21144的相关规定；密度等级A级的混凝土实心砖的密度≥2100kg/m3,见现行《混凝土实心砖》GB/T 21144表3；

6 【备用】室内地坪以上的电梯间围护墙体和气体灭火防护区围护墙体做法同室内地坪以上外墙做法。

【注释】 1 蒸压加气混凝土砌块用于外墙时的强度等级：

1) 《砌体结构通用规范》GB 55007-2021第3.2.8-2条：”内墙蒸压加气混凝土砌块应为A2.5，外墙应为A3.5。”；

2) 根据国家建筑标准设计图集《蒸压加气混凝土砌块、板材构造》13J104第A1页第1.2.3条：”作为保温材料时，应采用干密度级别小于等于B05级且满足节能设计要求的砌块产品。”；

3) 使用者需结合项目实际情况和建筑专业共同确定蒸压加气混凝土砌块用于外墙时的强度等级，同时尚应符合地方工程建设标准的相关规定；

2 蒸压加气混凝土砌块专用薄层砌筑砂浆强度等级取DMa10，是根据国家建筑标准设计图集13J104第A64页附表1确定的；

3 当地方标准允许蒸压加气混凝土砌块采用厚灰缝砌筑，且建设单位要求采用时，由使用者根据有关标准自行修改本条中蒸压加气混凝土砌块砌筑砂浆的相关说明；

4 【待协】《砌体结构通用规范》GB 55007-2021第3.2.9条：”下列部位或环境中的填充墙不应使用轻骨料混凝土小型空心砌块或蒸压加气混凝土砌块砌体：

1) 建(构)筑物防潮层以下墙体；

2) 长期浸水或化学侵蚀环境；

3) 砌体表面温度高于80°C的部位；

4) 长期处于有振动源环境的墙体。”；

5 蒸压加气混凝土砌块可分为蒸压砂加气混凝土砌块和蒸压灰加气混凝土砌块，由使用者根据项目实际情况确定是否需要注明；

6《上海市建设工程施工图设计文件勘察设计质量疑难问题汇编（2024年版）》第JG-2024-2条：“问题类型：结构设计。具体内容：关于地面以下承重砌体最低强度等级问题：GB55007第3.2.4条针 对环境类别2混凝土砖承重砌体最低强度MU20与GB50003第 4.3.5条地面以下含水饱和时混凝土普通砖最低强度MU25不一 致。明确砌体结构中承重砌体及框架结构中填充墙(自承重墙)地面以下的最低强度等级。

涉及到的法律法规、标准规范、规范性文件等：《砌体结构通用规范》GB55007-2021第3.2.4条；《砌体结构设计规范》GB50003-2011第4.3.5条。

处理建议：地面以下砌体最低强度等级要求：承重墙满足《砌体结构通用规范》GB55007-2021第3.2.4、3.2.5条规定，填充墙满足3.2.8、3.2.9条规定。”。

7 砌块或砖密度等级不再提供具体的数值。计算砌块或砖的自重时，自重等于砌块或砖密度等级乘以相关工程建设标准的放大系数。

【选项2】非满堂地下室，地下室室外部分采用实心砖砌体、地下室室内和首层楼面以上采用蒸压加气混凝土砌块砌体

填充墙材料见下表：

【示例】表1.10.6填充墙材料表

| 砌筑位置 |  | 砌块或砖种类 | 强度等级 | 密度等级 | 砌筑砂浆种类 | 砂浆强度等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 无地下室室内建筑地面以下 |  | 混凝土实心砖 | MU25 | A级 | 预拌砂浆 | DM10或WM10 |
| 地下室室内 |  | I型蒸压加气混凝土砌块 | A5.0 | B06 | 专用粘结砂浆 | DMa10 |
| 无地下室室内建筑地面以上、首层建筑楼面以上 | 外墙 | I型蒸压加气混凝土砌块 | A5.0 | B06 | 专用粘结砂浆 | DMa10 |
|  | 内墙 | I型蒸压加气混凝土砌块 | A3.5 | B05 | 专用粘结砂浆 | DMa10 |

注：1  砌筑砂浆应采用预拌砂浆；

2 蒸压加气混凝土砌块采用薄层砌筑砂浆砌筑，薄层砌筑砂浆应符合现行《蒸压加气混凝土墙体专用砂浆》JC/T 890的相关规定；

3 蒸压加气混凝土砌块采用适用于薄层砌筑砂浆的I型蒸压加气混凝土砌块，蒸压加气混凝土砌块应符合现行《蒸压加气混凝土砌块》GB/T 11968的相关规定；

4 蒸压加气混凝土砌块薄层砂浆砌筑法施工与质量验收应符合现行《砌体工程施工质量验收规范》GB50203以及其他工程建设标准的相关规定；

5 混凝土实心砖应符合现行《混凝土实心砖》GB/T 21144的相关规定；密度等级A级的混凝土实心砖的密度≥2100kg/m3,见现行《混凝土实心砖》GB/T 21144表3；

6 室内地坪以上的电梯间围护墙体和气体灭火防护区围护墙体做法同室内地坪以上外墙做法。

【注释】 见选项1的注释。

【选项3】满堂地下室，地下室室内采用蒸压加气混凝土砌块砌体，首层楼面以上采用AAC-S墙

填充墙材料见下表：

【示例】表1.10.7 填充墙材料表

| 砌筑位置 |  | 砌块或板材种类 | 强度等级 | 密度等级 | 砌筑砂浆种类 | 砂浆强度等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地下室室内 |  | I型蒸压加气混凝土砌块 | A5.0 | B06 | 专用粘结砂浆 | DMa10 |
| 首层楼面以上 | 外墙 | 蒸压加气混凝土板 | A5.0 | —— | —— | —— |
|  | 内墙 | 蒸压加气混凝土板 | A3.5 | —— | —— | —— |

注：1 砌筑砂浆应采用预拌砂浆；

2 蒸压加气混凝土砌块采用专用薄层砌筑砂浆砌筑，砌筑灰缝厚度不大于3 mm，薄层砌筑砂浆产品应符合现行《蒸压加气混凝土墙体专用砂浆》JC/T 890的相关规定；

3 蒸压加气混凝土砌块采用适用于薄层砌筑砂浆的I型蒸压加气混凝土砌块，蒸压加气混凝土砌块产品应符合现行《蒸压加气混凝土砌块》GB/T 11968的相关规定；

4 蒸压加气混凝土砌块薄层砂浆砌筑法施工与质量验收应符合现行《砌体工程施工质量验收规范》GB50203以及其他工程建设标准的相关规定。

【注释】 1 根据现行浙江省工程建设标准《蒸压加气混凝土墙板应用技术规程》DB33/T 1232-2021的相关规定用于非承重外围护墙时，AAC-S强度等级为A5.0；用于非承重内隔墙时，AAC-S强度等级为A3.5。其他地方AAC-S强度等级取值由使用者结合项目所在地方自行确定；

2 其他见选项1的注释。

【选项1】填充墙与主体结构采用刚性连接，适用于层间变形较小的主体结构

填充墙与主体结构采用刚性连接，钢筋混凝土结构中的砌体填充墙除应符合下列要求外，尚应符合国家建筑标准设计图集(22G614-1)的相关要求：

【注释】 为精简说明篇幅，一般该图集中有的内容，本说明指南不再列出。

        - 填充墙在平面和竖向的布置，宜均匀对称，宜避免形成薄弱层或短柱；

        - 填充墙拉结筋：应沿框架柱、剪力墙全高每隔500mm~600mm设置拉结筋，当墙厚不大于250mm时，设置26的拉结筋，当墙厚大于250mm时，设置36拉结筋，拉结筋伸入墙体内的长度见国家建筑标准设计图集(22G614-1)的相关规定；当蒸压加气混凝土砌块采用薄层砂浆砌筑法时，应采用专用开槽器开槽,在槽内布置拉结筋，见国家建筑标准设计图集(22G614-1)第35页；

        - 填充墙构造柱：

【注释】 根据《民用建筑通用规范》GB 55031-2022第6.2.8条：“幕墙与主体结构的连接应牢固可靠，与主体结构的连接锚固件不应直接设置在填充砌体中。”，为此，不应利用构造柱作为幕墙支承结构构件。

          - 构造柱平面布置见相关建施图，除有关图纸已注明者外，构造柱平面布置应符合国家建筑标准设计图集(22G614-1)第3页第4.10条的相关规定、第19页和第20页的相关规定，并在以下部位补充设置：

【注释】 当具体项目需在特殊位置设置构造柱时，应由使用者提资建筑专业，由建筑设计图纸反映；必要时，结施图也需反映。

          - 墙长大于5.0m时，墙顶与梁板应有拉结；墙长超过8.0m或者层高2倍时，设置钢筋混凝土构造柱，构造柱的间距应不大于层高且不大于4.0m；支承在悬臂梁、水平折梁、悬臂板上的填充墙、圆弧形填充墙、窗肚墙的构造柱间距不大于3.0m；楼梯间填充墙墙长超过4.0m或者层高时，中间应加设构造柱，构造柱宜位于梯柱正上方，见设计图纸；

【注释】 第1、2句引自现行《建筑抗震设计标准》GB/T 50011第13.3.4条第4款。

          - 构造柱布置与不同墙体材料交接处；

          - 混凝土竖向构件一侧的小墙垛做法见T-1.10.8.3；

          - 填充墙构造柱配筋：见国家建筑标准设计图集(22G614-1)第15页，首层出入口门框构造柱或包框、楼梯间与电梯井构造柱的纵向钢筋直径由12改为14；

【注释】 当填充墙构造柱配筋需加强时，由使用者进行指定。

          - 构造柱位置和截面尺寸见建施图和本说明要求，当说明和设计图纸未明确构造柱定位时，施工方应进行深化，并获得我院确认后，方可施工；

【注释】 本条摘自ECADI的相关说明。

        - 填充墙顶部构造：墙顶应与上方梁密切结合，填充墙顶部构造详图见国家建筑标准设计图集(22G614-1)第18页,填充墙顶后塞口填实时间不少于14天；

        - 填充墙水平系梁：当墙厚度大于150mm且墙高超过4.0m时，在墙体半高处设置与柱连接且沿墙全长贯通的钢筋混凝土水平系梁；当墙厚度不大于150mm且墙高超过3.0m时，在墙体半高处设置与柱连接且沿墙全长贯通的钢筋混凝土水平系梁；

【注释】 编制依据为现行《建筑抗震设计标准》GB/T 50011第13.3.4条第4款，并根据墙厚进行细化。

        - 填充墙圈梁：

【注释】 当具体项目需在特殊位置设置圈梁时，由使用者补充说明，或在设计图纸中反映。

          - 【备用】楼梯间填充墙、弧形填充墙采用圈梁代替水平系梁，圈梁见T-1.10.8.6.a，圈梁高程位置同水平系梁；

          - 【备用】电梯井道填充墙采用圈梁代替水平系梁，圈梁见T-1.10.8.6.b，垂直间距一般为2000mm或2500mm(具体尺寸见建设单位提供的电梯土建图)、最低和最高的圈梁位置等见电梯土建图，电梯井道预埋件应尽量设置在结构构件上，电梯井道预埋件详图见T-1.10.8.6.b；

          - 圈梁钢筋构造见国家建筑标准设计图集《建筑物抗震构造详图(多层砌体房屋和底部框架砌体房屋)》11G329-2，遇竖向构件时，锚固长度取为La；

【注释】 根据《民用建筑通用规范》GB 55031-2022第6.2.8条：“幕墙与主体结构的连接应牢固可靠，与主体结构的连接锚固件不应直接设置在填充砌体中。”，为此，不应利用圈梁作为幕墙支承结构构件。

        - 【待协】【备用】首层砌筑墙体墙身防潮：首层砌筑墙体应在室外地面以上、室内地面垫层处设置连续的水平防潮层，室内相邻地面有高差时，应在高差处贴邻土壤一侧加设防潮层，室内地面标高变化处防潮层应重叠搭接，搭接长度不小于高差的2倍且不小于300mm，水平防潮层顶面距离室内地面或室内较高地面以下60mm：

【注释】 1 部分内容摘自《民用建筑通用规范》GB 55031-2022第6.2.3条第1款；

2 首层砌筑墙体防潮层做法建筑专业是主导专业，结构专业反映防潮层的材料和配筋要求。

          - 【选项1.1】水平防潮层由现浇钢筋混凝土水平系梁兼；

          - 【选项1.2】水平防潮层由现浇钢筋混凝土圈梁兼,见T-1.10.8.6.a；

        - 【待协】内墙窗台压顶配筋构造见国家建筑标准设计图集(22G614-1)第26页第3号详图，内墙窗台压顶两侧伸入墙体长度不小于300mm；外墙窗台压顶排水、防水构造措施等见建施图，外墙窗台压顶配筋构造见设计图，外墙窗台压顶两侧伸入墙体长度不小于300mm，外墙窗台压顶凸缘延伸至两侧墙体内的尺寸见建施图。窗台压顶遇到混凝土墙、柱时应与其连接，纵向钢筋锚固长度La；

【注释】 1 内墙的窗台压顶配筋构造可采用国家建筑标准设计图集(22G614-1)第26页第1号详图~第3号详图，具体由使用者与建筑专业协商确定；

2 《民用建筑通用规范》GB 55031-2022第6.2.4条：“外墙的洞口、门窗等处应采取防止墙体产生变形裂缝的加强措施，外窗台应采取排水、防水构造措施”，《上海市房屋（住宅）建筑防水工程质量指导手册》第3.1.4条给出了外窗台排水、防水具体防水做法。外窗台排水、防水具体防水做法应由建筑专业设计和提资，结构专业反映窗台的材料和配筋要求。

        - 过梁：

【注释】 1 本条过梁设计不包括带雨篷或建筑装饰物重量的过梁，带雨篷或建筑装饰物重量的过梁应进行专门设计；

2 过梁计算时仅考虑过梁自重和过梁以上3m高度的混凝土小型空心砌块墙体均布荷载，当超过此荷载或过梁上作用有其他荷载时，应另行计算；

3 过梁表中，过梁长度限值为4200mm，当实际工程中，门窗洞口长度超过4200mm时，应由使用者在设计图纸中反映，如采用从主结构上悬挂过梁等做法；

4 对建筑要求避免产生热桥时，过梁外侧需设置保温材料，具体做法见建施图。

          - 填充墙门窗洞口和洞口宽度大于300mm的设备洞口顶部均应设置钢筋混凝土过梁，过梁配筋构造详图和过梁选用表见国家建筑标准设计图集(22G614-1)；

          - 当洞口顶面至结构梁底面高度偏小，放不下过梁时，可直接在梁下挂板，梁下挂板做法见T-1.10.8.9；

          - 当过梁遇柱或剪力墙使其在填充墙上的支承长度不满足时，应在柱或剪力墙中预留过梁钢筋，此时，过梁上部纵筋规格同过梁下部纵筋规格，过梁在混凝土柱或剪力墙的配筋构造同国家建筑标准设计图集(22G101-1)非框架梁“L”的配筋构造；

          - 当结构梁与下方或上方填充墙平面错位时，配筋构造见《施工图结构设计总说明(混凝土结构)》的相关规定；

【注释】 当该配筋详图不适用于具体项目时，由使用者在设计图纸中反映。

【要点】 楼梯间和人流通道的填充墙面层加强措施需与建筑师协调一致。

        - 【选项1.3，填充墙采用双面设置钢丝网片加强】【待协】楼梯间和人流通道的填充墙采用双面设置4@200x200钢丝网砂浆面层加强。抹灰厚度不小于30mm，面层砂浆强度等级不小于M10，其他做法见国家建筑标准设计图集(22G614-1)第37页；

        - 【选项1.4，填充墙采用双面设置镀锌电焊网加强】【待协】楼梯间和人流通道的填充墙应采用镀锌电焊网砂浆面层加强。抹灰厚度不小于30mm，面层砂浆强度等级不小于M10；镀锌电焊网选用网号：04X10，产品标记：DHW1.6X12.7X25.4，产品符合现行《镀锌电焊网》GB/T 33281的相关规定。镀锌电焊网与结构构件搭接长度不小于200mm；拉筋采用预埋6@50.8x50.8钢筋,镀锌电焊网应与基层锚固牢固，其他做法见国家建筑标准设计图集(22G614-1)第37页；

        - 【选项1.5，填充墙采用单面设置钢丝网片加强】【待协】楼梯间和人流通道的填充墙采用单面设置4@200x200钢丝网砂浆面层加强。单面抹灰厚度不小于30mm，面层砂浆强度等级不小于M10，其他做法见国家建筑标准设计图集(22G614-1)第36页；

        - 【选项1.6，填充墙采用单面设置镀锌电焊网加强】【待协】楼梯间和人流通道的填充墙应采用单面设置4@200x200钢丝网砂浆面层加强。单面抹灰厚度不小于30mm，面层砂浆强度等级不小于M10；镀锌电焊网选用网号：04X10，产品标记：DHW 1.6X12.7X25.4，产品符合现行《镀锌电焊网》GB/T 33281的相关规定。镀锌电焊网与结构构件搭接长度不小于200mm；拉筋采用预埋6@50.8x50.8钢筋,镀锌电焊网应与基层锚固牢固，其他做法见国家建筑标准设计图集(22G614-1)第36页；

        - 【选项1.7，当地方标准有相关规定时，楼梯间和人流通道的填充墙钢丝网砂浆面层加强，由使用者进行编写】【待协】

【注释】 1 现行《建筑抗震设计标准》GB/T 50011第13.3.4条第5款规定：“楼梯间和人流通道的填充墙，尚应采用钢丝网砂浆面层加强。”，但未明确钢丝网的具体规格；

2 使用者可以根据项目实际情况，确定钢丝网的具体规格，当有地方性工程建设法规或工程建设标准的规定时，可按规定执行，当无地方性工程建设法规或工程建设标准的规定时，可采用国家建筑标准设计图集(22G614-1)提供的钢丝网规格：

1）《重庆市房屋建筑和市政基础设施工程质量常见问题防止要点（2019年版）》(渝建 〔2019〕198号)第1.3.4条：“挂网材料采用0.8厚9x25mm的热镀锌钢丝网”；

2） 现行浙江省工程建设标准《蒸压加气混凝土砌块应用技术规程》DB33/T1027表3.2.7-2热镀锌钢丝网性能指标：网孔中心距12.7x12.7mm,丝径0.9±0.04mm；

3 楼梯间、人流通道设置钢丝网加强，是采用单侧设置，还是双侧均要设置？见《河北省房屋建筑与市政工程勘察设计及审查常见问题分析与对策(2024年版)》【2.4 钢筋混凝土结构，问题35】的分析与对策。

        - 【待协】防火墙应直接设置在建筑的基础或框架、梁等承重结构上；

【注释】 1 摘自现行《建筑设计防火规范》GB 50016第6.1.1条；

2 防火墙：防止火灾蔓延至相邻建筑或相邻水平防火分区且耐火极限不低于3.0h(不适用特殊类型仓库)的不燃性墙体；

3 防火墙位置应由建筑专业提资；

4 当由于实际情况确实无法在防火墙下设置承重梁，防火墙只能设置在楼板上时，承重楼板厚度应不小于150mm，且应与审图机构沟通，避免被开违反强条；

5 本项说明属于设计范畴，需在设计图纸反映。

        - 悬挑构件、弧形梁、水平折梁上的填充墙及其他位置的填充墙应在主体结构施工完毕后自上而下逐层砌筑；

        - 底层填充墙下地坪为素土回填时，回填过程应分层夯实，压实系数不小于0.97，填充墙下地基承载力特征值不小于100kPa，且填充墙为厚度不大于200mm，高度不大于3000mm的蒸压加气混凝土填充墙时，内墙基础做法见T-1.10.8.17，当填充墙下有基础梁时，填充墙应砌筑在基础梁上；

注： 本条不适用于防火墙。

【注释】 1 支承底层填充墙一般有三种不同的方式，1）墙下布置受力梁；2）墙下设置混凝土条形基础；3）墙下设置加厚混凝土面层，具体采用何种方式，由使用者自行确定；

2如采用墙下设置加厚混凝土面层做法，应保证底层填充墙不会因为土体不均匀沉降而开裂。

        - 设备箱预留洞口构造详图见国家建筑标准设计图集(22G614-1)第39页。

【选项2】填充墙与主体结构采用柔性连接

【选项2.1】填充墙与钢结构采用柔性连接

填充墙与钢结构采用柔性连接：

……。

【注释】 1 现行《建筑抗震设计标准》GB/T 50011第13章中，未涉及钢结构中的砌体填充墙，现行《砌体结构设计规范》GB 50003第6.3.4条对填充墙柔性连接作了相关规定；

2 国家建筑标准设计图集(13J104)B1页第2.1条：抗震区主体结构为钢结构的情况应采用柔性连接；

3 国家建筑标准设计图集(13J104)第5页2.3.1条：填充墙适用于不大于24m的钢结构。使用者应判断其适用性，必要时通过计算提出具体要求；

4 国家建筑标准设计图集(13J104)仅提供了钢结构外包外墙柔性连接构造详图，见国家建筑标准设计图集(13J104)A12页、B10页等，故该国家建筑标准设计图集不适用于钢结构内嵌外墙柔性连接；

5 国家建筑标准设计图集(05J910-2)第22页要求外包砌体水平方向每30~40m应设置温度缝，温度缝具体做法由使用者自行设计。

【选项2.2】填充墙与混凝土结构采用柔性连接

填充墙与混凝土框架结构采用柔性连接：

……。

【注释】 混凝土结构中填充墙与主体结构采用柔性连接时，由使用者根据国家建筑标准设计图集(10SG614-2)，进行编写。

【选项2.3】	根据《建筑与市政工程抗震通用规范》GB 55002-2021第5.1.14条第2款：“墙体及其与主体结构的连接应具有足够变形能力，以适应主体结构不同方向的层间变形需求。”，填充墙与主体结构的采用柔性连接；

填充墙与XXX主体结构采用柔性连接：

……。

【选项2.4】钢结构或混凝土结构中非承重AAC-S墙与主体结构采用柔性连接时

承重外墙和内墙采用蒸压加气混凝土板墙：

注：根据现行《蒸压加气混凝土板》GB/T 15762第3.1.2条：蒸压加气混凝土板(Autoclaved Aerated Conrete slabs)简称AAC-S，蒸压加气混凝土板墙简称AAC-S墙。

【注释】 1 不同国家建筑标准设计图集的适用条件：

1）国家建筑标准设计图集(13J104)，外墙板的适用条件：房屋高度不大于24m的混凝土结构和钢结构，内墙板的适用条件：不限制适用高度；

2)国家建筑标准设计图集(19CJ85-1)的适用范围：适用于抗震设防烈度8度及8度以下，基本风压不大于0.9KN/m2地区，且建筑高度不大于100m的混凝土结构和钢结构民用建筑，具体适用条件见该图集表1；结构部分给出了适用于建筑层高不大于3.9m外墙维护系统典型的连接节点，其他按工程实际情况设计；

2 本条仅提供国家建筑标准设计图集(19CJ85-1)的相关规定，如采用国家建筑标准设计图集(13J104)等其他图集，由使用者进行编写；

3国家建筑标准设计图集(13J104)，即将升版，待升版后进行相关修改。

        - 涉及非承重AAC-S墙设计的国家建筑标准设计图集有(19CJ85-1)、(13J104)和(05J910)等。子项XX非承重AAC-S墙引用国家建筑标准设计图集(19CJ85-1)；

        - 非承重AAC-S墙有XXX的情况，超出国家建筑标准设计图集(19CJ85-1)的适用范围，应由建设单位委托具有相应设计与施工资质等级与能力的专业承包单位根据工程实际情况进行设计；

        - 构造柱：

【注释】 1 编制依据主要参考微信公众号-建筑工程鲁班联盟于2023.08.20发表的相关文件；

2 当具体项目需在特殊位置设置构造柱时，应由使用者提资建筑专业，由建筑设计图纸反映；必要时，结施图也需反映。

          - 支承在悬臂梁、水平折梁、悬臂板上的AAC-S墙、圆弧形AAC-S墙、楼梯间AAC-S墙的构造柱间距不宜大于4.0m；其他部位的AAC-S墙的构造柱间距不宜大于6.0m：

          - AAC-S排版设计时，应优化排版尺寸，当无法避免出现较小的板型，如墙板宽度不大于200mm时，可设置构造柱处理；

          - 混凝土竖向构件一侧的小墙垛做法见T-1.10.8.3；

          - 洞口边墙垛平面外无可靠支点处；

          - 重量较大的门(如入户门)洞两侧；

          - “八字形”等异形节点处；

          - 与不同材料墙体交接处；

          - AAC-S墙构造柱配筋：见国家建筑标准设计图集(22G614-1)第15页。构造柱贴邻AAC-S的一侧，不必设置马牙槎；

【注释】 1 当AAC-S墙构造柱配筋需加强时，由使用者进行指定；

2 当相关单位要求时，也可采用钢构造柱代替混凝土构造柱。

当洞口顶面至结构梁底面高度偏小时，可直接在梁下挂板，梁下挂板做法见T-1.10.8.9；

梁下挂板可与混凝土小墙垛或洞口边墙垛平面外无可靠支点处构造柱整浇，结合处小墙垛和构造柱纵向钢筋伸入梁下挂板的锚固长度不小于La；

非承重AAC-S墙尚应符合国家建筑标准设计图集(19CJ85-1)的相关规定，符合工程建设标准的相关规定。

填充墙采用选项1~2的组合时，如：

填充墙与地下室结构采用刚性连接，见XXX；填充墙与上部主体结构采用柔性连接,见XXX。

【注释】 当采用两种或两种以上的做法时，由使用者参考选项1~4进行编写。

【备用】根据现行《非结构构件抗震设计规范》JGJ 339第4.4.2条，女儿墙高度超过0.5m时、人流出入口、通道或抗震设防烈度为9度时，出屋面砌体女儿墙应设置构造柱与主体结构锚固，构造柱间距宜取2.0m~2.5m；高层建筑的女儿墙，不得采用砌体女儿墙。

【注释】 本指南不建议采用砌体女儿墙，如采用砌体女儿墙，其适用范围和相关构造做法由使用者自行确定。

【示例】出屋面外围装饰墙采用在墙体平面内设置单向框架结构的做法，装饰墙采用XXX。

【注释】 出屋面外围装饰墙的支承结构地震作用和风荷载作用不同于楼层填充墙，需要使用者自行设计。

变形监测、结构监测与结构检测

【要点】 1 施工期间对建筑进行变形监测、结构监测与结构检测，获得建筑工程建造质量的动态信息；

2 使用期间对建筑进行变形监测、结构监测与结构检测，获得建筑全生命周期中工作性能的信息，是使用和维护、加固和改造的重要依据；

3编写依据《建筑工程设计文件编制深度规定(2016年版)》第4.4.3.12款：检测(观测)要求。

建设工程本体变形监测要求见下条，毗邻建筑物、构筑物和其他管线、设施的监测要求和监测控制限值，见基坑支护设计单位的施工图。

【注释】 根据《上海市建设工程质量和安全管理条例》第二十四条规定：“设计文件应当满足国家规定的深度要求，并符合下列规定：

(五)明确建设工程本体以及毗邻建筑物、构筑物和其他管线、设施的监测要求和监测控制限值；……”。

变形监测：

【注释】 1 建筑变形：建筑在荷载作用下产生的形状或位置变化的现象，可分为沉降和位移两大类；

2 建筑变形监测：对建筑物或构筑物的场地、地基、基础、上部结构及周边环境受荷载作用而产生的形状或位置变化进行观测，并对观测结果进行处理、表达和分析的工作；

3 其他变形监测的术语见《工程测量通用规范》GB 55018-2021和现行《建筑变形测量规范》JGJ 8；

4 《建筑工程设计文件编制深度规定(2016年版)》第4.4.3条第12款“检测(观测)要求”，其中“沉降观测要求”归入《施工图结构设计总说明(地基基础)》；

5 《建筑工程设计文件编制深度规定(2016年版)》第5.2.2条第10款“基坑的监测要求”，其中“边坡的监测要求”归入《施工图结构设计总说明(地基基础)》中建筑边坡工程说明。

        - 监测单位在变形监测任务实施前，应根据项目合同要求，进行项目变形监测的技术设计；

        - 变形监测过程中发生《工程测量通用规范》GB 55018-2021第6.1.5条所列情况之一时，应立即进行变形监测预警，同时应提高监测频率或增加监测内容；

        - 当某建筑物的施工或运营对其周边的其他建筑、道路、管线、地面等造成影响，导致周边环境可能发生变化时，应对周边环境进行变形观测。

【注释】 摘自现行《建筑变形测量规范》JGJ 8第6.5.1条。

【备用】【示例】结构监测：

【注释】 结构监测应符合现行《建筑与桥梁结构监测技术规范》GB 50982的相关规定，本指南未编写的内容由使用者进行编写。

        - 子项XX需要进行施工期间和使用期间工程结构监测：

        - 子项XX为XXX，其《工程结构的监测方案》属于现行《建筑与桥梁结构监测技术规范》GB 50982第3.1.7条所列需要进行专门认证的情况，《工程结构监测方案专门认证报告》已通过专门认证，专门认证意见书见XXXX，认证单位为XXXX，认证时间为XXXX：

        - 【示例】子项XX为大型钢结构工程，施工过程中整体或局部结构受力复杂，施工方案对钢结构内力分布有较大影响，钢结构对沉降和变形有严格控制要求，应在施工期间进行安全监测；

【注释】 摘自《河北省结构优质工程岩土勘察和结构设计导则》冀建质安函〔2023〕135号第5.7.17条。

        - 子项XX需要进行结构健康监测，结构健康监测见第6部分结构专业设计专篇，第3章：结构健康监测专篇。

【备用】结构检测：

【注释】 结构检测应符合现行《建筑结构检测技术标准》GB/T 50344的相关规定，本指南未编写的内容由使用者进行编写。

        - 【示例】子项XX为大型、复杂和新型钢结构，需进行结构性能的实荷检验和结构动力性能的测试。

【注释】 1 摘自现行《建筑结构检测技术标准》GB/T 50344第6.1.3条；

2 具体内容由使用者自行编写。

【备用】【待协】地震反应观测：

        - 子项XX为抗震设防烈度XXX度，高度超过XX.Xm的大型公共建筑，根据现行《建筑抗震设计标准》GB/T 50011第3.11.1条，需设置建筑结构的地震反应观测系统，建筑设计应留有观测仪器和线路的位置；

        - 子项XX为抗震设防烈度XXX度，高度超过XX.Xm的大型消能减震公共建筑，根据现行《建筑消能减震技术规程》JGJ 297第3.1.7条，需设置建筑结构的地震反应观测系统，建筑设计应预留观测仪器和线路的位置和空间；

        - 子项XX为抗震设防烈度7度，高度超过200米的大型公共建筑，根据现行上海市工程建设标准《建筑抗震设计标准》DG/TJ08-9第3.11.1条，应按规定设置建筑结构的地震反应观测系统，建筑设计应留有观测仪器和线路的位置。

设计产品环境保护告知书

【要点】 编制依据：集团《施工图设计说明：结构专业环境保护告知书(2023年版)》。

地基基础工程施工应采取措施控制振动、噪声、扬尘、废水、废弃物以及有毒有害物质对工程场地、周边环境和人身健康的危害。

【注释】 摘自《建筑与市政地基基础通用规范》GB 55003-2021第2.1.7条，归入第一部分环境保护告知书。

对特殊性岩土、存在不良地质作用和地质灾害的建设场地，应查明情况，分析其对生态环境、拟建工程的影响，提出应对措施，并对应对措施的有效性进行评价。

【注释】 摘自《建筑与市政地基基础通用规范》GB 55003-2021第2.1.10条。

在建设场区内，对可能因施工或其他因素诱发滑坡、崩塌等地质灾害的区域，应采取预防措施。对具有发展趋势并威胁建(构)筑物、地下管线、道路等市政设施安全使用的滑坡与崩塌，应采取处置措施消除隐患。

【注释】 摘自《建筑与市政地基基础通用规范》GB 55003-2021第8.1.3条。

【备用】组合结构在建造、使用、拆除过程中应保障工程安全和人身健康，做到节约能源资源及保护环境，并应符合《组合结构通用规范》GB 55004-2021第2.0.6条的相关规定。

【注释】 摘自《组合结构通用规范》GB 55004-2021第2.0.6条。

【备用】结构用胶粘剂类型应满足使用环境要求，且其胶合性能应满足设计要求的强度和耐久性指标。

【注释】 摘自《木结构通用规范》GB 55005-2021第3.0.7条。

结构混凝土用外加剂应符合《混凝土结构通用规范》GB 55008-2021第3.1.4条的相关规定。

【注释】 摘自《混凝土结构通用规范》GB 55008-2021第3.1.4条。

混凝土拌合用水应控制pH、硫酸根离子含量、氯离子含量、不溶物含量、可溶物含量；当混凝土骨料具有碱活性时，还应控制碱含量；地表水、地下水、再生水在首次使用前应检测放射性。

【注释】 摘自《混凝土结构通用规范》GB 55008-2021第3.1.5条。

建筑工程所使用的砂、石、砖、实心砌块、水泥、混凝土、混凝土预制构件等无机非金属建筑主体材料，其放射性限量应符合《建筑环境通用规范》GB 55016-2021第5.3.1条的相关规定。

【注释】 摘自《建筑环境通用规范》GB 55016-2021第5.3.1条。

建筑工程中所使用的混凝土外加剂，氨的释放量不应大于0.10%，氨释放量测定方法应按国家现行有关标准的规定执行。

【注释】 摘自《建筑环境通用规范》GB 55016-2021第5.3.2条。

【备用】承重结构加固工程中严禁使用不饱和聚酯树脂和醇酸树脂作为胶粘剂。

【注释】 摘自现行《混凝土结构加固设计规范》GB 50367第4.4.4条。

建筑结构材料必须符合《建筑环境通用规范》GB 55016-2021、符合现行《民用建筑工程室内环境污染控制标准》GB 50325等工程建设标准的相关规定。

使用和维护

【要点】 1 编写依据：集团关于《施工图设计说明：结构专业环境保护告知书(2023年版)》的通知；

2 维护和使用说明书是《施工图设计总说明》的重要组成部分；

3 本节说明为《建筑工程结构使用和维护》的通用部分，混凝土结构、钢结构、组合结构、砌体结构等的结构使用和维护由各专用说明反映。

【待协】房屋所有权人应承担房屋使用安全主体责任。房屋所有权人和使用人应正确使用和维护房屋。

【注释】 1  摘自《国务院办公厅转发住房城乡建设部关于完善质量保障体系提升建筑工程品质指导意见的通知》国办函〔2019〕92号；

2 案例：哈尔滨市、广州市等住宅楼的所有权人擅自拆除承重墙，导致建筑成为危房。

主体结构设计工作年限、地基与基础设计工作年限、结构体系、抗震设防烈度、抗震设防类别等见本说明。

【注释】 参考《建设工程抗震管理条例》国务院令第744号第十五条和现行《装配式钢结构建筑技术标准》GB/T 51232第9.2.1条的相关规定进行编写。

结构应按设计规定的用途使用，并应定期检查结构的状况，进行必要的维护和维修。严禁下列影响结构使用安全的行为：

        - 未经技术鉴定或设计许可，擅自改变结构用途和使用环境；

        - 损坏或者擅自变动结构体系及抗震设施；

        - 擅自增加结构使用荷载；

        - 损坏地基基础；

        - 违规存放爆炸性、毒害性、放射性、腐蚀性等危险物品；

        - 影响毗邻结构使用安全的结构改造与施工。”。

【注释】 摘自《工程结构通用规范》GB 55001-2021第2.1.7条。

既有建筑未经批准不得擅自改动建筑物主体结构和改变使用功能。既有建筑应确定维护周期，并对其进行周期性的检查。

【注释】 摘自《既有建筑维护与改造通用规范》GB 55022-2021第2.0.1条和第2.0.2条。

【备用】既有建筑的维护应符合《既有建筑维护与改造通用规范》GB 55022-2022第2.0.3条的相关规定。

【备用】既有建筑的改造应符合《既有建筑维护与改造通用规范》GB 55022-2021第2.0.4条的相关规定。

【备用】当既有建筑满足《既有建筑鉴定与加固通用规范》GB 55021-2021第2.0.2条、《混凝土结构通用规范》GB 55008-2021第6.2.3条、《钢结构通用规范》GB 55006-2021第8.1.4条、《组合结构通用规范》GB 55004-2021第7.1.2条所列情况时应进行检测与鉴定，并应依据检测与鉴定结果，及时采取相应措施。

【已协】屋面工程(包括雨篷等)应建立管理、维修、保养制度；屋面排水系统和溢水孔应保持畅通，应防止水落口、檐沟、天沟堵塞和积水。应采取构造措施防止因屋面、雨篷排水不畅、堵塞等引起的积水荷载。

【注释】 1 第1句摘自现行《屋面工程技术规范》GB 50345第3.0.11条，第2句摘自《工程结构通用规范》GB 55001-2021第4.2.10条；

2 必要时，可考虑屋面、雨篷的积水荷载。

为更好地服务建设方，我院将持续关注建筑物的使用情况。本建筑物从施工、竣工直至沉降稳定为止的每期沉降观察文件，建设方应及时提供给我院。本建筑物如出现异常情况，应及时与工程项目各方联系，以便共同研究和解决。

既有建筑达到设计工作年限需要继续使用时，应进行鉴定，并应符合届时有效的工程建设法规和工程建设标准的相关规定。

施工质量控制和施工注意事项

【要点】 1《建设工程质量管理条例》、《建筑与市政工程施工质量控制通用规范》GB 55032-2022等工程施工质量控制方面的工程建设标准和工程建设法规，厘清各类施工质量问题的责任人，我院将及时解决施工中出现的设计问题；

2 本指南未涉及特殊的施工工艺，如地下工程逆作法施工工艺，由使用者进行编写；

3 本指南中施工顺序、加载条件等特殊要求，由使用者进行编写。

施工质量控制基本规定：

        - 工程项目施工应建立项目质量管理系统，明确质量责任人及岗位职责，建立质量责任追溯制度；

【注释】 摘自《建筑与市政工程施工质量控制通用规范》GB 55032-2022第2.0.1条。

        - 施工过程中应建立质量管理标准化制度，制定质量管理标准化文件，文件中应明确人员管理、技术管理、材料管理、分包管理、施工管理、资料管理和验收管理等要求；

【注释】 摘自《建筑与市政工程施工质量控制通用规范》GB 55032-2022第2.0.2条。

        - 工程项目各方的工程建设合同，应明确具体质量标准、各方质量控制的权利与责任；

【注释】 1 摘自《建筑与市政工程施工质量控制通用规范》GB 55032-2022第2.0.3条；

2 通过工程项目各方的工程建设合同，厘清我院与其他工程项目各方的权利与责任，避免出现免除、转移或减轻事故责任方的法律责任和合同义务。

        - 勘察、设计文件应符合工程特点和合同要求，应说明工程地质、水文和环境条件可能造成的工程质量风险，设计深度应符合施工要求，并应经过质量管理程序审批；

【注释】 1 摘自《建筑与市政工程施工质量控制通用规范》GB 55032-2022第2.0.4；

2 项目说明应以《建筑与市政工程施工质量控制通用规范》GB 55032-2022第2.0.4为依据，结合项目实际情况进行编写。

        - 【待协】工程项目各方不得擅自修改工程文件，确需修改的应报建设单位同意，由我院出具设计变更文件，并应按原审批程序办理变更手续；

【注释】 摘自《建筑与市政工程施工质量控制通用规范》GB 55032-2022第2.0.5条。

        - 【已协】施工单位在施工过程中发现施工图设计文件有差错的，应当及时提出意见和建议，当涉及到修改施工图设计文件时，由我院出具施工图设计变更文件，并应按原审批程序办理施工图变更手续；

【注释】 部分内容摘自《建设工程质量管理条例》第二十八条；部分内容依据我院质量作业文件中相关条文。

        - 依据《建设工程勘察设计管理条例》第二十四条,我院将参与建设工程质量事故分析，并对因设计造成的质量事故，提出相应的技术处理方案；

【注释】 应避免出现免除、转移或减轻事故责任方的法律责任和合同义务。

        - 依据《建设工程勘察设计管理条例》第三十条，我院将及时解决施工中出现的设计问题；

【注释】 应避免出现免除、转移或减轻事故责任方的法律责任和合同义务。

        - 结构应按照设计文件施工，施工过程应采取保证施工质量和施工安全生产的技术措施和管理措施。

【注释】 摘自《工程结构通用规范》GB 55001-2021第2.1.6条和《建设工程质量管理条例》第二十八条。

【待协】施工过程质量控制：

        - 工程项目中使用的施工图纸及其他有关设计文件应合格有效。施工前应进行勘察说明、设计交底、图纸会审，并应保留记录。相关记录单应抄送我院备案；

【注释】 除最后一句外，摘自《建筑与市政工程施工质量控制通用规范》GB 55032-2022第3.1.1条。

工程项目开工前应进行质量策划，应确定质量目标和要求、质量管理组织体系及管理职责、质量管理与协调的程序、质量控制点、质量风险、实施质量目标的控制措施，并应根据工程进展实施动态管理；

【注释】 摘自《建筑与市政工程施工质量控制通用规范》GB 55032-2022第3.1.2条。

        - 本工程设计中未考虑施工机械、施工车辆和施工堆料等施工因素对结构及周边环境的影响，施工单位编制施工组织设计中应按实际荷载验算并采取相应措施；

【备用】施工方案中的施工顺序应与设计要求一致：

【备用】子项XX带有XXXXXX，计算模型的施工顺序为XXX，安装工程中子结构应形成稳定结构体系，混凝土结构施工支撑与模板应在XXX后，方可拆除；

【注释】 1 悬挂结构、连体结构、大跨度空间结构以及带有悬挑桁架、转换桁架等特殊结构应注明施工安装顺序，必要时可对整个土建施工顺序提出要求；

2 对带有耗能型屈曲约束支撑的结构应注明施工安装顺序；

3 其他情况由使用者，结合项目实际情况予以说明。

XXXXXX；

【备用】施工方案中的加载条件应与设计要求一致：

- XXXXXX；

【注释】 施工期间加载条件的特殊要求由使用者结合项目实际情况予以说明。

【备用】设计中未考虑冬期、雨期、高温及干热等不利气候条件施工，施工单位应根据现行工程建设标准和工程建设法规编制专门的施工方案；

注：施工方案应考虑虽然未进入冬期，但突遇寒冷侵袭气温骤降，到达现行《建筑工程冬期施工规程》JGJ 104规定的气温时，采取的应急防护措施。

【注释】 冬季施工温度低、湿度低，混凝土硬化慢，强度难以达标，冬季混凝土施工最大的难题在于如何养护，混凝土施工新技术蒸压养护是较好的解决方法。

【备用】【示例】超高层建筑的质量控制点，包括但不仅限于：

子项XX为框架-核心筒的超高层建筑，在施工过程中，由于弹性变形以及混凝土的收缩和徐变会引起外框架柱和核心筒竖向不均匀变形，因此，施工中应考虑该竖向变形的预留量，竖向变形的预留量的估算取决于施工进度安排以及环境的温度和湿度。估算值与测量值应在施工期间，每隔合适的时段便进行比较，从而保证估算值的合理性及与测量值的一致性；

施工期间应建立一套完善的变形监测系统，并在施工期间根据检测数据随时调整后期的预留量。应针对外框架柱和核心筒的竖向不均匀变形控制编制专项施工方案，以避免竖向不均匀变形对主体结构构件产生不必要的次内力，以及对建筑的使用功能带来不利的影响；

- XXXXXX；

【备用】采用新技术、新工艺、新材料、新设备的部位和环节：

- XXXXX；

依据《建筑与市政工程施工质量控制通用规范》GB 55032-2022第3.1.4条的相关规定，施工组织设计和施工方案应根据工程特点、现场条件、质量风险和技术要求编制，并应按规定程序审批后执行，当需变更时应按原审批程序办理变更手续。

【注释】 1 摘自《建筑与市政工程施工质量控制通用规范》GB 55032-2022第3.1.4条；

2 施工阶段施工组织设计包括施工组织总设计、单位工程施工组织设计、施工方案、专项施工方案和技术交底等文件。施工阶段施工组织设计应符合项目的实际情况，做到全面、完整，对于重点、难点分部分项工程应编写专项工程施工方案。施工组织设计和施工方案应提交相关责任主体审核批准后方可实施，实施前，应进行技术交底；

3 使用者应对施工组织设计(包括施工方案和专项施工方案)有所了解，除工程建设标准(如《建筑市政地基基础通用规范》GB 55003-2021第2.2.4条：“设计应提出：地基、基础工程施工及验收检验要求；地基、基础工程监测要求。”)和工程建设法规要求者外，结施图尽量不要涉及属于施工阶段施工组织设计和施工方案的具体内容，避免出现结构设计总说明与施工阶段施工组织设计和施工方案的重复和不必要的差异和差错，避免出现免除、转移或减轻施工单位等参建单位的法律责任和合同义务；

4 为厘清设计与施工的职责，必要时，使用者可自学现行《建筑施工组织设计规范》GB 50502等施工类工程建设标准。

其他：

        - 不得仅凭结构专业施工图进行施工，工程施工时各专业(含专项设计)间应协调一致，包括但不仅限于：

          - 【待协】结构施工前应仔细核对各专业(含专项设计)的预埋管线、预留洞孔、预埋件、穿墙套管、预埋螺栓、集水井等，不得后凿或后置。预埋管线、预埋件、预埋锚栓、设备基础等应采取施工措施，保证其在混凝土浇筑时保持准确位置；幕墙内侧的结构构件外边缘或挑耳外边缘的位置应准确；

          - 【备用】【待协】穿越地下室外墙、水箱侧壁或底板、水池侧壁、集水井等部位的设备管线，均应按各专业(含专项设计专业)的图纸预埋防水套管或防水装置；

          - 【已协】建筑物防雷设计见电施图；

【注释】 1 通过与电气工程师协调，结施图仅提示建筑物防雷设计见强电施工图即可；

2 当装配式混凝土框架结构、框架-剪力墙结构等中预制框架柱内钢筋采用灌浆套筒连接时，无法保证防雷电气通路的贯通，引下线应采用特殊措施，使用者应与电气工程师协调具体处理方法，处理方法由强电图反映。

          - 【备用】【待协】建筑设备、机电设备、工艺设备（包括舞台工艺设备等）、预制构件等产品和厂家均应在主体结构施工前确定，建设单位需提供正式资料给我院进行安全性复核，待获得我院答复后，方可实施；

          - 施工期间应采取必要的措施，保证屋面、雨篷等易积水的部位不出现积水现象，寒冷地区和严寒地区屋面排水系统冬期应采取消除冰雪的措施，并保证屋面、雨篷等排水通畅；屋面、雨篷等易积水的部位应配合建施图预留溢水孔；

【注释】 屋面、雨篷等溢水孔应作为建筑专业和结构专业的一个重要的拍图环节。

【备用】子项XX为：XXX，建筑工程施工过程应进行结构分析和监测，并符合现行《建筑工程施工过程结构分析与监测技术规范》JGJ/T 302的相关规定；

【待协】施工期间遇到的文物和环境保护等情况应按工程建设法规和工程建设标准的相关规定执行；

建筑工程施工应符合现行《建设工程项目技术负责人执业导则》RISN-TG017等工程建设法规的相关规定。

建筑工程施工质量控制尚应符合《建设工程质量管理条例》等国家与地方工程建设法规的相关规定；符合《建筑与市政工程施工质量控制通用规范》GB 55032-2022等国家与地方工程建设标准的相关规定；符合现行《建筑工程施工质量常见问题预防措施》G908系列国家建筑标准设计图集等的相关要求。

建筑工程施工安全生产专篇（结构专业）

【注释】 1 本节仅涉及结构专业相关的施工安全生产事宜，不涉及消防安全、防爆安全、用电安全、防雷安全等非结构专业的内容；

2 建筑工程施工安全生产专篇（结构专业）受到技术质量部戴英老师的指导，在此感谢。

【要点】

我国有关安全生产的法律、行政法规、部门规章、行政规范性文件（见《中华人民共和国立法法》）齐全，工程项目各方的责任分工明确，设计单位作为建筑工程安全生产责任单位之一，应紧紧围绕有关安全生产的法律、行政法规、部门规章、行政规范性文件中涉及设计单位责任的规定编写本节, 有关安全生产的法律、行政法规、部门规章、行政规范性文件中涉及其他单位（包括建设单位、施工单位、监理单位、建设行政主管部门等）责任的规定不宜编入本节，以免出现责任主体的转移。

【注释】 1 由设计单位承担责任的主要有关安全生产的法律、行政法规、部门规章、行政规范性文件条款如下，包括但不仅限于：

1）主要有关安全生产的法律条款有：

《中华人民共和国建筑法》第三十六条：“建筑工程安全生产管理必须坚持安全第一、预防为主的方针，建立健全安全生产的责任制度和群防群治制度。”；《中华人民共和国建筑法》第三十七条：“建筑工程设计应当符合按照国家规定制定的建筑安全规程和技术规范，保证工程的安全性能。”

2） 主要有关安全生产的行政法规条款有：

《建设工程安全生产管理条例》国务院令第393号第十三条：“(一）设计单位应当按照法律、法规和工程建设强制性标准进行设计，防止应设计不合理导致生产安全事故的发生。（二） 设计单位应当考虑建筑工程施工安全生产操作和防护的需要，对涉及建筑工程施工安全生产的重点部位和环节在设计文件中注明，并对防范生产安全事故提出指导意见。（三） 采用新结构、新材料、新工艺的建设工程和特殊结构的建设工程，设计单位应当在设计中提出保障施工作业人员安全和预防生产安全事故的措施建议；（四） 设计单位和注册建筑师等注册执业人员应当对其设计负责。”。

当项目所在地有有关安全生产的行政法规时，使用者应以地方行政法规为编写依据；

3） 主要有关安全生产的部门规章条款有：

《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》（住房和城乡建设部令第37号）第六条：“勘察单位应当根据工程实际及工程周边环境资料，在勘察文件中说明地质条件可能造成的工程风险。设计单位应当在设计文件中注明涉及危大工程的重点部位和环节，提出保障工程周边环境安全和工程施工安全的意见，必要时进行专项设计。”；第七条规定：“建设单位应当组织勘察、设计等单位在施工招标文件中列出危大工程清单，要求施工单位在投标时补充完善危大工程清单并明确相应的安全管理措施。”；

当项目所在地有有关安全生产的部门规章时，使用者应以地方部门规章为编写依据；

4） 主要有关安全生产的行政规范性文件有：

住房和城乡建设部办公厅关于实施《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》有关问题的通知(建质办［2018］31号)，住建部部门规范性条文，侧重操作指导，需与上位法一致，不一一列出。

当项目所在地有有关安全生产的行政规范性文件时，使用者应以地方行政规范性文件为编写依据。

2 《湖北省房屋建筑和市政工程施工图审查常见问题汇编（2025年版)》第3.1.7条：“设计文件中未注明涉及危大工作的重点部位和环节，未提供保障工程周边环境安全及工程施工安全的意见，照抄住建部或湖北省房屋市政工程危险性较大的分部分项工程安全管理规定的附件表格，在表格各项前一律勾选而没有列出危险源和给出对策，是否符合文件要求？

答：《湖北省房屋市政工程危险性较大的分部分项工程安全管理实施细则》（鄂建办[2018]343号）系湖北省根据住建部相关文件制定的规范性文件。其中对设计提出相关要求，因此在施工图设计文件编制中应执行。工程如果涉及危大工程情况，设计文件中应有针对性的相关说明。做到以下几点：第一，根据工程具体情况，按照细则规定，从设计的角度判断本工程是否存在及存在哪几种危大工程；第二，按照细则规定，在设计文件中注明涉及危大工程的重点部位和环节，提出保障工程周边环境安全和施工安全的指导意见；第三，必要时进行专项设计。”；

3 未注明危大工程范围、所涉及危大工程的重点部位和环节、保障工程周边环境安全和工程施工安全的意见问题：

1） 见《河北省房屋建筑与市政工程勘察设计及审查常见问题分析与对策(2024年版)》【2.1 设计文件编制深度，问题 9】的分析与对策；

4  由于未明确涉及设计单位承担的有关安全生产的法律法规责任，而被处罚的建筑工程安全生产事故实例：

微信公众号-土木吧于2024-07-19发表的《钢结构未写安装顺序，被提强条》讲述了2020年12月30日江西省赣州市安远县一公司在建钢结构厂房在安装过程中突然坍塌的事故，该事故造成4人死亡、4人受伤，设计单位没有说明钢结构安装顺序这一危大工程的重点环节，没有说明保障工程周边环境安全及工程施工安全的意见，违反《建设工程安全生产管理条例》有关条款，图审单位和设计单位均被处罚。

总则：

        - 为落实有关安全生产的《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国安全生产法》等国家法律；《建设工程安全生产管理条例》、《上海市建设工程质量和安全管理条例》等行政法规；《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》（住房和城乡建设部令第37号）等部门规章、住房和城乡建设部办公厅关于实施《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》有关问题的通知(建质办［2018］31号)或《上海市建设工程危险性较大的分部分项工程安全管理实施细则》(沪住建规范(2023)15号)等行政规范性文件，制定本节；

        - 建筑工程安全生产管理必须坚持安全第一、预防为主的方针，建立健全安全生产的责任制度和群防群治制度；

【注释】 摘自《中华人民共和国建筑法》第三十六条。

3)本节适用于新建、改建、扩建、拆除的建筑工程；

【注释】 装饰装修的建筑工程可以参考本节。

        - 危险性较大的分部分项工程（以下简称“危大工程”）定义：根据《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》（住房和城乡建设部令第37号）第三条：“本规定所称危险性较大的分部分项工程，是指房屋建筑和市政基础设施工程在施工过程中，容易导致人员群死群伤或者造成重大经济损失的分部分项工程。”；

【注释】 建筑工程中分部分项工程划分见《建筑与市政工程施工质量控制通用规范》GB 55032-2022附录A第A.0.1条。严格意义上讲幕墙工程属于《建筑与市政工程施工质量控制通用规范》GB 55032-2022附录A第A.0.1条序号3：建筑装饰装修工程子分部工程，幕墙危大工程相关说明宜由幕墙专项设计施工图总说明编写。

        - 危大工程专项施工方案应避免出现严重缺陷，见住房城乡建设部办公厅关于印发《危险性较大的分部分项工程专项施工方案严重缺陷清单（试行）》的通知(建办质〔2024〕63号)；

        - 危大工程专项施工方案编制与管理见《危险性较大的分部分项工程专项施工方案编制与管理指南》T/CECS 20011-2022；

        - 我院提供危大工程重点部位和环节，并提供保障工程周边环境安全和工程施工安全的意见，未注明的意见见住房城乡建设部办公厅关于印发《危险性较大的分部分项工程专项施工方案严重缺陷清单（试行）》的通知(建办质〔2024〕63号)；

【注释】 1 住房城乡建设部办公厅关于印发《危险性较大的分部分项工程专项施工方案严重缺陷清单（试行）》的通知(建办质〔2024〕63号)见住房和城乡建设部官网：首页>公开>政策>文件库>住房城乡建设部办公厅关于印发《危险性较大的分部分项工程专项施工方案严重缺陷清单（试行）》的通知(建办质〔2024〕63号),分类：工程质量安全监管；发文日期：2024-12-25；

2 住房城乡建设部办公厅关于印发《危险性较大的分部分项工程专项施工方案严重缺陷清单（试行）》的通知(建办质〔2024〕63号)提供了部分保障工程周边环境安全和工程施工安全的意见，可供使用者引用。

        - 房屋安全重大事故隐患判定应符合住房城乡建设部关于印发《房屋市政工程生产安全重大事故隐患判定标准（(2024年版)》(建质规〔2024〕5号)的相关规定；

【注释】 住房城乡建设部关于印发《房屋市政工程生产安全重大事故隐患判定标准（(2024年版)》(建质规〔2024〕5号)见住房和城乡建设部官网：首页>公开>政策>行政规范性文件>住房城乡建设部关于印发《房屋市政工程生产安全重大事故隐患判定标准（(2024年版)》(建质规〔2024〕5号),分类：工程质量安全监管；发文日期：2024-12-13。

        - 房屋工程有限空间识别及施工安全作业应符合住房城乡建设部关于印发《房屋市政工程有限空间识别及施工安全作业指南（试行）》的通知(建质办〔2025〕45号)的相关规定；

        - 工程项目各方应当遵守有关安全生产的法律、行政法规、部门规章、行政规范性文件，应符合《建筑与市政施工现场安全卫生与职业健康通用规范》GB 55034-2022等有关安全生产的工程建设。

危大工程：

        - 行政规范性文件明确规定的危大工程：

根据住房和城乡建设部办公厅关于实施《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》有关问题的通知(建质办［2018］31号)附件1和附件2或项目所在地方《北京市房屋建筑和市政设施工程危险性较大的分部分项工程安全管理实施细则》附件1和附件2的行政规范性文件，危大工程一览表如下：

- 表1.15.2.1 行政规范性文件明确规定的危大工程一览表

| 危大工程 超过一定规模的危大工程 （注：加粗文字为超过一定规模的危大工程） | 是否 涉及 | 危大工程重点部位 和环节 | 保障工程周边环境安全和工程施工安全的意见 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、基坑工程 |  |  |  |  |
| 1 住建部：（一）开挖深度超过 3m（含 3m）的基坑（槽）的土方开挖、支护、降水工程。 江苏省：（一）开挖深度（勘察报告的自然地坪向下）超过3m（含3m）的基坑（槽）的土方开挖、支护、降水工程。 内蒙古自治区：（一）开挖深度3m以上的基坑（槽）的土方开挖、支护、降水工程。 宁夏回族自治区：（一）开挖深度超过3m（含3m）的基坑（市政工程及室外工程沟槽）的土方开挖、支护、降水工程。 广西壮族自治区：（一）开挖深度超过3m（含3m）的基坑（槽）的土方开挖、支护、降水工程（包含车站基坑开挖、顶管井开挖、管线迁改沟槽开挖、竖井开挖）。 福建省：（一）开挖深度超过3m（含3m）的基坑的土方开挖、支护、降水工程或虽未超过3m，但地质条件、周围环境和地下管线复杂，或影响毗邻建（构）筑物安全的基坑的土方开挖、支护、降水工程。 吉林省：（一）开挖深度超过3m（含3m）的基坑（槽）和高度超过３ｍ的边坡工程的土方开挖、支护、降水工程。 XXX：XXX。 | 否 | 重点部位和环节见我院、外院基坑工程专项设计施工图 【注释】 1 由使用者确定基坑支护专项设计责任主体； 2 基坑工程部位和环节应由专项设计单位提供，主体设计单位可能判断失误，案例：扬州市广陵区某拆迁安置房地下室集水井(即坑中坑)支护局部坍塌，造成了施工人员伤亡的施工安全生产事故。 | 1建设单位应当委托具有相应资质的基坑支护专项设计单位进行设计； 【注释】 当基坑支护专项设计责任主体为我院相关设计部门时，取消本条。 2基坑支护专项设计和施工应有可靠的安全措施，保证工程周边环境安全和主体结构施工安全生产； 3 子项XX地下工程采用盖挖逆作法，施工安全应符合现行《地下工程盖挖法施工规程》JGJ 364的相关规定； 4基坑工程保障工程周边环境安全和施工安全生产的意见见我院、外院基坑工程专项设计施工图； 【注释】 青色字体条文为删除或修改的条文，下同。 5基坑工程应符合《建设工程安全生产管理条例》、《上海市基坑工程管理办法》（沪建规范〔2024〕13号）等工程建设法规的相关规定，符合《建筑与市政地基基础通用规范》GB 55003-2021、现行《建筑深基坑工程施工安全技术规范》JGJ 311、现行《湿陷性黄土地区建筑基坑工程安全技术规程》JGJ 167等工程建设标准的相关规定。 |
| 2 住建部：（二）开挖深度虽未超过 3m，但地质条件、周围环境和地下管线复杂，或影响毗邻建、构筑物安全的基坑（槽）的土方开挖、支护、降水工程。 辽宁省：（二）开挖深度虽未超过3m，但地质条件和（或）周边环境条件复杂的基坑（槽）的土方开挖、支护、降水工程。 浙江省温州市：（二）开挖深度虽未超过3m,但地质条件和（或）周边环境条件复杂的基坑（槽）的土方开挖、支护、降水工程。开挖深度为基坑支护结构设计计算时取定的最大计算深度。 北京市：（二）开挖深度虽未超过3m，但地质条件和（或）周边环境条件复杂的基坑（槽），符合现行《建筑基坑支护技术规程》DB11/T 489基坑侧壁安全等级一、二级判断标准）的土方开挖、支护、降水工程。 内蒙古自治区：（二）开挖深度3m以下,地质条件、周围环境和地下管线复杂,或影响毗邻建、构筑物安全的基坑（槽）的土方开挖、支护、降水工程。 宁夏回族自治区：（二）开挖深度虽未超过3m，但地质条件、周围环境和地下管线复杂，或影响毗邻建、构筑物安全的基坑（市政工程及室外工程沟槽）的土方开挖、支护、降水工程。 广西壮族自治区：（二）开挖深度虽未超过3m，但地质条件、周围环境和地下管线复杂，或影响毗邻建、构筑物安全的基坑（槽）的土方开挖、支护、降水工程（包含管线迁改沟槽开挖、地连墙沟槽开挖、管线探查开挖）。 吉林省：（二）开挖深度或高度虽未超过3m，但地质条件、周围环境和地下管线复杂，或影响毗邻建、构筑物安全的基坑（槽）及边坡的土方开挖、支护、降水工程。 福建省：（二）开挖深度超过2m（含2m）的基槽的土方开挖、支护、降水工程或虽未超过2m，但地质条件、周围环境和地下管线复杂，或影响毗邻建（构）筑物安全的基槽的土方开挖、支护、降水工程。 | 是 |  |  |
| 1 住建部：（一）开挖深度超过 5m（含 5m）的基坑（槽）的土方开挖、 支护、降水工程。 浙江省温州市（参照超危大）：（一）开挖深度超过4m（含4m）的基坑（槽）的土方开挖、支护、降水工程。（二）开挖深度虽未超过5m,但地质条件和（或）周边环境条件复杂的基坑（槽）的土方开挖、支护、降水工程。 （二）开挖深度虽未超过4m,但存在厚回填土、流砂等复杂地质条件或基坑开挖深度3倍范围内有重要建（构）筑物、住宅、需严加保护的城市道路、地下管线的土方开挖、支护、降水工程。（三）安全等级为一级的基坑工程。 湖北省：（一）开挖深度在3 m至5 m范围内，但地质条件、周围环境和地下管线复杂，或影响毗邻建、构筑物安全的基坑（槽）的土方开挖、支护、降水工程。（二）开挖深度超过5m（含5m）的基坑（槽）的土方开挖、支护、降水工程。 内蒙古自治区：（一）开挖深度5m以上的基坑（槽）的土方开挖、支护、降水工程。 福建省：（一）开挖深度超过4m（含4m）的基坑的土方开挖、支护、降水工程。 吉林省：（一）开挖深度或高度在3m至5m范围内，但地质条件、周围环境和地下管线复杂，或影响毗邻建、构筑物安全的基坑（槽）和高边坡的土方开挖、支护、降水工程。 贵州省：开挖深度超过 5m（含 5m）的基坑（槽）的土方开挖、支护、降水工程，或超过 3m（含 3m）但现场地质情况和周围环境较复杂的土质基坑、极破碎的软岩基坑以及极软岩基坑。 北京市：（二）开挖深度虽未超过5m，但地质条件和（或）周边环境条件复杂的基坑（槽）（符合《建筑基坑支护技术规程》DB11/489基坑侧壁安全等级一、二级判断标准）的土方开挖、支护、降水工程。 江苏省：（二）开挖深度3m至 5m，且与基坑底部边线水平距离两倍开挖深度范围内存在需要保护的建（构）筑物、主干道路或地下管线的基坑（槽）的土方开挖、支护、降水工程。 河南省：（二）开挖深度在3 m至5 m范围内，但地质条件、周围环境和地下管线复杂，或影响毗邻建、构筑物安全的基坑（槽）的土方开挖、支护、降水工程。 广东省：（二）开挖深度虽未超过5m，但地质条件、周围环境和地下管线复杂，或影响毗邻建筑（构筑物）安全基坑（槽）的土方开挖、高边坡、支护、降水工程。 江西省：（二）开挖深度虽未超过5m，但地质条件、周围环境和地下管线复杂，或影响毗邻建、构筑物安全的基坑（槽）的土方开挖、支护、降水工程。 福建省：（二）开挖深度超过3m（含3m）的基槽的土方开挖、支护、降水工程。 辽宁省：（二）开挖深度虽未超过5m，但地质条件和（或）周边环境条件复杂的基坑（槽）的土方开挖、支护、降水工程。 吉林省：（二）开挖深度或高度超过5m（含5m）的基坑（槽）和高边坡的土方开挖、支护、降水工程。 广西壮族自治区：（二）开挖深度超过5m（含5m）的基坑（槽）的土方开挖、支护、降水工程（包含车站基坑开挖、顶管井开挖、管线迁改沟槽开挖、竖井开挖）。 浙江省宁波市：（二）开挖深度超过4米（含4米）的基坑（槽）土方开挖、支护、降水工程，或开挖深度虽未超过4米，但地质条件和（或）周边环境条件复杂（邻近道路、管线、地下设施、周围建构筑物等）的基坑（槽）土方开挖、支护、降水工程为超过一定规模的危大工程。 | 是 | 重点部位和环节见我院、外院基坑工程专项设计施工图 |  |
| 二、模板工程及支撑体系 |  |  |  |  |
| 1 住建部：(一)各类工具式模板工程：包括滑模、爬模、飞模、隧道模等工程。 广西壮族自治区：（一）各类工具式模板工程：包括滑模、爬模、飞模、挂篮、隧道模等工程。 【注释】 福建省无此条，直接为超危大工程。 | 是 | 由施工单位补充完善 | 1与水平面成夹角的结构构件施工总荷载设计值或集中线荷载设计值应采用投影荷载设计值； 2加腋梁板施工总荷载设计值或集中线荷载设计值应按加腋梁板根部尺寸计算； 3施工单位在模板工程及支撑体系设计时，应充分考虑结构刚度和荷载分布特点、施工工序等因素，采取可靠的安全措施，避免模板工程及支撑体系发生安全事故； 4支撑体系应能有效承受和传递偏心竖向力作用效应，支撑支座应能有效支承水平力，保持支撑系统的整体稳固性； 5 应先浇筑柱、墙等竖向混凝土结构构件，待混凝土强度达到设计要求后，再浇筑梁、板等水平混凝土结构构件； 6 高支模结构体系计算时，应充分考虑支模的承载力、整体稳定性、支架地基强度、预压荷载及稳定沉降控制标准等，同时还应满足工程建设标准的相关规定，以及预计施工期可能遭遇的恶劣气候影响； 7 应待构件混凝土强度满足设计和工程建设标准的相关规定后，方可拆除模板系统； 8 模板工程及支撑体系应符合现行《建筑施工模板安全技术规范》JGJ 162等工程建设标准的相关规定。 【注释】 1 可参考广东省佛山市住房和城乡建设局《关于印发危险性较大分部分项工程设计专篇和审查深度技术指南的通知》附件2； 2 模板工程与支撑体系事故频次较高，案件见微信公众号-华东工程于2020-09-20发表的《坍塌！小疏忽，大事故！漏写危大说明又惹祸！》等。 |
| 2 住建部：（二）混凝土模板支撑工程：搭设高度5m及以上，或搭设跨度10m及以上，或施工总荷载（荷载效应基本组合的设计值，以下简称设计值）10kN/m2及以上，或集中线荷载（设计值）15kN/m及以上，或高度大于支撑水平投影宽度且相对独立无联系构件的混凝土模板支撑工程。 吉林省：（二）混凝土模板支撑工程：搭设高度5m及以上，或搭设跨度10m及以上，或施工总荷载（荷载效应基本组合的设计值，以下简称设计值）10kN/m2及以上，或集中线荷载（设计值）15kN/m 及以上，或高度大于支撑水平投影宽度且相对独立无联系构件的混凝土模板支撑工程，或采用型钢悬挑的混凝土模板支撑工程。 浙江省温州市：搭设高度为模板支架立杆底至浇筑面距离，搭设跨度为轴线间距离。 江西省：（三）特殊部位的混凝土模板支撑工程：地下室中板及顶板，或雨篷，或屋面挑檐，或屋顶构架，或独立柱（墩），或后浇带。 | 是 | 【示例】子项XXX重点部位为： 1)XXX： 2）XXX： 3）…。 |  |
| 3 住建部：（三）承重支撑体系：用于钢结构安装等满堂支撑体系。 宁夏回族自治区：（三）承重支撑体系：用于钢结构安装的满堂支撑体系，或者混凝土浇筑中现浇梁、板等水平构件与现浇柱、剪力墙等竖向构件同时浇筑的满堂支撑体系。 广西壮族自治区：（三）承重支撑体系：木支撑和用于钢结构安装等满堂支撑体系。 河北省：（三）悬挑模板支撑工程或悬空模板支撑工程。 | 是 | 由施工单位补充完善 |  |
| 1 住建部：（一）各类工具式模板工程：包括滑模、爬模、飞模、隧道模等工程。 福建省：（一）各类工具式模板工程：包括滑模、爬模、飞模、隧道模、桥梁挂篮等工程。 四川省：（一）各类工具式模板工程：包括滑模、爬模、飞模、挂篮、隧道模等工程。 贵州省：（一）各类工具式模板工程：包括滑模、爬模、飞模、挂篮、隧道模等工程。 | 是 | 由施工单位补充完善 |  |
| 2 住建部：（二）混凝土模板支撑工程：搭设高度8m及以上，或搭设跨度18m及以上，或施工总荷载（设计值）15kN/m2 及以上，或集中线荷载（设计值）20kN/m及以上。 江苏省：（二）混凝土模板支撑工程：搭设高度8m及以上，或搭设跨度18m及以上，或混凝土板厚350mm及以上，或混凝土梁截面面积0.45㎡及以上。或施工总荷载（设计值）15kN/㎡及以上，或集中线荷载（设计值）20kN/m及以上。 浙江省温州市：（参照超危大）（一）高度超过4m（含4m）以上，或跨度超过12m（含12m）以上，或施工总荷载大于10kN/m²,或集中线荷载大于15kN/m 的模板支架。（二）高度1.2m（含1.2m）以上或截面大于0.45m（含0.45m²）以上的的梁、厚度250mm以上（含250mm）的板、高度大于2m的斜面结构、支架支承面坡度大于12%的坡道、厚度大于500mm墙体等模板支架。 宁夏回族自治区：（二）混凝土模板支撑工程：搭设高度6m 及以上，或搭设跨度大于等于18m，或施工总荷载（设计值）15kN/㎡及以上（或现浇混凝土板厚大于等于25cm），集中线荷载（设计值）20kN/m（或现浇混凝土梁截面积大于等于0.5 ㎡）的模板工程。 | 是 | 【示例】子项XXX重点部位和环节为： 1)XXX： 2）XXX： 3）…。 |  |
| 3 住建部：（三）承重支撑体系：用于钢结构安装等满堂支撑体系，承受单点集中荷载7kN及以上。 江西省：（三）特殊部位的混凝土模板支撑工程：地下室中板及顶板，或雨篷，或屋面挑檐，或屋顶构架，或高度8m以上独立柱（墩）。（四）承重支撑体系：用于钢结构安装等满堂支撑体系，承受单点集中荷载7kN及以上。 浙江省温州市：（参照超危大）（三）形体比较复杂混凝土结构的模板支架。对符合以上条件的扣件式钢管模板支撑架，应按高大模板支撑架的相关规定和要求实施管理、落实措施。 宁夏回族自治区：（三）承重支撑体系：用于钢结构安装等满堂支撑体系，承受单点集中荷载700kg及以上；或者混凝土浇筑中采用现浇梁、板等水平构件与现浇柱、剪力墙等竖向构件同时浇筑的满堂支撑体系，承受单点集中荷载700kg 及以上。（四）伸缩缝双梁合用一个支撑系统且现浇混凝土双梁截面积大于等于0.5 ㎡的模板工程。 | 是 | 由施工单位补充完善 |  |
| 三、起重吊装及起重机械安装拆卸工程 |  |  |  |  |
| 1 住建部：（一）采用非常规起重设备、方法，且单件起吊重量在10kN及以上的起重吊装工程。 吉林省：（一）采用非常规起重设备、方法，且单件起吊重量在10kN及以上的起重吊装工程，或2台及以上起重设备联合作业工程； 江苏省：（一）采用非常规起重设备、方法，且单件起吊重量在10kN及以上的起重吊装工程。 非常规起重设备：未列入《特种设备目录》且没有国家或行业制造标准的各类设备。 非常规起重方法：2台（或以上）起重设备联合作业；流动式起重机带载行走；采用滑排、滑轨、滚杠、地牛等措施进行水平位移；采用绞磨、卷扬机、葫芦或者液压千斤顶等方式进行提升；人力起重工程。 北京市：（一）采用非常规起重设备、方法，且单件起吊重量在10kN及以上的起重吊装工程。 非常规起重设备、方法包括：采用自制起重设备、设施进行起重作业；2台（或以上）起重设备联合作业；流动式起重机带载行走；采用滑排、滑轨、滚杠、地牛等措施进行水平位移；采用绞磨、卷扬机、葫芦或者液压千斤顶等方式进行提升；人力起重工程。 | 是 | 由施工单位补充完善 | 1应加强附着式起重机械支撑与主体结构的连接； 2 起重机械的基础应通过计算确定；确保安全；起重机械的基础不得挤占主体结构基础和主体结构构件的空间； 3起重机械不应附着在主体结构的悬挑区域、后浇带区域等薄弱部位； 4 应防止因回填土松软而造成的起重机械倾覆； 5 当结构构件重量超出起重吊装能力时，不得将一个整体的结构构件拆分为两个及两个以上的分构件； 【注释】 澳大利亚墨尔本的西门大桥施工中将一整片桥梁构件拆分为两片桥梁构件，分别吊装，造成群死群伤的重大施工安全事故。 6起重吊装及起重机械安装拆卸工程应符合《钢结构通用规范》GB 55006-2021第7.1节的相关规定、符合现行《建筑施工起重吊装工程安全技术规范》JGJ 276等工程建设标准的相关规定。 【注释】 灰色字体条文供使用者参考，正式出图时删除，下同。 |
| 2 住建部：（二）采用起重机械进行安装的工程。 广西壮族自治区：（二）采用起重机械进行安装的工程（包含盾构机安装、盾构密闭始发/接收钢套筒安装、搅拌站安装、泥水分离系统安装、检修库屋架安装、预制梁安装、架桥机安装、钢构棚安装、大型机电设备安装）。 | 是 | 由施工单位补充完善 |  |
| 3 住建部：（三）起重机械安装和拆卸工程。 广西壮族自治区：（三）起重机械安装和拆卸工程（包含龙门吊、塔吊、大型履带吊、挂篮施工吊架、人货两用施工升降机）。 | 是 | 由施工单位补充完善 |  |
| 4 住建部：（四）无。 【注释】 住建部未提供起重机械交叉作业的相关内容。 吉林省：（四）同一施工区域有2台及以上同时作业塔式起重机，且存在起重臂交叉作业的工程。 湖北省：（四）同一施工区域有多台同时作业塔式起重机且存在塔臂交叉。 北京市、江苏省、河南省：（四）施工现场2台（或以上）起重机械存在相互干扰的多台多机种作业工程。 | 是 | 由施工单位补充完善 |  |
| 5 住建部：（五）无。 【注释】 住建部未提供装配式建筑构件吊装工程的相关内容。 北京市、江苏省：（五）装配式建筑构件吊装工程。 | 是 | 由施工单位补充完善 |  |
| 6 住建部：（六）无。 【注释】住建部未提供起重机械的基础和附着工程的相关内容。 广东省：（四）起重机械的基础和附着工程。 | 是 | 由施工单位补充完善 |  |
| 7 住建部：（七）无。 【注释】 住建部未提供人货两用施工升降机的使用的相关内容。 广西壮族自治区：（四）人货两用施工升降机的使用。 | 是 | 由施工单位补充完善 |  |
| 1 住建部：（一）采用非常规起重设备、方法，且单件起吊重量在100kN及以上的起重吊装工程。 江苏省：（一）采用非常规起重设备、方法，且单件起吊重量在100kN及以上的起重吊装工程。 非常规起重设备：未列入《特种设备目录》且没有国家或行业制造标准的各类设备。 非常规起重方法：2台（或以上）起重设备联合作业；流动式起重机带载行走；采用滑排、滑轨、滚杠、地牛等措施进行水平位移；采用绞磨、卷扬机、葫芦或者液压千斤顶等方式进行提升；人力起重工程。 北京市：（一）采用非常规起重设备、方法，且单件起吊重量在100kN及以上的起重吊装工程。 非常规起重设备、方法包括：采用自制起重设备、设施进行起重作业；2台（或以上）起重设备联合作业；流动式起重机带载行走；采用滑排、滑轨、滚杠、地牛等措施进行水平位移；采用绞磨、卷扬机、葫芦或者液压千斤顶等方式进行提升；人力起重工程。 吉林省：（一）采用非常规起重设备、方法，且单件起吊重量在100kN及以上的起重吊装工程，或2台及以上起重设备联合作业工程； | 是 | 由施工单位补充完善 |  |
| 2 住建部：（二）起重量300kN及以上，或搭设总高度200m及以上，或搭设基础标高在200m及以上的起重机械安装和拆卸工程。 北京市：（三）采用非说明书中基础形式或附墙形式进行安装的施工升降机安装工程。（四）外挂式塔式起重机安装和拆卸工程。（五）使用屋面吊进行拆卸的塔式起重机拆卸工程。（六）架桥机安装和拆卸工程，使用架桥机进行的桥梁安装工程。（七）施工现场4台（或以上）塔式起重机起重臂回转半径覆盖范围内有公共交叉区域的群塔作业工程。 江苏省：（三）采用非说明书中基础形式或附墙形式进行安装的塔式起重机和施工升降机安装工程。（四）外挂式塔式起重机安装和拆卸工程。（五）使用屋面吊进行拆卸的塔式起重机拆卸工程。（六）架桥机安装和拆卸工程，使用架桥机进行的桥梁安装工程。 河南省：（三）采用非说明书中基础形式或附墙形式进行安装的塔式起重机和施工升降机安装工程。（四）架桥机安装和拆卸工程，使用架桥机进行的桥梁安装工程。 重庆市：（三）采用非常规方式进行的起重机械安装和拆卸工程。（四）采用非说明书中基础形式或附墙形式进行安装的塔式起重机和施工升降机安装工程。 吉林省：（三）采用非常规安装方式或不能按照产品使用说明书要求安装的塔式起重机及施工升降机安装拆卸工程。 湖北省：（三）同一施工区域有多台同时作业塔式起重机且存在塔臂交叉。 浙江省宁波市：（三）专业厂家制作的非定型（异型）高处作业吊篮为超过一定规模的危大工程，非专业厂家制作的非定型（异型）高处作业吊篮不得在建设工程中使用。 广东省：（三）发生严重变形或事故的起重机械的拆除工程。（四）采用高承台、钢结构平台、利用原有建筑结构的特殊基础工程；附着距离达1.5倍制造商的设计最大值、附着杆数量少于制造商的设计数量、附着杆均位于垂直附着面中心线的同一侧的起重机械附着工程，以及附着杆与垂直附着面中心线之间的夹角小于15°或大于65°的塔式起重机附着工程。 江西省：（二）起重量超过200kN的单机起重吊装工程，或两台以上起重机械的抬吊安装工程。（三）起重量300kN以上，或搭设高度60m以上，或搭设基础标高在60m以上的起重机械安装和拆卸工程。 | 是 | 由施工单位补充完善 |  |
| 四、脚手架工程 |  |  |  |  |
| 1 住建部：（一）搭设高度24m及以上的落地式钢管脚手架工程（包括采光井、电梯井脚手架）。 | 是 | 由施工单位补充完善 | 1应加强脚手架侧向稳定，避免发生脚手架坍塌的工程事故； 2 脚手架不应附着在结构悬挑区域、后浇带区域等薄弱部位，必须附着时，应进行主体结构的正常使用极限状态和承载能力极限状态的验算，保证主体结构的安全； - 3 脚手架工程应符合《施工脚手架通用规范》GB 55023-2022、现行《建筑施工脚手架安全技术统一标准》GB 51210等工程建设标准的相关规定。 |
| 2 住建部：（二）附着式升降脚手架工程。 浙江省温州市：（二）爬架工程。 北京市：（二）附着式升降脚手架工程或附着式升降操作平台工程。 【注释】 宁夏回族自治区无此条，建议按住建部要求执行。 | 是 | 由施工单位补充完善 |  |
| 3住建部：（三）悬挑式脚手架工程。 【注释】 宁夏回族自治区此条归为住建部：（六）。 | 是 | 由施工单位补充完善 |  |
| 4住建部：（四）高处作业吊篮。 | 是 | 由施工单位补充完善 |  |
| 5 住建部：（五）卸料平台、操作平台工程。 宁夏回族自治区：（三）卸料平台、高空作业（操作）平台工程。 | 是 | 由施工单位补充完善 |  |
| 6 住建部：（六）异型脚手架工程。 江西省：（七）新型及异型脚手架工程。 浙江省宁波市：异型脚手架工程包括单层层高较高，不能按规范要求设置连墙件，结构立柱间距≥5.4米，层高超4米的开口型脚手架工程。 宁夏回族自治区：（五）异型脚手架工程、悬挑式手架工程。 | 是 | 由施工单位补充完善 |  |
| 7 住建部：（七）无。 【注释】 住建部未提供门式脚手架工程的相关内容。 江西省：（六）门式脚手架工程。 | 是 | 由施工单位补充完善 |  |
| 8 住建部：（八）无。 【注释】 住建部未提供用于装饰装修施工等满堂脚手架的相关内容。 宁夏回族自治区：（四）用于装饰装修施工等满堂脚手架。 | 是 | 由施工单位补充完善 |  |
| 1 住建部：（一）搭设高度50m及以上的落地式钢管脚手架工程。 江西省：（一）搭设高度30m以上的落地式钢管脚手架工程。 | 是 | 由施工单位补充完善 |  |
| 2 住建部：（二）提升高度在150m及以上的附着式升降脚手架工程或附着式升降操作平台工程。 内蒙古自治区：（二）提升高度在80m以上的附着式升降脚手架工程或附着式升降操作平台工程。 宁夏回族自治区：（二）附着式升降脚手架工程或附着式升降操作平台工程。 江苏省：（二）附着式升降脚手架工程或导架爬升式工作平台工程。 重庆市：（二）附着式升降脚手架工程或附着式升降操作平台工程。 浙江省温州市：（二）建筑施工附着式升降作业安全防护平台（爬架）。 北京市：（二）附着式升降脚手架工程或附着式升降操作平台工程。 江西省：（二）提升高度在80m以上的附着式升降脚手架工程或附着式升降操作平台工程。 黑龙江省：（四）提升高度150m及以上的附着式升降操作平台工程。 | 是 | 由施工单位补充完善 |  |
| 3 住建部：（三）分段架体搭设高度20m及以上的悬挑式脚手架工程。 浙江省温州市：（三）分段架体搭设高度18m及以上的悬挑式脚手架工程。搭设高度不包括防护栏杆高度。（四）专业厂家制作且为非定型的高处作业吊篮。 辽宁省：（三）分段架体搭设高度18m及以上的悬挑式脚手架工程。（四）使用工况与产品说明书不符的高处作业吊篮。 宁夏回族自治区：（三）悬挑式脚手架工程中，分段架体搭设高度20m及以上的悬挑式脚手架工程。 江西省：（三）分段架体搭设高度20m以上的悬挑式脚手架工程。（四）其他用于80m以上建（构）筑物的各类脚手架工程。（五）30m以上卸料平台、操作平台工程。 北京市：（四）用于装饰装修及机电安装施工的吊挂平台操作架及索网式脚手架工程。（五）搭设高度50m及以上的落地运输接料平台架工程。（六）无法按标准规范要求设置连墙件或立杆无法正常落地等异型脚手架工程。（七）无法按照产品说明书中参数及安装要求安装的高处作业吊篮工程。 江苏省：（四）用于装饰装修及机电安装施工的吊挂平台操作架及索网式脚手架工程。（五）搭设高度8m及以上的移动操作平台架工程。（六）无法按标准规范要求设置连墙件或立杆无法正常落地等异型脚手架工程。不能直接按照产品说明书中参数及安装要求安装的高处作业吊篮工程。 河南省：（四）无法按照产品说明书中参数及安装要求安装的高处作业吊篮工程。（五）无法按标准规范要求设置连墙件或立杆无法正常落地等特殊工况的异型脚手架工程。内蒙古自治区：（四）采取非常规安装方式安装（不能按照产品使用说明书要求正常安装）使用的高处作业吊篮。 湖北省：（三）采取非常规安装方式安装或不能按照产品使用说明书要求正常安装使用的高处作业吊篮。 吉林省：（四）采取非常规安装方式安装或不能按照产品使用说明书要求正常安装使用的高处作业吊篮。（五）操作平台、卸料平台工程：落地式操作平台的高度大于15m，或施工荷载大于2.0kN/㎡；悬挑式卸料平台的悬挑长度大于5m，或均布荷载大于5.5kN/㎡，集中荷载大于15kN。 重庆市：（四）作业面异形、复杂的或无法按产品说明书要求安装的高处作业吊篮工程。 广东省：（四）作业面异形、复杂的或无法按产品说明书要求安装的的高处作业吊篮工程。 福建省：（四）安装高度在150m及以上的高处作业吊篮。 | 是 | 由施工单位补充完善 |  |
| 五、拆除工程 |  |  |  |  |
| 1 住建部：（一）可能影响行人、交通、电力设施、通讯设施或其他建、构筑物安全的拆除工程。 | 是 | 子项02采用内支撑结构的基坑支护工程，支撑拆除工程。 | 1对结构或其部件进行拆除前，应制定详细的拆除计划和方案，并对拆除过程可能发生的意外情况制定应急预案； 2对周边环境的安全进行评估，并采取有效的保护措施； 3 当既有建筑物仅拆除局部构件时，应采取有效措施，保证保留部分的结构构件安全； 4 拆除稳定性不足的砌体墙时，应设置临时性支撑； 5拆除工程应符合《施工图结构设计总说明(结构加固)》的相关要求；符合有关拆除工程施工安全的《工程结构通用规范》GB 55001-2021、《组合结构通用规范》GB 55004-2021、《木结构通用规范》GB 55005-2021、《钢结构通用规范》GB 55006-2021、《砌体结构通用规范》GB 55007-2021、《混凝土结构通用规范》GB 55008-2021、《既有建筑维护与改造通用规范》GB 55022-2021的相关规定；符合现行《建筑拆除工程安全技术规范》JGJ 147及现行《建筑与市政工程绿色施工评价标准》GB／T 50640等工程建设标准的相关规定。 |
| 2 住建部：（二）无。 【注释】 住建部未提供改扩建工程中承重结构拆除工程的相关内容。 上海市：（二）改扩建工程中承重结构拆除工程。 吉林省：（二）拆除承重构件的房屋加固改造工程。 | 是 | 见《施工图结构设计总说明(结构加固)》 |  |
| 1 住建部：（一）码头、桥梁、高架、烟囱、水塔或拆除中容易引起有毒有害气（液）体或粉尘扩散、易燃易爆事故发生的特殊建、构筑物的拆除工程。 | 是 | 见《施工图结构设计总说明(结构加固)》 |  |
| 2 住建部：（二）文物保护建筑、优秀历史建筑或历史文化风貌区影响范围内的拆除工程。 | 是 | 见《施工图结构设计总说明(结构加固)》 |  |
| 3 住建部：（三）无。 江苏省：（三）经鉴定为D级危房且高度超过10m或单体面积超过5000m2的拆除工程。 北京市：（三）待拆建、构筑物高度在10m及以上或建筑面积在1000m2及以上，可能影响行人、交通、电力设施、通讯设施及其他公共设施或其它建、构筑物安全的拆除工程。 福建省：（三）待拆建（构）筑物高度在10m及以上或建筑面积在1000㎡及以上，可能影响行人、交通、电力设施、通讯设施及其他公共设施或其它建（构）筑物安全的拆除工程。 吉林省：（二）置换承重构件的房屋加固改造工程。 | 是 | XXXXXX |  |
| 六、暗挖工程 |  |  |  |  |
| 住建部：采用矿山法、盾构法、顶管法施工的隧道、洞室工程。 广西壮族自治区：采用矿山法（包含竖井开挖、斜井开挖、马头门开挖、CRD法开挖、台阶法开挖、多导洞施工扣拱开挖、大断面临时支护拆除、扩大段开挖、仰挖、俯挖、钻爆法开挖、冷冻法开挖）、盾构法（包含盾构始发、盾构到达、盾构开仓、盾构机吊装、盾构机平移、空推段、区间联络通道开口施工）、顶管法施工的隧道（包含过街通道顶管施工的始发/顶进/接收）、洞室工程。 北京市：采用矿山法、盾构法、顶管法或箱涵顶进法施工的隧道、洞室工程。 | 是 | 由施工单位补充完善 | 1 暗挖工程不应扰动地下工程上部岩土层； 2 暗挖工程施工前应进行勘探和评估，以确保工程的安全性； 3 暗挖工程应符合现行《人民防空工程施工及验收规范》GB 50134等工程建设标准的相关规定。 |
| 住建部：采用矿山法、盾构法、顶管法施工的隧道、洞室工程。 广西壮族自治区：采用矿山法（包含竖井开挖、斜井开挖、马头门开挖、CRD法开挖、台阶法开挖、多导洞施工扣拱开挖、大断面临时支护拆除、扩大段开挖、仰挖、俯挖、钻爆法开挖、冷冻法开挖）、盾构法（包含盾构始发、盾构到达、盾构开仓、盾构机吊装、盾构机平移、空推段、区间联络通道开口施工）、顶管法施工的隧道（包含过街通道顶管施工的始发/顶进/接收）、洞室工程。 北京市：采用矿山法、盾构法、顶管法或顶进箱涵法施工的隧道、洞室工程。 | 是 | 由施工单位补充完善 |  |
| 七、其它 |  |  |  |  |
| 1 住建部：（一）建筑幕墙安装工程。 | 是 | 重点部位和环节见我院、外院幕墙专项设计施工图 【注释】 由使用者确定幕墙专项设计责任主体。 | 1建筑幕墙安装工程保障工程周边环境安全和工程施工安全生产的意见见我院、他院建筑幕墙专项设计施工图。 2建筑幕墙安装工程应符合现行《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ 80、《建筑机械使用安全生产技术规程》JGJ 33等工程建设标准的相关规定。 |
| 2 住建部：（二）钢结构、网架和索膜结构安装工程。 | 是 | XXXXXX | 1 钢结构安装方法和顺序应根据结构特点、施工现场情况等确定，安装时采取保证结构整体性的措施（如设置临时支撑、临时连梁和缆风绳等），形成稳固的空间刚度单元； 2 钢结构楼盖采用较大跨度的压型钢板组合楼板时，应对钢桁架受压上弦、钢梁受压上翼缘设置施工临时侧向支撑； 3施工支撑拆除后，不得在钢结构上进行焊接操作； 4门式钢架轻型房屋钢结构安装工程应符合《钢结构通用规范》GB 55006-2021第5.1.4条的相关规定； 5 冷弯薄壁型钢结构的安装工程应符合现行《冷弯薄壁型钢结构技术标准》GB/T 50018第11.1.8条的相关规定； 6 索结构的安装工程应符合现行《索结构技术规程》JGJ 257第7节的相关规定； 7空间网格结构的安装工程应符合现行《空间网格结构技术规程》JGJ 7第6.1.7条的相关规定； 8高层民用建筑钢结构的安装工程应符合现行《高层民用建筑钢结构技术规程》JGJ 99第10.1.1条的相关规定； 【注释】 其他类型钢结构安装工程施工安全内容由使用者自行编写。 10钢结构安装工程尚应符合《钢结构通用规范》GB 55006-2021第7.1节、现行《钢结构工程施工规范》GB 50755第11节等工程建设标准的相关规定。 |
| 3 住建部：（三）人工挖孔桩工程。 【注释】 福建省无此项，意味着福建省建筑项目不能采用人工挖孔桩。 | 是 | XXXXXX | 1根据住房和城乡建设部《房屋建筑和市政基础设施工程危及生产安全施工工艺、设备和材料淘汰目录(第一批)》（2021年第214号）规定：存在下列条件之一的区域不得使用：1）地下水丰富、软弱土层、流沙等不良地质条件的区域；2）孔内空气污染物超标准；3）机械成孔设备可以到达的区域； 2 在上条规定之外采用人工挖孔桩工程时，施工单位应编制专项施工技术方案和施工安全方案，并报当地建设管理部门批准后，方可实施； 3 应符合应急管理部办公厅关于印发《有限空间作业安全指导手册》和4个专题系列折页的通知（应急厅函〔2020〕299号）等行政规范性文件的相关规定，符合现行《公路桥涵施工技术规范》JTG/T 3650第9.6.2条等工程建设标准的相关规定。 |
| 4 住建部：（四）水下作业工程。 【注释】 福建省将水下作业工程改为超危大工程。 福建省：（四）水上作业工程。 | 是 | XXXXXX | 1 XXXXXX； 2水下作业工程应符合现行《城市梁桥拆除工程安全技术规范》CJJ 248第8.0.13条等工程建设标准的相关规定，并可参考现行《铁路桥涵工程施工安全技术规程》TB 10303第16.3节的相关规定。 【注释】 本指南仅为提供水下作业工程保障工程周边环境安全和工程施工安全的意见示例，当项目无水下作业工程时，本表格注明“-”。 |
| 5 住建部：（五）装配式建筑混凝土预制构件安装工程。 | 是 | XXXXXX | `1 预制构件初步吊装就位后应及时安装临时支撑及固定措施，临时支撑应具有足够的承载能力、刚度和稳定性，形成稳固的空间刚度单元； 2构件连接部位的后浇混凝土及灌浆料强度达到设计要求后，方可拆除临时支撑及固定措施； 3装配式建筑混凝土预制构件安装工程应符合现行《装配式混凝土结构技术规程》JGJ 1第12.3节、《混凝土结构工程施工规范》GB 50666第9.5节、《装配式混凝土建筑技术标准》GB/T 51231第10节等工程建设标准的相关规定。 |
| 6 住建部：（六）采用新技术、新工艺、新材料、新设备可能影响工程施工安全，尚无国家、行业及地方技术标准的分部分项工程。 河北省：（六）采用尚无国家、行业或地方标准的新技术、新工艺、新材料、新设备，可能影响工程施工安全的分部分项工程。 【注释】 福建省无此条，应按照住建部的相关规定，进行编写。 | 是 | XXXXXX | 子项XX采用新技术、新工艺、新材料、新设备。具体为：XXX；保障工程的周边环境安全和工程施工安全生产的措施为：XXX。 |
| 7 住建部：（七）无。 【注释】 住建部未提供有限空间作业的相关内容。 上海市：（七）包含有限空间作业的施工工程。 河南省：（六）含有有限空间作业的分部分项工程。 江苏省：（十）含有有限空间作业的分部分项工程（如市政排水新老管线拆封碰接工程）。 广西壮族自治区：（七）含有有限空间作业的分部分项工程（如市政排水新老管线拆封碰接工程）。 福建省：（8.7）有限空间作业。 施工现场有限空间作业属于危大工程，主要包括以下作业内容： 1管道、烟道、密闭舱室等密闭设备； 2消防水池、泵站、储藏室、污水池、化粪池、垃圾站、料仓等密闭的场所； 3地下管廊、隧道、施工竖井、雨污水井、电力井、电信井、燃气井、集水井等密闭的场所。 北京市：（十）含有有限空间作业的分部分项工程。 吉林省：（六）含有有限空间作业的分部分项工程。 宁夏回族自治区：（六）有限空间作业工程，涉及硫化氢等有毒气体的污水管道、设施的维修、衔接工程。 【注释】 1 有限空间作业、夜间环境作业、高温环境作业等属于特殊环境作业； 2有限空间作业主要部位建议执行或参照现行《福建省危险性较大的分部分项工程安全管理标准》DBJ/T 13-416福建省标：第8.7节。 | 是 | XXXXXX | 1 有限空间作业前，必须严格执行“先通风、再检测、后作业”的原则，根据施工现场有限空间作业实际情况，对有限空间内部可能存在的危害因素（包括但不仅限于有害和可燃气体）进行检测，未经检测或检测不合格的，严禁作业人员进入有限空间进行施工作业。作业时有限空间外应有专业监护人员，并应保持联络畅通； 2 有限空间作业应符合应急管理部办公厅关于印发《有限空间作业安全指导手册》和4个专题系列折页的通知（应急厅函〔2020〕299号）等行政规范性文件的相关规定、现行《有限空间作业安全技术规范》GB 46768的相关规定。 |
| 8 住建部：（八）无。 【注释】 住建部未提供无梁楼盖的相关内容。 江苏省：（八）无梁楼盖结构地下室顶板上的土方回填工程。 贵州省：（七）地下室无梁楼盖施工及覆土工程。 河南省：（九）无梁楼盖结构地下室顶板上的土方回填工程。 北京市：（八） 无梁楼盖结构地下室顶板上的土方回填工程。 【注释】 贵州省的内容更加全面，建议采用。 | 是 | 【示例】子项XXX重点部位和环节为： 1)XXX： 2）XXX： 3）…。 | 1 地下室结构构件的混凝土强度等级均达到设计强度后，方可进行无梁楼盖结构地下室顶板上的土方回填施工； 2 无梁楼盖结构地下室顶板上的施工荷载不得大于设计值；无梁楼盖结构地下室顶板上的回填材料容重和厚度不得大于设计值； 3 景观设计荷载不应超过我院提供的顶板设计荷载，当两者施工图不一致时，应及时告知景观设计院和我院，待两院提供相关修改文件后，方可进行无梁楼盖结构地下室顶板上的覆土施工； 4 地下室无梁楼盖施工尚应符合模板工程及支撑体系分部分项工程等的相关要求。 【注释】 1 地下室无梁楼盖结构坍塌事故频次较高，微信公众号-中国勘察设计杂志白生翔于2019-09-03发表的《无梁楼胡思事故频发，谁之过？》提供了烟台、北京等多地地库坍塌事故介绍； 2 另，如何设计无梁楼盖地下室顶板可参考上文及微信公众号-华东工程于2020-10-21发表的《地下室顶板无梁楼盖坍塌的分析及思考》等文。 |
| 9 住建部：（九）无。 【注释】 住建部未提供地下隧道注浆帷幕的相关内容。 河南省：（七）地下隧道注浆帷幕工程。 江苏省：（六）地下隧道注浆帷幕工程。 北京市：（五）地下隧道注浆帷幕工程。 【注释】 当地下隧道不在设计范围内时，取消本行。 | 否 | - | - |
| 10 住建部：（十）无。 【注释】 住建部未提供冻结法的相关内容。 河南省：（八）冻结法工程。 江苏省：（七）冻结法工程。 北京市：（六）冻结法工程。 | 否 | - | - |
| 11 住建部：（十一）无。 【注释】 住建部未提供大体积混凝土、多层钢筋绑扎的相关内容。 北京市：（九）厚度大于1.5m的底板钢筋支撑工程。 江苏省：（九）厚度大于1.5m的底板钢筋支撑工程。 四川省：（六）大体积混凝土双层或多层钢筋绑扎工程。 贵州省：（六）大体积混凝土工程中，高度大于 2 米及以上的双层或多层钢筋绑扎工程。 辽宁省：（六）大体积混凝土双层或多层钢筋绑扎工程。 宁夏回族自治区：（七）大体积混凝土双层或多层钢筋绑扎工程。 | 是 | 大体积混凝土工程：XXXXXX | 1大体积混凝土双层或多层钢筋绑扎工程施工时应采取保证双层或多层钢筋体系整体性的措施，双层或多层钢筋体系形成稳固的空间刚度单元； 2 不得在上层钢筋网集中码放钢筋等重物； 3 大体积混凝土双层或多层钢筋绑扎工程尚应符合现行《混凝土结构工程施工规范》GB 50666等工程建设标准的相关规定。 【注释】 大体积混凝土双层或多层钢筋绑扎工程施工安全事故案件见微信公众号-筑梦浙安于2024-08-01发表的《清华大学附属中学体育馆及宿舍楼工程“12.29”筏板基础钢筋体系坍塌重大生产安全事故调查报告》及微信公众号-建筑管理于2022-08-20发表的《10死4伤，项目负责人判6年，总监5年，技术4年，施工员3.5年！重温清华附中案》等。 |
| 12 住建部：（十二）无。 【注释】 住建部未提供三方以上共同认定为危险性较大的分部分项工程的相关内容。 河南省：（十一）建设、勘察、设计、施工、监理单位三方以上共同认定为危险性较大的分部分项工程。 广东省：（七）建设、勘察、设计、施工、监理单位三方以上共同认定或建设主管部门及其委托的安全监督机构认定为危险性较大的分部分项工程。 | 是 | 由建设、勘察、设计、施工、监理单位三方以上单位共同明确重点部位和环节 | 由建设、勘察、设计、施工、监理单位三方以上共同编制保障工程周边环境安全和工程施工安全的意见。 |
| 13 住建部：（十三）无。 福建省：大型结构整体顶升、平移、转体等施工工艺。 黑龙江省：（七）重量1000kN及以上的大型结构整体顶升、平移、转体等施工工艺。 黑龙江省：（八）冬期施工与越冬维护工程。 黑龙江省：（九）位于岛状冻土区域施工的基础、主体分部工程。 贵州省：（八）施工周围环境复杂和占道施工工程。 内蒙古自治区：（七）2层以上临时活动板房安装和拆除。 | 否 | - |  |
| 14 住建部：（十四）无。 重庆市：基础工程1. 挡土墙基础；2. 深水基础。 | 否 | - |  |
| 15 住建部：（十五）无。 重庆市：基础工程1. 挡土墙基础；2. 深水基础。 | 否 | - |  |
| 16 住建部：（十六）无。 广东省结建式人防工程：结构工程的模板工程（支撑）；孔口防护工程的门框墙制作（门框采用起重机械进行吊装）、防护门（防护密闭门、密闭门）吊装。 | 否 | - |  |
| 17 住建部：（十七）无。 【注释】 住建部未提供边坡的分部分项工程相关内容。 贵州省建筑边坡工程：（一）岩质挖方边坡高度大于15m，或安全等级为一级的边坡；（二）土质挖方边坡、路堤边坡高度大于10m 或不良地质地段、特殊岩土地段的路堤、挖方边坡。 福建省边坡工程：建（构）筑物和市政基础设施工程开挖或填筑施工形成的高度超过8m（含8m）的边坡工程。 【注释】 1 根据福建省工程建设标准《福建省危险性较大的分部分项工程安全管理标准》DBJ/T 13-416中边坡工程进行编写，其他地方建筑边坡工程由使用者编写； 2 超危大的边坡工程由使用者自行确定。 四川省建筑边坡工程：（一）岩质挖方边坡高度大于15m；（二）土质挖方边坡、路堤边坡高度大于10m或不良地质地段、特殊岩土地段的路堤、挖方边坡。 江西省边坡工程：（六）6m以上边坡施工。 重庆市滑坡处理和高边坡工程：1.滑坡处理；2. 岩质边坡高度≥15米，岩土混合边坡高度≥12米且土层厚度≥4米，土质边坡高度≥8米；3. 填方边坡高度≥8米。 吉林省边坡工程：（一）开挖深度超过3m（含3m）的基坑（槽）和高度超过３ｍ的边坡工程的土方开挖、支护、降水工程；（二）开挖深度或高度虽未超过3m，但地质条件、周围环境和地下管线复杂，或影响毗邻建、构筑物安全的基坑（槽）及边坡的土方开挖、支护、降水工程。 | 是 | 本项目建（构）筑物施工程开挖或填筑施工形成的高度超过XXm的边坡工程，重点部位为：XXXXXX。 【注释】 福建省超危大的边坡工程由使用者自行确定。 | 1 在建设场区内，对可能因施工或其他因素诱发的滑坡、崩塌等地质灾害的区域，应采取预防措施。对具有发展趋势并威胁建（构）筑物、地下管线、道路等市政设施安全使用的滑坡与崩塌，应采取处置措施消除隐患； 2 边坡开挖时，应由上往下依次进行，严禁下部掏挖、无序开挖作业；土质边坡开挖时，应采取排水措施，坡面及坡脚不得积水，岩质边坡开挖爆破施工应采取避免边坡及邻近建（构）筑物震害的工程措施；未经设计确认严禁大面积开挖、爆破作业； 3边坡工程开挖后应及时按设计实施支护结构施工或采取封闭措施：边坡开挖后应及时支挡，避免长时间暴露：坡肩及边坡稳定影响范围内的堆载，不得超过设计要求的荷载限制； 4 边坡工程应符合《建筑与市政地基基础通用规范》GB 55003-2021、现行《建筑边坡工程技术规范》GB 50330、现行《建筑深基坑工程施工安全技术规范》JGJ 311、现行《湿陷性黄土地区建筑基坑工程安全技术规程》JGJ 167、符合或参考现行福建省工程建设标准《福建省危险性较大的分部分项工程安全管理标准》DBJ/T 13-416等地方工程建设标准的相关规定。 |
| 1 住建部：（一）施工高度50m及以上的建筑幕墙安装工程。 | 是 | 部位和环节见我院、外院幕墙专项设计施工图 【注释】 由使用者确定幕墙专项设计责任主体。 | 1建筑幕墙安装工程保障工程周边环境安全和工程施工安全生产的意见见我院、他院建筑幕墙专项设计施工图。 2建筑幕墙安装工程应符合《建设工程安全生产管理条例》等工程建设法规的相关规定，符合《建筑与市政施工现场安全卫生与职业健康通用规范》GB 55034-2022、符合现行《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ 80、《建筑机械使用安全生产技术规程》JGJ 33等工程建设标准的相关规定。 |
| 2 住建部：（二）跨度36m及以上的钢结构安装工程，或跨度60m及以上的网架和索膜结构安装工程。 | 是 | 子项XXX钢屋盖跨度为XXXm | 1 钢结构安装工程顺序必须保证结构的稳定和安全，必要时应采取临时支撑及固定措施，临时支撑应具有足够的承载能力、刚度和稳定性，临时支撑应进行设计并按相关规范要求进行施工验算； 2 结构、网架和索膜结构的支撑系统应支承在结构构件上，不得支承在非结构构件上，且符合模板工程及支撑体系的相关意见要求； 3 钢结构楼盖采用较大跨度的压型钢板组合楼板时，应对钢桁架受压上弦、钢梁受压上翼缘设置施工临时侧向支撑； 4施工支撑拆除后，不得在钢结构上进行焊接操作； 5 索结构的安装工程应符合现行《索结构技术规程》JGJ 257第7节的相关规定； 6空间网格结构的安装工程应符合现行《空间网格结构技术规程》JGJ 7第6.1.7条的相关规定； 9高层民用建筑钢结构的安装工程应符合现行《高层民用建筑钢结构技术规程》JGJ 99第10.1.1条的相关规定； 【注释】 其他类型钢结构安装工程施工安全内容由使用者自行编写。 10钢结构安装工程应符合《建设工程安全生产管理条例》等工程建设法规的相关规定、符合《钢结构通用规范》GB 55006-2021第7.1.4条和现行《钢结构工程施工规范》GB 50755第11节等工程建设标准的相关规定。 |
| 3 住建部：（三）开挖深度16m及以上的人工挖孔桩工程。 辽宁省、河南省、重庆市：（三）人工挖孔桩工程。 浙江省温州市：（三）人工挖孔桩工程（按建设发〔2014〕284号文要求）。 江西省：开挖深度12m以上的人工挖孔桩工程。 北京市：（二）开挖深度5m及以上的人工挖孔桩工程。 内蒙古自治区：（三）开挖深度5m及以上的人工挖孔桩工程。 | 是 | XXXXXX | 1根据住房和城乡建设部《房屋建筑和市政基础设施工程危及生产安全施工工艺、设备和材料淘汰目录(第一批)》（2021年第214号）规定：存在下列条件之一的区域不得使用：1）地下水丰富、软弱土层、流沙等不良地质条件的区域；2）孔内空气污染物超标准；3）机械成孔设备可以到达的区域； 2 在上条规定之外采用人工挖孔桩工程时，施工单位应编制专项施工技术方案和施工安全方案，并报当地建设管理部门批准后，方可实施； 3 应符合应急管理部办公厅关于印发《有限空间作业安全指导手册》和4个专题系列折页的通知（应急厅函〔2020〕299号）等建设工程法规的相关规定，符合现行《公路桥涵施工技术规范》JTG/T 3650第9.6.2条等工程建设标准的相关规定。 |
| 4 住建部：（四）水下作业工程。 | 是 | XXXXXX | 1 XXXXXX； 2水下作业工程应符合现行《城市梁桥拆除工程安全技术规范》CJJ 248第8.0.13条等工程建设标准的相关规定，并可参考现行《铁路桥涵工程施工安全技术规程》TB 10303第16.3节的相关规定。 【注释】 本指南仅为提供水下作业工程保障工程周边环境安全和工程施工安全的意见示例，当项目无水下作业工程时，本表格注明“-”。 |
| 5 住建部：（五）重量1000kN及以上的大型结构整体顶升、平移、转体等施工工艺。 | 是 | XXXXXX | XXXXXX |
| 6 住建部：住建部：（六）采用新技术、新工艺、新材料、新设备可能影响工程施工安全，尚无国家、行业及地方技术标准的分部分项工程。 河北省：6.采用尚无国家、行业或地方标准的新技术、新工艺、新材料、新设备，可能影响工程施工安全的分部分项工程。 【注释】 福建省无此项，应按住建部相关规定补充编写相关内容。 | 是 | XXXXXX | 子项XX采用新技术、新工艺、新材料、新设备。具体为：XXX；保障工程的周边环境安全和工程施工安全生产的措施为：XXX。 |
| 7 住建部：无。 广东省：（七）建设、勘察、设计、施工、监理单位三方以上共同认定或建设主管部门及其委托的安全监督机构认定为超过一定规模的危险性较大的分部分项工程。 河南省：（九）建设、勘察、设计、施工、监理单位三方以上共同认定为超过一定规模的危险性较大的分部分项工程。 | 待定 | - |  |
| 8 住建部：无。 吉林省：（六）有限空间作业工程： 市政排水管道、调蓄池等清淤工程；在有限空间内采用燃料加热或电加热等升温方式的冬期施工工程。 | 有 | XXXXXX | 1 有限空间作业前应进行气体检测，合格后方可进行现场作业。作业时地面上应有监护人员，并应保持联络畅通； 2 有限空间作业应符合应急管理部办公厅关于印发《有限空间作业安全指导手册》和4个专题系列折页的通知（应急厅函〔2020〕299号）等行政规范性文件的相关规定、特殊环境作业（包括高温环境作业、夜间环境作业、有限空间作业等）施工安全可参考《铁路工程基本作业施工安全技术规程》TB 10301第14.9节的相关规定。 |
| 9 住建部：无。 广西壮族自治区：（六）盾构法和暗挖法隧道临近或穿越既有铁路、地铁隧道、高速公路、江河湖海、密集建筑群、重要建筑物、文物、重要管线（中压及以上的燃气管道、高压输油管及大体量雨水箱涵、大直径污水管等）、有毒有害气体地层、高架桥等。 | 否 | - |  |

- 【选项1，无地方行政规范性文件时】注：1本表编制依据为住房和城乡建设部办公厅关于实施《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》有关问题的通知(建质办［2018］31号)附件1和附件2；

- 【选项2，有地方行政规范性文件时】注：1本表编制依据为《上海市建设工程危险性较大的分部分项工程安全管理实施细则》(沪住建规范(2023)15号) 附件1和附件3；

- 【注释】 1 应保证所采用的工程建设法规的完整性、有效性，当工程建设法规发布或修订时，本表与工程建设法规不符的内容，视为无效；

- 2 列出了部分涉及危大工程的地方行政规范性文件，包括但不仅限于：北京市、河北省、内蒙古自治区、辽宁省、吉林省、黑龙江省、上海市、江苏省、浙江省宁波市、浙江省温州市、福建省、江西省、河南省、湖北省、广东省、广西壮族自治区、重庆市、四川省、贵州省、宁夏回族自治区。当有地方行政规范性文件而本表未罗列时（如新疆维吾尔自治区、浙江省杭州市、广东省深圳市、广东省佛山市、广东省中山市等），由使用者按照地方行政规范性文件自行编写。

- 跨区域项目：涉及多地工程时，需同时遵守工程所在地和地方企业注册地的的相关规定；

- 3 DeepSeek搜索关键词：“涉及危险性较大的分部分项工程安全管理的地方部门规章和行政规范性文件有哪些？”即可获得：一、国家层面核心文件；二、地方性规章与规范性文件；三、地方特色管理要求；四、执行要点；五、参考依据；

- 4 除根据DeepSeek查询地方行政规范性文件外，还可根据我院EKP内网地址：\工作平台\规范标准\危险性较大的分部分项工程实施细则进行查询；

- 5 应有的放矢地编写本表，当不清楚分部分项工程是否涉及危大工程时，本表第2栏宜填“是”，如模板工程及支撑体系、起重吊装及起重机械安装拆卸工程、脚手架工程等；

6 根据《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》住建部令第37号文第七条规定：“建设单位应当组织勘察、设计等单位在施工招标文件中列出危大工程清单。……”, 本表第3栏列出危大工程清单；

7 根据《建设工程安全生产管理条例》第十三条第（二）款和《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》（住房和城乡建设部令第37号）第六条，本表第4栏为保障周边环境安全和工程施工安全的意见，必要时由使用者根据项目实际情况进行专项设计；

- 8 广东省佛山市住房和城乡建设局《关于印发危险性较大分部分项工程设计专篇和审查深度技术指南的通知》附件2：危险性较大分部分项工程审查深度技术指南给出了危大工程施工图审查内容要点及说明，可供使用者参考；

9 表中危大工程重点部位和环节、保障工程周边环境安全和工程施工安全的意见仅供使用者参考，使用者应结合项目实际情况进行编写。

2 根据《建设工程安全生产管理条例》国务院令第393号第十三条第二款规定：“设计单位应当考虑建筑工程施工安全生产操作和防护的需要，对涉及建筑工程施工安全生产的重点部位和环节在设计文件中注明，并对防范生产安全事故提出指导意见。”，我院注明涉及建筑工程施工安全生产的重点部位和环节。施工单位应对本项目中危大工程重点部位和环节做进一步了解确认，并在设计交底时以书面方式确认；施工单位应注明涉及建筑工程施工安全生产的一般部位和环节；

【注释】 第二句摘自广东省佛山市住房和城乡建设局《关于印发危险性较大分部分项工程设计专篇和审查深度技术指南的通知》附件1第4条，并作调整。

3 根据《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》（住房和城乡建设部令第37号）第七条规定：“建设单位应当组织勘察、设计等单位在施工招标文件中列出危大工程清单，要求施工单位在投标时补充完善危大工程清单并明确相应的安全管理措施。”，当工程项目各方发现我院在施工招标文件中列出的危大工程清单不完善时，应及时通知我院，我院将及时补充完善工程清单。施工单位应全面熟悉设计文件，根据场地环境、施工工艺特点及安全风险分析，补齐危大工程清单，并明确相应的安全管理措施。

【注释】 第二句摘自广东省佛山市住房和城乡建设局《关于印发危险性较大分部分项工程设计专篇和审查深度技术指南的通知》附件1第10条，并作调整。

4 【备用】根据《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》（住房和城乡建设部令第37号）第六条规定：“必要时进行专项设计”，设计文件提供专项设计，XXXXXXX。

【注释】 必要时由使用者结合项目实际情况，自行进行专项设计，如边坡工程。

        - 行政规范性文件未明确规定的危大工程：

除行政规范性文件已经明确规定的危大工程外，补充行政规范性文件未明确规定的危大工程，一览表如下：

- 表1.15.2.2 行政规范性文件未明确规定的危大工程一览表

| 危大工程 超过一定规模的危大工程 （注：加粗文字为超过一定规模的危大工程） | 危大工程重点部位 和环节 | 保障工程周边环境安全和工程施工安全的意见 （注：未注明者见表1.15.2.1） |
| --- | --- | --- |
| 一、基坑工程及边坡工程 |  |  |  |
| 建（构）筑物和市政基础设施工程开挖或填筑施工形成的高度超过8m（含8m）的边坡工程。 超过一定规模的危大工程范围包括： 1 边坡高度大于30m的岩石边坡； 2 边坡高度大于15m的土质边坡； 3 土、岩混合及地质环境条件复杂的边坡； 4 已有崩塌、滑坡的边坡； 5 周边已有永久性建（构）筑物与市政工程需要保护的边坡； 6 外倾结构面饼有软弱夹层的边坡； 7 膨胀土边坡； 8 采用新结构、新技术的边坡。 【注释】 根据福建省工程建设标准《福建省危险性较大的分部分项工程安全管理标准》DBJ/T 13-416中边坡工程进行编写。 | 重点部位为：XXXXXX。 | 1 在建设场区内，对可能因施工或其他因素诱发的滑坡、崩塌等地质灾害的区域，应采取预防措施。对具有发展趋势并威胁建（构）筑物、地下管线、道路等市政设施安全使用的滑坡与崩塌，应采取处置措施消除隐患； 2 边坡开挖时，应由上往下依次进行，严禁下部掏挖、无序开挖作业；土质边坡开挖时，应采取排水措施，坡面及坡脚不得积水，岩质边坡开挖爆破施工应采取避免边坡及邻近建（构）筑物震害的工程措施；未经设计确认严禁大面积开挖、爆破作业； 3边坡工程开挖后应及时按设计实施支护结构施工或采取封闭措施：边坡开挖后应及时支挡，避免长时间暴露：坡肩及边坡稳定影响范围内的堆载，不得超过设计要求的荷载限制； XXXXXX； 【注释】 由使用者根据项目实际情况编写。 |
| 二、模板工程及支撑体系 |  |  |  |
| 无梁楼盖工程。 【注释】 参考《贵州省危险性较大的分部分项工程安全管理规定实施细则（试行）》编写。 | 重点部位为：XXXXXX。 | 1 地下室结构构件的混凝土强度等级均达到设计强度后，方可进行无梁楼盖结构地下室顶板上的土方回填施工； 2 无梁楼盖结构地下室顶板上的施工荷载不得大于设计值；无梁楼盖结构地下室顶板上的回填材料容重和厚度不得大于设计值； 3 景观设计荷载不应超过我院提供的顶板设计荷载，当两者施工图不一致时，应及时告知景观设计院和我院，待两院提供相关修改文件后，方可进行无梁楼盖结构地下室顶板上的覆土施工； 4 地下室无梁楼盖施工尚应符合模板工程及支撑体系分部分项工程等的相关要求。 |
| 三、起重吊装及起重机械安装拆卸工程 |  |  |
| 施工现场2台（或以上）起重机械存在相互干扰的多台多机种作业工程。 超过一定规模的危大工程范围包括： 非常规起重设备、方法包括：采用自制起重设备、设施进行起重作业；2台（或以上）起重设备联合作业；流动式起重机带载行走；采用滑排、滑轨、滚杠、地牛等措施进行水平位移；采用绞磨、卷扬机、葫芦或者液压千斤顶等方式进行提升；人力起重工程。 【注释】 参考《北京市房屋建筑和市政设施工程危险性较大的分部分项工程安全管理实施细则》编写。 | 由施工单位补充完善 | 起重吊装及起重机械安装拆卸工程应符合《钢结构通用规范》GB 55006-2021的相关规定、符合现行《建筑施工起重吊装工程安全技术规范》JGJ 276等工程建设标准的相关规定。 |
| 四、脚手架工程 |  |  |  |
| 用于装饰装修施工等满堂脚手架。 超过一定规模的危大工程范围包括： 悬挑式脚手架工程中，分段架体搭设高度20m及以上的悬挑式脚手架工程。 【注释】 参考《宁夏危险性较大的分部分项工程安全管理实施细则》。 | 由施工单位补充完善 | 脚手架工程应符合《施工脚手架通用规范》GB 55023-2022、现行《建筑施工脚手架安全技术统一标准》GB 51210等工程建设标准的相关规定。 |
| 五、拆除工程 |  |  |  |
| 改扩建工程中承重结构拆除工程。 【注释】 参考《上海市建设工程危险性较大的分部分项工程安全管理实施细则》编写。 超过一定规模的危大工程范围包括： 待拆建、构筑物高度在10m及以上或建筑面积在1000m2及以上，可能影响行人、交通、电力设施、通讯设施及其他公共设施或其它建、构筑物安全的拆除工程。 【注释】 参考《北京市房屋建筑和市政设施工程危险性较大的分部分项工程安全管理实施细则》编写。 | 见《施工图结构设计总说明(结构加固)》 | 拆除工程应符合《施工图结构设计总说明(结构加固)》的相关要求。 |
| 六、暗挖工程【注释】 由使用者根据项目实际情况自行。 |  |  |  |
| 七、其它 |  |  |  |
| 1： 包含有限空间作业的施工工程。 【注释】 参考《上海市建设工程危险性较大的分部分项工程安全管理实施细则》编写。 | XXXXXX | 1 有限空间作业前，必须严格执行“先通风、再检测、后作业”的原则，根据施工现场有限空间作业实际情况，对有限空间内部可能存在的危害因素进行检测，未经检测或检测不合格的，严禁作业人员进入有限空间进行施工作业。作业时有限空间外应有监护人员，并应保持联络畅通； 2 有限空间作业应符合应急管理部办公厅关于印发《有限空间作业安全指导手册》和4个专题系列折页的通知（应急厅函〔2020〕299号）等行政规范性文件的相关规定、特殊环境作业（包括高温环境作业、夜间环境作业、有限空间作业等）施工安全可参考《铁路工程基本作业施工安全技术规程》TB 10301第14.9节的相关规定。 |
| 2：位于轨道交通安全保护区的工程。 | 本项目距离轨道交通隧道最近距离为：XXXXXX；重点部位为：XXXXXX | 应符合《关于加强本市轨道交通安全保护区施工安全管理工作的通知》(沪建质安联〔2023〕219号)的相关规定、符合《城市轨道交通工程项目规范》GB 55033-2022等工程建设标准的规定。 |
| 3：建设、勘察、设计、施工、监理单位三方以上共同认定或建设主管部门及其委托的安全监督机构认定为危险性较大的分部分项工程； 超过一定规模的危大工程范围包括： 3：建设、勘察、设计、施工、监理单位三方以上共同认定或建设主管部门及其委托的安全监督机构认定为超过一定规模的危险性较大的分部分项工程。 【注释】 1 参考《广东省住房和城乡建设厅关于印发房屋市政工程危险性较大的分部分项工程安全管理实施细则的通知》；2 如岩溶地区桩基础工程、装修类工程等。 | XXXXXX | 我院将积极配合工程项目各方，参与行政规范性文件未明确的危大工程的确定，并提供保障工程周边环境安全和工程施工安全的意见。 【注释】 考虑到工程施工的特殊性、复杂性、多变性和危险性，建议给有关企业和监管部门一个管理的空间，加强自我辨识意识，提高自我辨识意识能力，更好地促进安全、保障安全，故增加此内容。 |
| XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX |

【注释】 1 根据广东省佛山市住房和城乡建设局《关于印发危险性较大分部分项工程设计专篇和审查深度技术指南的通知》附件2《危险性较大分部分项工程审查深度技术指南》第23项：“根据2017年危大工程较大及以上安全事故的统计分析结果，大约72%的安全事故属于行政规范性文件已经明确规定的危大工程（或超过一定规模）范围，还有大约28%的安全事故并不属于行政规范性文件已经明确规定的危大工程（或超过一定规模）范围。”；

2 本表需要使用者根据项目实际情况修改与补充。必要时，可以引用住房城乡建设部办公厅关于印发《危险性较大的分部分项工程专项方案严重缺陷清单（试行）》的通知(建办质〔2024〕63号)涉及的危大工程，引用其他地方行政规范性文件中明确的危大工程。

其他：

        - 严禁违规存放爆炸性、毒害性、放射性、腐蚀性等危险物品；

【注释】 摘自《工程结构通用规范》GB 55001-2021第2.1.7条。

建筑施工严禁影响毗邻结构使用安全。建设工程的施工全过程均应考虑现场和周边环境和条件，确保工程安全、施工安全及周边设施安全，如考虑（包括但不仅限于）毗邻建（构）筑物、市政管线、管廊、地铁、高压电线、道路及其他市政基础设施、边坡、泥石流、滑坡等。对复杂地质条件，应由相关技术部门给出明确结论，例如泥石流、滑坡等；

- 【注释】 1 第一句摘自《工程结构通用规范》GB 55001-2021第2.1.7条；第二句，第三句摘自《河北省房屋建筑与市政工程勘察设计及审查常见问题分析与对策(2024年版)》【2.1 设计文件编制深度，问题 9】的分析与对策；

2 DeepSeek搜索关键词：“齐齐哈尔第一中学体育馆坍塌事故调查报告。”，可获得因建设工程施工造成毗邻体育馆坍塌事故调查报告。

        - 本项目中，施工范围中若有轨道交通、高压电塔、高压走廊、地下电缆、光纤缆线、供水管、雨污水管(涵)、燃气管和地下综合管廊等各类市政管线，施工方案应报相关主管部门及运营单位审批，待获得通过后，方可实施；

【注释】 摘自集团《关于编制设计文件中涉及危大工程重点部位和环节说明的通知》TJAD/N-CED/1111附件。

【备用】施工场地周围若存在高压线路经过，需在线路下进行桩机(含钻孔、冲孔、旋挖、搅拌、旋喷、静压、锤击、振冲等各种工艺)施工，应复核桩机设备与高压线的安全距离，并做好防电、防雷措施；

【注释】 摘自广东省佛山市住房和城乡建设局《关于印发危险性较大分部分项工程设计专篇和审查深度技术指南的通知》附件1第14条，并作调整。

当大型施工设备或脚手架等与主体结构拉结时，施工单位需提供正式资料给我院进行安全性复核，待获得我院答复后，方可实施；

【注释】 摘自广东省佛山市住房和城乡建设局《关于印发危险性较大分部分项工程设计专篇和审查深度技术指南的通知》附件1第9条。

【备用】建筑施工易发安全事故防治应符合《建筑施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产管理规定》住房和城乡建设部令第17号等部门规章的相关规定，符合现行《建筑施工易发事故防止安全标准》JGJ/T 429、符合现行河北省工程建设标准《建设工程施工现场安全管理标准》DB13(J)/T140等工程建设标准的相关规定。

主要参考资料：

【注释】 1 应保证所采用的工程建设法规和工程建设标准的完整性、有效性，当工程建设法规和工程建设标准发布或修订时，本条与工程建设法规和工程建设标准不符的内容，视为无效；

2 我院技术质量部已收集部分省、市、自治区以及部分地级市主管部门发布的危大工程管理要求，网站地址：EKP\工作平台\规范标准\危险性较大的分部分项工程实施细则；

3 使用者也应收集项目所在地的相关地方工程建设法规和工程建设标准，并检查是否落实地方工程建设法规和工程建设标准；

4 本条无须打印。

        - 主要的法律：

            - 《中华人民共和国建筑法》；

            - 《中华人民共和国安全生产法》；

        - 主要的行政法规：

            - 《建设工程安全生产管理条例》国务院令第393号；

            - 《天津市建设工程施工安全管理条例》；

            - 《上海市建设工程质量和安全管理条例》；

        - 主要的部门规章：

            - 《注册安全工程师管理规定》国家安全生产监督管理总局令第11号；

【注释】 根据该规定，注册安全工程师实行分类注册，其中包括建筑施工安全。

            - 《建筑施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产管理规定》住房和城乡建设部令第17号；

            - 《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》（住房和城乡建设部令第37号）；

        - 主要的行政规范性文件：

            - 住房和城乡建设部办公厅关于实施《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》有关问题的通知(建质办〔2018〕31号)；

            - 《住房和城乡建设部关于开展房屋市政工程安全生产治本攻坚三年行动的通知》(建质〔2024〕27号)；

            - 住房和城乡建设部《大型工程技术风险控制要点》(建质函〔2018〕28号，2018年版)；

            - 《住房和城乡建设部办公厅关于印发危险性较大的分部分项工程专项施工方案编制指南的通知》(建办质〔2021〕48号)；

            - 住房和城乡建设部关于发布《房屋建筑和市政基础设施工程危及生产安全施工工艺、设备和材料淘汰目录(第一批)》的公告（2021年第214号）；

            - 住房和城乡建设部关于发布《房屋建筑和市政基础设施工程禁止和限制使用技术目录(第二批)》的公告（2024年第186号）；

            - 住房城乡建设部关于印发《房屋市政工程生产安全重大事故隐患判定标准（(2024年版)》(建质规〔2024〕5号)；

            - 住房城乡建设部办公厅关于印发《危险性较大的分部分项工程专项方案严重缺陷清单（试行）》的通知(建办质〔2024〕63号)；

            - 关于印发《北京市房屋建筑和市政设施工程危险性较大的分部分项工程安全管理实施细则》的通知；

            - 《上海市建设工程危险性较大的分部分项工程安全管理实施细则》(沪住建规范〔2023〕15号)；

            - 《关于加强本市轨道交通安全保护区施工安全管理工作的通知》(沪建质安联〔2023〕219号)；

            - 《重庆市危险性较大的分部分项工程安全管理实施细则》（渝建质安〔2022〕110号）；

            - 《河北省房屋建筑和市政基础设施工程危险性较大的分部分项工程安全管理实施细则》冀建法改〔2019〕12号；

            - 《湖北省房屋市政工程危险性较大的分部分项工程安全管理实施细则》（鄂建办〔2018〕343号）；

            - 福建省住房和城乡建设厅关于发布省工程建设地方标准《福建省危险性较大的分部分项工程安全管理标准》的通知(闽建科〔2023〕6号)；

            - 《进一步加强建筑边坡工程质量安全管理》(闽建建〔2013〕29号)；

            - 《广东省住房和城乡建设厅关于印发房屋市政工程危险性较大的分部分项工程安全管理实施细则的通知》(粤建规范〔2019〕2号)；

            - 广东省佛山市住房和城乡建设局《关于印发危险性较大分部分项工程设计专篇和审查深度技术指南的通知》；

            - 广东省中山市住房和城乡建设局《关于进一步做好危险性较大的分部分项工程勘察设计工作的通知》；

            - 《四川省危险性较大的分部分项工程安全管理规定实施细则》的通知（川建行规〔2018〕3号）；

            - 贵州省住房和城乡建设厅关于印发《贵州省危险性较大的分部分项工程安全管理规定实施细则（试行）》的通知（黔建建通〔2020〕79号）；

            - 宁夏回族自治区住房和城乡建设厅关于印发《宁夏危险性较大的分部分项工程安全管理实施细则》的通知（宁建（建）发〔2019〕31号）；

            - ……

- 【注释】 涉及危大工程地方行政规范性文件见各地方城乡建设厅官网，也可见EKP内网地址：\工作平台\规范标准\危险性较大的分部分项工程实施细则。

        - 主要的工程建设标准：

            - 《有限空间作业安全技术规范》GB 46768-2025；

            - 《焊接与切割安全》GB 9448-2025；

            - ……

主要的工程建设地方标准：

            - 重庆市工程建设标准《建筑高边坡工程施工安全技术标准》DBJ50/T-344-2019；

            - 福建省工程建设标准《福建省危险性较大的分部分项工程安全管理标准》DBJ/T 13-416-2023；

            - 河北省工程建设标准《建筑施工安全管理标准》DB13(J)/T 8377-2020；

            - 黑龙江省工程建设标准《黑龙江省建设施工现场安全生产标准化实施标准》DB23/T 1318-2020；

            - 内蒙古自治区工程建设标准《房屋建筑和市政工程施工危险性较大的分部分项工程安全管理规范》DBJ03-107-2019；

            - 新疆维吾尔自治区工程建设标准《危险性较大的分部分项工程安全管理规程》XJJ 133-2021；

            - ……

【注释】 部分地方主管部门将施工安全管理以工程建筑标准的方式发布。

集团《关于编制设计文件中涉及危大工程重点部位和环节说明的通知》TJAD/N-CED/1111；

主要的微信公众号：安全员、建设施工安全、施工安全技术与管理、安全与事故分析、广东省院结构安全顾问、……。